66RS0057-01-2024-001979-95 Дело №2-1554/2024

Мотивированное 

решение

 составлено 04 декабря 2024 года 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации

04 декабря 2024 года г.Талица 

Талицкий районный суд Свердловской области в составе:

судьи Баклановой Н.А.,

при секретаре Клюкиной В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц к ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Талицкого района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав, что в прокуратуру Талицкого района поступила информация ОНД Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области о фактах нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ». 

По результатам проверки главного корпуса больницы, находящегося по адресу: 

<

адрес>, установлено следующее.

1. Руководитель организаций не обеспечил содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре.

Так, с западной стороны 2 этажа у тамбура (по техническому паспорту от ДД.ММ.ГГГГ - помещение №) демонтирована наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из здания при пожаре.

Указанный факт является нарушением п.п. а) п. 17, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184- ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.3, п. 4.9, п. 4.10 часть 2 глава 2 СНиП 11-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.3, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях (на вторых створках) лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе дверей разделяющих общие коридоры на отдельные участки, приспособлений для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479.

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационного выхода, в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Так, допущена блокировка второй дверной группы из коридора на первом этаже (по техническому паспорту от ДД.ММ.ГГГГ - помещение №) непосредственно наружу.

Указанный факт является нарушением п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479.

4. На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов, из которых выполнены внутренние перегородки помещения буфета и аптеки (по техническому паспорту от ДД.ММ.ГГГГ - помещение № и №), к которым установлены требования пожарной безопасности по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен.

Указанный факт является нарушением п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479.

5. В дверном проеме стены, пожарных отсеков (здание поликлиники и хозяйственный пристрой) отсутствует заполнение виде противопожарной двери второго типа.

Указанный факт является нарушением ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 3.1*, п. 3.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

6. Руководитель организации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (АПС и СОУЭ смонтированы более 10 лет, а именно в 2008 году) не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Указанный факт является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Организация пожарной безопасности Учреждения направлена на защиту жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей является, в том числе: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципе ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Невыполнение обязанности по созданию условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, не позволяет в полной мере обеспечить охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, находящихся в Учреждении.

Прокурор Талицкого района просит обязать ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 6 месяцев момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-в здании корпуса больницы установить наружную открытую лестницу, предназначенную для эвакуации людей из здания при пожаре;

-установить на дверях (на вторых створках) лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе дверях, разделяющих общие коридоры на отдельные участки, приспособления для самозакрывания;

-исключить блокировку второй дверной группы из коридора на первом этаже непосредственно наружу;

-выполнить внутренние перегородки помещения буфета и аптеки с применением строительных конструкций, имеющих необходимые пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной безопасности по пределам огнестойкости,классу конструктивной пожарной опасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен;

-в дверном проеме стены, пожарных отсеков (здание поликлиники и хозяйственный пристрой) установить противопожарную дверь второго типа; 

- провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. 

В последующем прокурор Талицкого района обратился в суд с уточненным иском, просит обязать ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес> в течение 12 месяцев момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора Микушин Е.С. на исковых требованиях настаивал, представитель ОНД Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО1 с иском согласился.

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования прокурора Талицкого района признала в полном объеме. 

Признание иска судом принято. 

Руководствуясь ст.ст.173,196-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора Талицкого района удовлетворить.

Обязать ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-в здании корпуса больницы установить наружную открытую лестницу, предназначенную для эвакуации людей из здания при пожаре;

-установить на дверях (на вторых створках) лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе дверях, разделяющих общие коридоры на отдельные участки, приспособления для самозакрывания;

-исключить блокировку второй дверной группы из коридора на первом этаже непосредственно наружу;

-выполнить внутренние перегородки помещения буфета и аптеки с применением строительных конструкций, имеющих необходимые пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной безопасности по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен;

-в дверном проеме стены, пожарных отсеков (здание поликлиники и хозяйственный пристрой) установить противопожарную дверь второго типа; 

- провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Талицкий районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Бакланова Н.А.