Дело № 2-128/2025

УИД 35RS0002-01-2025-000087-68

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

п. Чагода 13 февраля 2025 года

Вологодская область

Бабаевский районный суд Вологодской области в составе:

судьи Калининой Т.А.,

при секретаре Сергеевой Е.И.,

с участием истца - помощника прокурора Чагодощенского района Кузнецова А.В.,

представителя ответчика директора ООО «Теплосфера» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Чагодощенского района в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Теплосфера» об обязании совершения определенных действий,

установил:

Прокурор Чагодощенского района обратилась в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (далее по тексту – ООО «Теплосфера»), в котором просил обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ: в отношении котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>:

- выполнить отмостку по периметру здания котельной (ширина отмостки не менее 1 м), предварительно провести работы по планировке территории;

- восстановить антикоррозийное покрытие металлоконструкций наружной лестницы в осях 7/А-Б по предварительно подготовленной поверхности металлоконструкций;

- восстановить целостность настила площадки наружной лестницы в осях 7/А-Б на отметке плюс 2,850 м;

- очистить наружную поверхность кирпичной кладки стен здания в местах повреждения от продуктов коррозии, высолов и «слабого кирпича», восстановить поврежденные участки кирпичной кладки, промыть водой и оштукатурить ремонтным составом ЕМАСО S88C или составом с аналогичными свойствами;

- выполнить ремонт швов между панелями: расчистка швов от раствора, грунтовка, установка упругой прокладки, заделка нетвердеющим герметиком и устройство защитного слоя из полимерцемента или водозащитной краски;

- восстановить защиту парапетов здания по осям 1 и 7;

- выполнить текущий ремонт кровли здания;

- выполнить косметический ремонт помещений;

- восстановить поврежденную кирпичную кладку вентканала;

- восстановить защитный слой бетона монолитной плиты перекрытия в осях 3-4/А-Б на отметке плюс 2,850 м здания с предварительным удалением «слабого» бетона и антикоррозионной обработкой арматуры ремонтным составом ЕМАСО S88C или составом с аналогичными свойствами;

- выполнить текущий ремонт пола в осях 3-7/А-Б на отметке 0,000м;

- выполнить текущий ремонт оконных рам и дверей или заменить на новые;

- восстановить антикоррозийное покрытие ствола дымовой трубы и натяжных устройств (талрепов) вантовых оттяжек по предварительно подготовленной поверхности;

- очистить опорную часть ствола дымовой трубы от растительности и грязи, восстановить цементно-песчаный отлив обреза фундамента;

- расчистить основание дымовой трубы от кустарников и деревьев и выполнить отмостку по периметру фундамента дымовой трубы (ширина отмостки не менее 1,0 м);

- выполнить текущий ремонт надземных газоходов (восстановить поврежденные участки обмуровки, выполнить устройство кровли на кирпичных участках газоходов).

В отношении котельной по адресу: 

<

адрес>:

- выполнить отмостку по периметру здания котельной (ширина отмостки не менее 1 м), предварительно провести работы по планировке территории, вырубить кустарники и деревья;

- выполнить текущий ремонт кровли здания;

- восстановить защиту парапетов здания;

- выполнить косметический ремонт помещения котельной;

- восстановить антикоррозийное покрытие ствола дымовой трубы и натяжных устройств (талрепов) вантовых оттяжек по предварительно подготовленной поверхности;

- очистить опорную часть ствола дымовой трубы от растительности и грязи, восстановить цементно-песчаный отлив обреза фундамента;

- расчистить основание дымовой трубы от кустарников и деревьев и выполнить отмостку по периметру фундамента дымовой трубы (ширина отмостки не менее 1,0 м);

- восстановить теплоизоляцию основания дымовой трубы и газоходов.

В обоснование иска указано, что прокуратурой района с привлечением специалиста Северо-западного управления Ростехнадзора проведена проверка исполнения требований законодательства при подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Теплосфера» принадлежат котельные в 

<

адрес>: котельная по 

<

адрес>, а также котельная 

<

адрес>. В ходе проверки установлено, что ООО «Теплосфера» в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила), здания котельных не содержатся в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, а именно: не проводится своевременный ремонт строительных конструкций здания, не проведены мероприятия, указанные в выводах технического отчета заключения экспертизы промышленной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора Кузнецов А.В. заявленные исковые требования поддержал в полном объеме. 

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Теплосфера» директор ФИО1 с исковыми требованиями согласен, пояснил, что к началу отопительного сезона намерены устранить выявленные нарушения. Представил заявление о признании исковых требований, последствия признания иска разъяснены и понятны. 

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора- Северо-западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В ходе проверки прокуратурой района с начальником Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности выявлено, что ООО «Теплосфера» в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила), здание котельной на 

<

адрес> не содержится в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование их по назначению, а именно: не проводится своевременный ремонт строительных конструкций здания, не проведены мероприятия, указанные в выводах технического отчета заключения экспертизы промышленной безопасности рег.№. Также дымовая труба котельной не содержится в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование ее по назначению, а именно: не проводится своевременный ремонт, не проведены мероприятия, указанные в выводах технического отчета заключения экспертизы промышленной безопасности рег.№ (котельная на 

<

адрес>). В нарушение п.п. 5.3.15, 12.3 Правил котлы заполняются неподготовленной, неочищенной водой (заполнение ведется водопроводной жесткой), отсутствует оборудование водоподготовки (оборудование не подключено) (котельная на 

<

адрес>). Кроме того, в котельной на 

<

адрес> в 

<

адрес> вышел из строя жесткий диск системы видеонаблюдения, что препятствует исполнению обязанности, возложенной на ООО «Теплосфера» решением Бабаевского районного суда по делу №. 

В нарушение п.п. 1.4, 13.2 Правил не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности паропровода в пределах котельной, срок экспертизы промышленной безопасности № до ДД.ММ.ГГГГ (котельная «

<

данные изъяты>»). 

Здание котельной «Доломит» не содержится в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование его по назначению, а именно: не проводится своевременный ремонт строительных реконструкций здания, не проведены мероприятия, указанные в выводах технического отчета заключения экспертизы промышленной безопасности рег.№ (котельная «

<

данные изъяты>»). Дымовая труба котельной не содержится в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надежное использование ее по назначению, а именно: не проводится своевременный ремонт, не проведены мероприятия, указанные в выводах технического отчета заключения экспертизы промышленной безопасности рег.№ (котельная «

<

данные изъяты>»). 

В нарушение п. 12.11 Правил не проводится, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, наладка водно-химических режимов работы котлов. 

В нарушение п. 13.2 Правил не обеспечено проведение технического диагностирования (ЭПБ) подогревателей сетевой воды в котельной (котельная «

<

данные изъяты>»).

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Теплосфера» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены частично. 

В соответствии с ответом ООО «Теплосфера» на запрос прокуратуры района от ДД.ММ.ГГГГ нарушения в части выполнения мероприятий, указанных в выводах технических отчетов заключений экспертизы промышленной безопасности № по ремонту здания котельной Хвойная, № по ремонту здания котельной Доломит, № по ремонту дымовой трубы котельной Хвойная, № по ремонту дымовой трубы котельной 

<

данные изъяты> обществом не устранены.

Вместе с тем, указано, что данные работы будут выполнены в межотопительный период ДД.ММ.ГГГГ. 

Выявленные нарушения влекут риск осуществления теплоснабжения потребителей на территории 

<

адрес> ненадлежащим образом.

Рассматривая заявление ответчика о признании иска суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (часть 2 статьи 39 ГПК РФ).

Согласно части 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу статьи 68 ГПК РФ признание стороной обязательства, на которых другая сторона основывает свои требования, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. 

Суд, принимая во внимание, что ответчик добровольно, без принуждения признал исковые требования, признание иска не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов сторон и других лиц, полагает возможным принять признание иска и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Чагодощенского района - удовлетворить.

Обязать ООО «Теплосфера» (ИНН №, ОГРН №) в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

в отношении котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>:

- выполнить отмостку по периметру здания котельной (ширина отмостки не менее 1 м), предварительно провести работы по планировке территории;

- восстановить антикоррозийное покрытие металлоконструкций наружной лестницы в осях 7/А-Б по предварительно подготовленной поверхности металлоконструкций;

- восстановить целостность настила площадки наружной лестницы в осях 7/А-Б на отметке плюс 2,850 м;

- очистить наружную поверхность кирпичной кладки стен здания в местах повреждения от продуктов коррозии, высолов и «слабого кирпича», восстановить поврежденные участки кирпичной кладки, промыть водой и оштукатурить ремонтным составом ЕМАСО S88C или составом с аналогичными свойствами;

- выполнить ремонт швов между панелями: расчистка швов от раствора, грунтовка, установка упругой прокладки, заделка нетвердеющим герметиком и устройство защитного слоя из полимерцемента или водозащитной краски;

- восстановить защиту парапетов здания по осям 1 и 7;

- выполнить текущий ремонт кровли здания;

- выполнить косметический ремонт помещений;

- восстановить поврежденную кирпичную кладку вентканала;

- восстановить защитный слой бетона монолитной плиты перекрытия в осях 3-4/А-Б на отметке плюс 2,850 м здания с предварительным удалением «слабого» бетона и антикоррозионной обработкой арматуры ремонтным составом ЕМАСО S88C или составом с аналогичными свойствами;

- выполнить текущий ремонт пола в осях 3-7/А-Б на отметке 0,000м;

- выполнить текущий ремонт оконных рам и дверей или заменить на новые;

- восстановить антикоррозийное покрытие ствола дымовой трубы и натяжных устройств (талрепов) вантовых оттяжек по предварительно подготовленной поверхности;

- очистить опорную часть ствола дымовой трубы от растительности и грязи, восстановить цементно-песчаный отлив обреза фундамента;

- расчистить основание дымовой трубы от кустарников и деревьев и выполнить отмостку по периметру фундамента дымовой трубы (ширина отмостки не менее 1,0 м);

- выполнить текущий ремонт надземных газоходов (восстановить поврежденные участки обмуровки, выполнить устройство кровли на кирпичных участках газоходов);

в отношении котельной по адресу: 

<

адрес>:

- выполнить отмостку по периметру здания котельной (ширина отмостки не менее 1 м), предварительно провести работы по планировке территории, вырубить кустарники и деревья;

- выполнить текущий ремонт кровли здания;

- восстановить защиту парапетов здания;

- выполнить косметический ремонт помещения котельной;

- восстановить антикоррозийное покрытие ствола дымовой трубы и натяжных устройств (талрепов) вантовых оттяжек по предварительно подготовленной поверхности;

- очистить опорную часть ствола дымовой трубы от растительности и грязи, восстановить цементно-песчаный отлив обреза фундамента;

- расчистить основание дымовой трубы от кустарников и деревьев и выполнить отмостку по периметру фундамента дымовой трубы (ширина отмостки не менее 1,0 м);

- восстановить теплоизоляцию основания дымовой трубы и газоходов.

Настоящее решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Бабаевский районный суд (в п. Чагода) в течение месяца с момента его изготовления в окончательном виде.

Судья Т.А. Калинина

Мотивированное решение изготовлено 13.02.2025