Дело № 5-50/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 года

село Усть-Кулом

Судья Усть-Куломского районного суда Республики Коми О.В. Барбуца, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Усть-Куломская центральная районная больница»,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении, ДД.ММ.ГГГГ в 10:00 при проведении внеплановой, выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ГПН об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ на объектах государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Усть-Куломская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»): здание Аныбского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...>; здание Верхневочевского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168083, Республика Коми, 

<

...>; здание Деревянского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168062, Республика Коми, 

<

...>; здание Дзельского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168082, Республика Коми, 

<

...>; здание Кебанъельской врачебной амбулатории по адресу: 168065, Республика Коми, 

<

...>; здание Керчомского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168079, Республика Коми, 

<

...>; здание Кужбинского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168066, Республика Коми, 

<

...>; здание Кужбинского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168066, Республика Коми, 

<

...>; здание Логинъягского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168082, Республика Коми, 

<

...>; здание Нижневочевского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168083, Республика Коми, 

<

...>; здание Носимского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание Озъягского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168068, Республика Коми, 

<

...>; здание Паспомского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание Ручевской врачебной амбулатории по адресу: 168063, Республика Коми, 

<

...>; здание Ульяновского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: 168067, Республика Коми, 

<

...>; здание Деревянской участковой больницы по адресу: 168062, Республика Коми, 

<

...>; здание Зимстанской участковой больницы по адресу: 168082, Республика Коми, 

<

...>; административное здание по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание гаража № 1 по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание гаража № 2 по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Ленина д. 1л; здание морга по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание пищеблока по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание складов по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; зубопротезный кабинет по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; помещения стоматологического отделения по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; стационар № 1 по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; стационар № 2 по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; административно-бытовые помещения по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; поликлиника по адресу: 168060, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...>; здание участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...>; здание участковой больницы по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...>; здание участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...>; здание ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> установлено, что юридическое лицо – ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» не выполнило в установленный срок установленные требования пожарной безопасности, предложенные в предписании государственного пожарного надзора №7/1/1 от 09.02.2018, а именно пункты №№, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: 1. В здании стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) двери на путях эвакуации из коридоров, допустило повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В здании стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) двери на путях эвакуации из коридоров первого этажа и второго этажа на лестничную клетку не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*, п. 7.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

2. В здании стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (стропила и обрешетка) протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) отсутствуют. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

3. В здании стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.

5. Для облицовки внешних поверхностей наружных стен здания стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) применены материалы с неустановленными показателями пожарной опасности (с неизвестными показателями по пожарной опасности по группе горючести), сертификат, протоколы испытаний и т. п. на них не представлены). Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 52, статья 133, статья 134, статья 149, таблица 27; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.2.3; Строительные нормы и правила 2.01.02-85* п. 1.8.

6. Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия перехода здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) не подвергнуты огнезащитной обработке. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, ст. 4, ст. 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

7. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) не проводится проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55.

8. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.

9. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) двери на путях эвакуации из коридоров первого этажа, третьего этажа и цокольного этажа на лестничные клетки не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*, п. 7.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

10. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на этажах линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4, статья 4, статья 6.

11. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на первом этаже в западной части коридора детского отделения знак пожарной безопасности, обозначающий эвакуационный выход находится в неисправном состоянии. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.

12. На втором этаже здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на пути эвакуации из акушерского отделения (в коридоре) (№122 и №143 по техническому паспорту БТИ) двери открываются не по направлению выхода из здания. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 34; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.

13. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на втором и третьем этажах отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 7.

14. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания размещены не на первом этаже, а именно размещены на 3 этаже в хирургическом отделении и на 2 этаже в отделении реанимации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 135.

15. В цокольном этаже здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) в мастерской (№20 по БТИ), в бытовом помещении (№28 по БТИ), в помещении щитовой (№35 по БТИ), в подсобных помещениях (№36 и №38 по БТИ), в слесарной (№37 по БТИ), в помещениях врачебных кабинетов (№39 и №40 по БТИ), в коридоре (№49 по БТИ), в подсобных помещениях (№11 и №12 по БТИ), в коридоре возле отделения скорой помощи допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

16. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) в восточной части цокольного этажа не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35.

17. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) в цокольном этаже устроены мастерские (электриков и сантехников), а также размещены иные хозяйственные помещения, мастерские, склады и кладовые. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 136, п. 23.

18. В цокольном этаже здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) в помещении мастерской (№20 по БТИ), в коридоре №19 по БТИ) допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

19. В цокольном этаже здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на пути эвакуации в тамбуре (№15 по БТИ) для отделки стен помещения кладовки (№15 по БТИ) применен горючий материал (ДСП) с неустановленными показателями по пожарной опасности. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 133, ст. 134, табл. № 28, табл. № 29; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*.

20. В цокольном этаже здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) запоры на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки (№2 по БТИ) через тамбур (№1 по БТИ) наружу здания стационара №1 не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (дверь изнутри здания закрыта замком). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

21. На первом этаже с северной стороны здания стационара №2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) запоры на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки (№79 по БТИ) не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (дверь изнутри здания закрыта замком). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

22. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на пути эвакуации из 1 этажа (помещений детской консультации), а именно в вестибюле (№70 по БТИ) устроен порог (перепад высоты менее 45 см), препятствующий свободной эвакуации людей. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 36; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

23. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на пути эвакуации из 1 этажа (помещений детской консультации) запоры на дверях эвакуационного выхода из вестибюля (№70 по БТИ) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

24. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на 1 этаже в помещении архива кабинета флюорографии (снимков, пленки) (№91 по БТИ) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

25. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на 1 этаже (в переходе) на пути эвакуации из помещений врачебных кабинетов (№82, №83, №84 и №85 по БТИ) в коридоре (№89 по БТИ) устроен порог (перепад высоты менее 45 см.), препятствующий свободной эвакуации людей. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 36; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

26. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) на 3 этаже в помещении гипсовой (№159 по БТИ) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

27. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) запоры на дверях эвакуационных выходов из коридоров лечебных отделений первого, второго и третьего этажей на лестничную клетки не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

30. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно на внутренний противопожарный водопровод. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

31. В здании стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) не проводится проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55.

32. У пожарного гидранта, находящегося между зданием стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) и зданием отделения почтовой связи (в 

<

...>) отсутствует соответствующий указатель (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 62; Свод правил «источники наружного противопожарного водоснабжения» СП 8.13130.2009 пункт 8.6; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43, п. 55.

33. Руководителем организации (ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ») не проводятся проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема возле здания стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» в 

<

...> и пожарного гидранта между зданием стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» в 

<

...> и зданием отделения почтовой связи в 

<

...>) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55.

34. Здание стационара №1 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) и здание стационара № 2 ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) не оборудованы устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

35. В здании поликлиники (в 

<

...>) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ст. 4, ст. 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.

36. В здании поликлиники (в 

<

...>) на 1 этаже двери лестничных клеток (№3 по БТИ и №26 по БТИ) не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*, п. 7.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

37. В здании поликлиники (в 

<

...>) на 2 этаже двери лестничных клеток (№1 по БТИ и №21 по БТИ) не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*, п. 7.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

39. В здании поликлиники (в 

<

...>) на 1 этаже на пути эвакуации из помещения лестничной площадки (№3 по БТИ) в тамбур (№2 по БТИ) дверь эвакуационного выхода оборудована устройством для самозакрывания, препятствующим свободной эвакуации людей (дверь открывается не полностью). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, п. 33.

40. В здании поликлиники (в 

<

...>) на 1 этаже на пути эвакуации из помещения коридора (№28 БТИ) через тамбур (№27 по БТИ) вторые половины дверных створок основного эвакуационного выхода из здания поликлиники блокированы трудно открывающимися запорами. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, п. 33; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.

42. В здании поликлиники (в 

<

...>) на пути эвакуации из 1 этажа, а именно в тамбуре (№39 по БТИ) устроен порог (перепад высоты менее 45 см.), препятствующий свободной эвакуации людей. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 36; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

43. В здании поликлиники (в 

<

...>) на пути эвакуации из коридора (№22 по БТИ) 2 этажа перед выходом на лестничную клетку (№1 по БТИ) устроен порог (перепад высоты менее 45 см.), препятствующий свободной эвакуации людей. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, п. 36; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

44. В здании поликлиники (в 

<

...>) на 2 этаже в лабораториях (№23, №28 по БТИ) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

45. Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия здания пищеблока (в 

<

...>) не подвергнуты огнезащитной обработке. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, ст. 4, ст. 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

46. Линии электроснабжения помещений здания пищеблока (в 

<

...>) не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

47. В здании пищеблока (в 

<

...>) в коридоре (№1 по БТИ), в моечной (№6 по БТИ), в помещении склада (№8 по БТИ), в помещении тамбура (№19 по БТИ) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

48. В здании пищеблока (в 

<

...>) в помещении щитовой (№3 по БТИ) не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения стены электрическим кабелем. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 22.

49. Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия здания морга (в 

<

...>) не подвергнуты огнезащитной обработке. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, ст. 4, ст. 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

50. Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия здания гаража (в 

<

...>) не подвергнуты огнезащитной обработке. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 58, ст. 87, табл. 21 приложения, статья 4, статья 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

52. В здании гаража (в 

<

...>) не установлены металлические шкафы для хранения специальной одежды в подвешенном виде, лиц, работающих с маслами и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в специально отведенных для этой цели местах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 28.

53. Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия здания гаража (в 

<

...>) не подвергнуты огнезащитной обработке. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, статья 4, статья 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.

55. В здании гаража (в 

<

...>) не установлены металлические шкафы для хранения специальной одежды в подвешенном виде, лиц, работающих с маслами и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в специально отведенных для этой цели местах. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 28.

57. В административном здании (в 

<

...>) в кабинетах (№2 и №11 по БТИ), в коридоре (№5 по БТИ) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

58. В административном здании (в 

<

...>) допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

59. Из административного здания (в 

<

...>) (с численностью более 20 человек) отсутствует второй эвакуационный выход. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.13*; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 4.3*; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53, статья 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 8.3.8.

60. Расстояние от деревянного административного здания ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (в 

<

...>) пятой степени огнестойкости до здания аптеки ГУП РК «ГА РК» (в 

<

...>) второй степени огнестойкости не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности и составляет менее 10 метров, а именно 6,85 метров. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 69; Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1; Строительные нормы и правила 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1 табл. 1.

61. Линии электроснабжения помещений зубопротезного кабинета (в 

<

...>) не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4, статья 4, статья 6.

62. На объекте помещений зубопротезного кабинета (в 

<

...>) не обеспечено исправное системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации (находятся в неисправном состоянии). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

63. На объекте помещений зубопротезного кабинета (в 

<

...>) не организовано проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

64. На объекте помещений зубопротезного кабинета (в 

<

...>) не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63.

65. В помещениях стоматологического отделения (в 

<

...>) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

66. Линии электроснабжения помещений стоматологического отделения (в 

<

...>) не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4, статья 4, статья 6.

67. На объекте помещений стоматологического отделения (в 

<

...>) не организовано проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

68. На объекте помещений стоматологического отделения (в 

<

...>) не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63.

69. На объекте помещений стоматологического отделения (в 

<

...>) на пути эвакуации (в коридоре второго этажа) установлена горючая перегородка. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.3, 6.25*; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.6*.

70. На объекте помещений стоматологического отделения (в 

<

...>) на пути эвакуации (в коридоре второго этажа) в горючей перегородке двери открываются не по направлению выхода из помещений стоматологического отделения. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89, ст. 4, ст. 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, п. 8.3.7.

71. На пути эвакуации в лестничной клетке (в фойе) на первом этаже (в 

<

...>) встроено помещение регистратуры стоматологического отделения, выполненное из горючих материалов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 89; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, п. 4.4.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.3, п. 6.32*, п. 6.25; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.6*.

72. Помещения здания складов (в 

<

...>) не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.

73. В здании административно-бытовых помещений (в 

<

...>) с северной стороны дверь на пути эвакуации из коридора в тамбур эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89, ст. 4, ст. 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, п. 8.3.7.

74. В здании административно-бытовых помещений (в 

<

...>) отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

75. В здании административно-бытовых помещений (в 

<

...>) на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.

76. Линии электроснабжения административно-бытовых помещений (в 

<

...>) не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

77. В здании административно-бытовых помещений (в 

<

...>) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (в помещении №6 и помещении №7). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

78. В участковой больнице по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

79. В участковой больнице по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> помещения административно-бытового назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.

80. Пути эвакуации из помещений участковой больницы по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

81. В здании физиокабинета- стационара по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

82. В здании физиокабинета- стационара по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> помещения административно-бытового назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.

83. Пути эвакуации из помещений физиокабинета- стационара по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункт 4.3.1.

84. В здании гаража по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20. НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

85. Здание участковой больницы, физиокабинета- стационара по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

86. Линии электроснабжения помещений здания ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

87. В здании ФАП по адресу: 168097, 

<

адрес>, д. Кекур, 

<

адрес>, в приемной № и кабинете № по паспорту БТИ дымоходы отопительных печей эксплуатируются без соответствующих противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт ДД.ММ.ГГГГ, приложение К.

88. Здание ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

89. В здании ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

90. В здании ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

91. Здание ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

92. В здании ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> в приемной и кабинете дымоходы отопительных печей эксплуатируются без соответствующих противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

93. Линии электроснабжения помещений здания ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

94. В складских помещениях здания ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20. НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

95. В здании ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> помещения складского назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.

96. В здании ФАП по адресу: 168097, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

97. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>, руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

98. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>, не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 часть 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

99. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>, отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

100. Временное строение дровяник расположен ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013, п. 4. 3 и таблицы 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 74.

101. Здание ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>, не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

102. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> выходы на пути эвакуации (основной и запасной) свету менее 1,9 метра. Основание: СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.5; СНиП 21-01-97* пункт 6.16; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52 п.2 ст. 53 п.2 п/п 1.

103. Временное строение дровяник расположен ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013, п. 4.3 и табл. 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 74.

104. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> дымоходы отопительных печей эксплуатируются без соответствующих противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

105. Здание ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

106. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

107. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы пункт 4.3.1.

108. В здании ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

109. Линии электроснабжения помещений здания ФАП по адресу: 168077, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

110. Линии электроснабжения здания ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

111. В здании ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты автоматическая установки пожарная сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

112. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункт 4.3.1.

113. В здании ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

114. Здание ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

115. Временные строения дровяник расположены ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013 в котором п. 4. 3 и таблицы 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 74.

116. В здании ФАП по адресу: 168078, Республика Коми, 

<

...> дымоход отопительной печи эксплуатируется без соответствующей противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

117. В здании ФАП 168071 по адресу: Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты автоматическая установки пожарная сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

118. Линии электроснабжения здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

119. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 ч. 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

120. В здании ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

121. Здание ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

122. В здании ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> дымоходы отопительных печей эксплуатируются без соответствующих противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

123. Временное строение дровяник расположено ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013 в котором п. 4. 3 и табл. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 74.

124. Здание ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

125. Линии электроснабжения здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

126. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

127. В здании ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

128. Здание ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

129. В здании ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...> дымоход отопительной печи эксплуатируется без соответствующей противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

130. Временное строение дровяник расположено ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168071, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013 в котором п. 4. 3 и таблицы 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 74.

131. В здании ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

132. Линии электроснабжения в здании ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

133. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

134. В здании ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

135. Здание ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

136. В котельной здания ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> к работе на котельной установке допущено лицо не прошедшее специального обучения и не получившее специальное квалификационное удостоверение. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 83 п.п. А).

137. В здании ФАП по адресу: 168073, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено наличие на дверях помещения котельной обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

138. В помещениях участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

139. Линии электроснабжения в помещениях участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

140. Пути эвакуации из помещений участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

141. В помещении участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

142. В помещениях на первом этаже процедурной, перевязочной, в архиве, родовой, лабораториях, кабинете педиатра, коридоре второго этажа участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 в).

143. В участковой больнице по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> руководителем организации не обеспечивается исправность внутреннего противопожарного водопровода и не организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

144. В здании участковой больницы по адресу: 168074, Республика Коми, 

<

...> запасной выход на пути эвакуации с лестничной клетки в свету менее 1.9 метра. Основание: Свод правил Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНиП 21-01-97* п. 6.16; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52 п.2 ст. 53 п.2 п/п 1.

145. Линии электроснабжения в помещениях участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

146. Пути эвакуации из помещений участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

147. В помещении участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

148. В здании участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено наличие на дверях помещения вещевого склада обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

149. В здании участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> на путях эвакуации к основному и запасному выходу устроены пороги. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 а).

150. В участковой больнице по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> помещения административно-бытового назначения не оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.

151. Здание участковой больницы по адресу: 168075, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 50.

152. Линии электроснабжения в помещениях здания ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

153. Пути эвакуации из помещений здания ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

154. В здании ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

155. Здание ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

156. В здании ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

157. В здании ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...> дымоход отопительной печи эксплуатируется без соответствующей противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81, абзац 2; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование), пункт 6.6.16, приложение К.

158. Временные строения дровяник расположены ближе 15 метров от здания ФАП по адресу: 168072, Республика Коми, 

<

...>. Основание: Свод правил СП 4.13130.2013 в котором п. 4.3 и таблицы 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 74.

159. Линии электроснабжения в помещениях здания участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

160. Пути эвакуации из помещений здания участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.1.

161. В здании участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

162. Здание участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> не защищено молниезащитой. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

163. В участковой больнице по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - автоматических установок пожарной сигнализации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

164. В помещениях кабинет акушера, палатах, столовой, теплоузле, коридоре и складе лекарственных препаратов участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 42 в).

165. В здании участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> руководителем не обеспечено наличие на дверях помещения вещевого склада и склада лекарственных препаратов обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20; НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

166. В здании участковой больницы по адресу: 168070, Республика Коми, 

<

...> запасной эвакуационный выход заблокирован дверью с тамбура. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 36 б).

167. Здание амбулатории врача общей практики (в 

<

...> не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

168. Здание амбулатории врача общей практики (в 

<

...> не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1.

169. В здании амбулатории врача общей практики (в 

<

...> отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

170. Пути эвакуации здания амбулатории врача общей практики (в 

<

...> не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 ч. 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.1.

171. В здании амбулатории врача общей практики (в 

<

...> над дверями эвакуационных выходов не установлены световые оповещатели «Выход». Основание: НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 5.1 табл. 2, п. 4.1 табл. 1; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, Свод правил СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3, п. 6 табл. 1, п. 7 табл. 2.

172. Здание амбулатории (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

173. Здание амбулатории (в 

<

...>) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1.

174. В здании амбулатории (в 

<

...>) отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

175. В здании амбулатории (в 

<

...>) над дверями эвакуационных выходов не установлены световые оповещатели «Выход». Основание: НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 5.1 табл. 2, п. 4.1 табл. 1; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, Свод правил СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3, п. 6 табл. 1, п. 7 табл. 2.

176. Пути эвакуации здания амбулатории (в 

<

...>) не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 п. 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.1.

177. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

178. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) над дверями эвакуационных выходов не установлены световые оповещатели «Выход». Основание: НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 5.1 табл. 2, п. 4.1 табл. 1; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84; Свод правил СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3, п. 6 табл. 1, п. 7 табл. 2.

179. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

180. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) частично допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

181. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...> б) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...> б) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

182. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

183. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61.

184. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

185. Линии электроснабжения здания амбулатории (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

186. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) в коридоре допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

187. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61.

188. Линии электроснабжения здания амбулатории (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

189. Линии электроснабжения здания амбулатории (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

190. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

191. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) над дверью эвакуационного выхода не установлен световой оповещатель «Выход». Основание: НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 5.1 таблица 2, п. 4.1 таблица 1; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, Свод правил СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3, п. 6 табл. 1, п. 7 табл. 2.

192. Здание больницы (в 

<

...>) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1.

193. В здании больницы (в 

<

...>) отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

194. Здание больницы (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

195. Основная дверь эвакуационного выхода на пути эвакуации в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>), ведущая из тамбура непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 36.

196. Линии электроснабжения здания фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

197. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

198. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

199. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) коридор не оборудован дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации, согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности. Основание: Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 п. 3, п. 4, табл. 1 (п. 9); Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, ст. 91, ст. 103, ст. 4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 Приложение А, табл. А.1 (п. 9).

200. В здании больницы (в 

<

...>) проводка системы автоматической пожарной сигнализации выполнена горючим кабелем, а именно проложена не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов. Основание: НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 3.9; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, Свод правил СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3.4.

201. В здании больницы (в 

<

...>) на двери эвакуационного выхода, расположенной возле стоматологического кабинета установлен замок, не обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35.

202. Внутренняя дверь эвакуационного выхода на пути эвакуации, расположенная возле стоматологического кабинета здания больницы (в 

<

...>) открывается не по направлению выхода из здания. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.

203. На объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек здания больницы (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.

204. Здание больницы (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

205. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. Основание: На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61.

206. Линии электроснабжения здания фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

207. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

208. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) дымовая труба выполнена не вертикально с уступом при помощи металлической трубы. Основание: Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») п. 6.6.13.

209. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано устройством молниезащиты. Основание: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280 СО 153-34.21.122-2003; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 50.

210. Здание фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1.

211. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре. Основание: Нормы пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8.

212. Линии электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

213. Линии электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.

214. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) частично допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.

215. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте (в здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.

216. В здании фельдшерско-акушерского пункта (в 

<

...>) отопительная печь не имеет соответствующей разделки (отступки) от горючих конструкций. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; Строительные нормы и правила (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») п. 6.6.16, приложение К.

Представитель ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» ФИО1 подтвердила факт совершения административного правонарушения при указанных в протоколе обстоятельствах, просила производство по делу прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района при рассмотрении дела об административном правонарушении не присутствовал, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще.

Заслушав представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему выводу. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ).

Частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи. 

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. 

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ с целью контроля за исполнением предписания ГПН об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1 от 09.02.2018 на объектах ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ», установлено, что юридическое лицо не выполнило в полном объеме предписание государственного пожарного надзора № 7/1/1 от 09.02.2018, допустило повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ. 

По результатам проведенной проверки ДД.ММ.ГГГГ составлен акт проверки №, согласно которому ранее выданное предписание в полном объеме не выполнено.

Факт совершения административного правонарушения и вина юридического лица кроме протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложено существо правонарушения, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, а именно: распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №; актами проверки органом государственного надзора юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; предписанием от ДД.ММ.ГГГГ №.

При вышеизложенных обстоятельствах прихожу к выводу о доказанности совершения юридическим лицом административного правонарушения. Действия ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» подлежат квалификации по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ, как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи. 

В силу положений части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ, составляет три месяца со дня совершения административного правонарушения.

Срок привлечения ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ, истек.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

Таким образом, производство по делу об административном правонарушении в отношении ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, судья

постановил:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Усть-Куломская центральная районная больница» в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления с подачей жалобы через Усть-Куломский районный суд Республики Коми, либо непосредственно в Верховный суд Республики Коми.

Судья О.В. Барбуца

Мотивированное постановление составлено 13 июня 2019 года.