№ 2-663/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новоалтайск 4 июня 2018 года 

Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе

председательствующего судьи Труновой А.В.,

при секретаре Друговой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Первомайского района в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Первомайские коммунальные системы», администрации Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края, администрации Первомайского района Алтайского края об обязании совершения действий по устранению нарушений закона в сфере электроэнергетики и теплоснабжения,

УСТАНОВИЛ:

прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к указанным ответчикам:

- о возложении на ООО «Первомайские коммунальные системы», администрацию Санниковского сельсовета Первомайского района, администрацию Первомайского района обязанностей согласовать технологическую, аварийную броню, обеспечивающую необходимую степень надежности, определить категорию надежности электроснабжения потребителя, обеспечить резервными источниками энергоснабжения объекты: газовую котельную, расположенную в АДРЕС; угольную котельную, расположенную в АДРЕС; угольную котельную, расположенную в АДРЕС, с восточной стороны примыкающую к дому НОМЕР; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС, примыкающий к дому НОМЕР с северной стороны; водозабор (насосная, скважина), расположенный в АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС; ввести тепловую энергоустановку (котел 

<

данные изъяты>) в эксплуатацию с разрешения органа государственного энергетического надзора, привести схемы электроснабжения котельных в соответствии с II категорией надежности, обеспечить блокировки между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации для обеспечения безопасности при подключении ДЭС;

- о возложении на Санниковский сельсовет Первомайского района и администрацию Первомайского района обязанности обеспечить на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что ответчиками не в полном объеме исполнены требования п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 4 и пунктов 7-8 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предписаний Сибирского управления Ростехнадзора в Алтайском крае и Республике Алтай.

В судебном заседании помощник прокурора Первомайского района Идрисова И.И. заявленные требования поддержала в полном объеме по изложенным в заявлении основаниям.

В судебном заседании представители ответчиков - представитель администрации Санниковского сельсовета Первомайского района – ФИО3, представитель администрации Первомайского района – ФИО4 (она же представитель третьего лица – комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района) выразили согласие с исковыми требованиями.

Представитель ответчика - ООО «Первомайские коммунальные системы» в судебное заседание не явился, извещен, в письменном отзыве просил отказать в удовлетворении исковых требований, предъявленных к обществу.

Представители третьих лиц – АО «Алтайэнергосбыт» ФИО5, ПАО «МРСК Сибири» ФИО6 оставили разрешение исковых требований на усмотрение суда.

Представитель третьего лица – Сибирского управления Ростехнадзора в Алтайском крае и Республике Алтай в судебное заседание не явился, извещен.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является, в том числе, обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Согласно пунктам 7-8 ч. 5 ст. 20 Федерального закона «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей.

В соответствие с пунктом 14 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства. Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.

В силу пунктов 1.2.19, 1.2.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, электроприемники первой или второй категории надежности в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

В силу пункта 1.12 Строительных норм и правил СНиП Н-35-76 «Котельные установки», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 № 229, котельные по надежности относятся к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла; ко второй категории - остальные котельные.

Котельные в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам не ниже 2 категории надежности (п. 12.2 Свода правил по проектированию и строительству СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. № 79).

В соответствие с п. 47 Порядка введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в случае возникновения внерегламентных отключений ограничение режима потребления является следствием повреждения линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений. Для обеспечения минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в соответствии с уровнем технологической или аварийной брони в случае невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или оборудования объектов по производству электрической энергии задействуются резервные источники питания, предусмотренные категорией надежности потребителя.

Согласно подпункту «а» пункта 8(2) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, уведомление о введении ограничения режима потребления, направляемое потребителю, отнесенному к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, дополнительно к информации, указанной в пункте 8(1) настоящих Правил, должно содержать следующую информацию дата введения частичного ограничения режима потребления до уровня аварийной брони - если у потребителя имеется акт согласования технологической и (или) аварийной брони с указанным в нем уровнем аварийной брони. 

В силу абз. 7 п. 9 данных Правил в отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов) ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.

При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами (п. 18).

Документом, подтверждающим наличие технологической и (или) аварийной брони, является акт согласования технологической и (или) аварийной брони, составленный (измененный) и согласованный в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя (п. 36).

В соответствии с пунктом 3 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, величина технологической и аварийной брони учитывается при введении ограничения режима потребления. 

Порядок согласования акта технологической и (или) аварийной брони определен пунктами 31.1-31.4 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, и предусматривает подготовку проекта указанного акта потребителем и направление его на согласование сетевой организации.

Согласно п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к полномочиям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

В силу абз. 2-4 ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с соглашением от ДАТА администрация Первомайского района передала администрации Санниковского сельсовета Первомайского района часть своих полномочий, в том числе, по организации тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения населения в границах муниципального образования Санниковский сельсовет на 2017 год; в соответствии с соглашением от ДАТА – на 2018 год (том 1, л.д. 200-208).

На основании постановления администрации Первомайского района от ДАТА НОМЕР, договора безвозмездного пользования объектами ЖКХ от ДАТА НОМЕР администрацией Первомайского района были переданы в безвозмездное пользование администрации Санниковского сельсовета следующие объекты: газовая котельная по адресу: АДРЕС; угольная котельная по адресу: АДРЕС; угольная котельная по адресу: АДРЕС, примыкает к дому НОМЕР по АДРЕС с восточной стороны; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС, примыкает к земельному участку по АДРЕС с северной стороны; водозабор (насосная, скважина) по адресу: АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС.

По договору безвозмездного пользования имуществом, объектами ЖКХ от ДАТА НОМЕР администрация Санниковского сельсовета Первомайского района (ссудодатель) передала ООО «Первомайские коммунальные системы» (ссудополучатель) по акту приема-передачи имущество для оказания услуг по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению граждан, образовательных и лечебных учреждений, иных социально значимых объектов, предприятий на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района; срок действия договора с ДАТА по ДАТА (том 1, л.д. 70-73).

Согласно акту приема-передачи имущества от ДАТА администрация Санниковского сельсовета передала, а ООО «Первомайские коммунальные системы» приняло следующее имущество: газовая котельная по адресу: АДРЕС; угольная котельная по адресу: АДРЕС; угольная котельная по адресу: АДРЕС, примыкает к дому НОМЕР по АДРЕС с восточной стороны; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС, примыкает к земельному участку по АДРЕС с северной стороны; водозабор (насосная, скважина) по адресу: АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина) по адресу: АДРЕС (том 1, л.д. 74-75).

Согласно договору энергоснабжения от ДАТА НОМЕР, заключенному между ОАО «Алтайэнергосбыт» (продавец) и ООО «Первомайские коммунальные системы» (потребитель), продавец осуществляет продажу потребителю электрической энергии. В приложениях к данному договору указаны точки поставки энергии (том 1, л.д. 10-20).

Как установлено по делу, спорными котельными отапливается, а системой водоснабжения и водоотведения пользуется население с. Санниково, с. Фирсово, а также обеспечиваются социально-значимые объекты.

По состоянию на ДАТА муниципальное образование Санниковский сельсовет Первомайского района не было готово к отопительному сезону 2017/2018 гг., что подтверждается соответствующим актом (том 1, л.д.110-111).

Функционирование объектов ЖКХ должно происходить в режиме, обеспечивающем бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией, коммунальными ресурсами, непрерывность технологического процесса. 

При указанных обстоятельствах требования прокурора о необходимости определения для спорных объектов категории надежности, установления аварийной брони, обеспечения резервными источниками электроснабжения являются правомерными, поскольку обязательность проведения данных мероприятий в отношении объектов указанной категории установлена вышеназванными нормами закона, и является необходимым условием предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Неисполнение требований законодательства может привести к нарушению технологических процессов на объектах жизнеобеспечения, в частности, отключению водозаборов, централизованных систем водо- и теплоснабжения, что создаст угрозу здоровью и жизни населения, прекратит осуществление функции по энергоснабжению социально значимых объектов.

В пункте 14 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, указано, что автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Согласно п. 1 ст. 689 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

В силу ст. 695 Гражданского кодекса Российской Федерации ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости муниципальному образованию Санниковский сельсовет Первомайского района принадлежат на праве собственности объекты: газовая котельная по адресу: АДРЕС; водозабор по адресу: АДРЕС, примыкает к земельному участку по АДРЕС с северной стороны; муниципальному образованию Первомайский район: угольная котельная по адресу: АДРЕС, примыкает к дому НОМЕР по АДРЕС с восточной стороны, водозабор по адресу: АДРЕС (том 2, л.д. 78-85).

Сведения о принадлежности объектов: угольная котельная по адресу: АДРЕС; водозабор по адресу: АДРЕС; водозабор по адресу: АДРЕС в ЕГРН отсутствуют (том 2, л.д. 86-88).

ООО «Первомайские коммунальные системы» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», является коммерческой организацией, на что указано в уставе общества (том 1, л.д. 156-164).

На основании изложенных положений закона суд приходит к выводу, что обязанность по согласованию технологической, аварийной брони, по определению категорию надежности электроснабжения потребителя, по оборудованию данных объектов резервными источниками энергоснабжения фактически связана с правом распоряжения в отношении этих объектов, с обязанностью по содержанию данных объектов, что относится к полномочиям собственника. Из вышеприведенных положений закона также следует, что обязанности по согласованию аварийной брони, определению категории надежности относятся к обязанностям потребителя. В рассматриваемом случае потребители коммунальных услуг действуют опосредованно, через органы местного самоуправления.

Теплоснабжение населения, а также владение предназначенным для этого имуществом отнесено к компетенции поселений (пункт 4 части 1 статьи 14, часть 2 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

Таким образом, обязанность по обеспечению муниципальных котельных, предназначенных для отопления муниципального жилищного фонда и объектов социального назначения, резервными источниками электропитания носит публичный характер, поскольку следует из обязанности по решению вопросов местного значения. 

С учетом изложенного данные обязанности подлежат возложению на собственников спорных объектов: в отношении газовой котельной по адресу: АДРЕС и водозабора по адресу: АДРЕС, примыкает к земельному участку по АДРЕС – на администрацию Санниковского сельсовета, в отношении водозабора по адресу: АДРЕС – на администрацию Первомайского района.

В отношении объектов: угольная котельная по адресу: АДРЕС, водозабор по адресу: АДРЕС, водозабор по адресу: АДРЕС названные обязанности подлежат возложению на администрацию Первомайского района, поскольку в постановлении от ДАТА НОМЕР фактически указано на принадлежность данных объектов муниципальному образованию Первомайский район.

Как следует из письменных объяснений представителя ООО «Первомайские коммунальные системы» и подтверждено главой Санниковского сельсовета, в настоящее время угольная котельная, расположенная по адресу: АДРЕС, примыкает к дому НОМЕР по АДРЕС с восточной стороны, выведена из эксплуатации и демонтирована.

Доказательств обратного со стороны истца суду не представлено.

При таких обстоятельствах не имеется достаточных оснований для возложения на ответчиков каких-либо обязанностей в отношении данной котельной.

Согласно акту проверки от ДАТА НОМЕР Сибирским управлением Ростехнадзора в Алтайском крае и Республике Алтай в котельных по указанным адресам был выявлен ряд нарушений, в частности: тепловая энергоустановка (котел 

<

данные изъяты>) введена в эксплуатацию без разрешения органа государственного энергетического надзора; схемы электроснабжения котельных не соответствуют II категории надежности, отсутствуют блокировки между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации, для обеспечения безопасности при подключении ДЭС (том 1, л.д. 92-94).

Предписанием от ДАТА установлен срок для устранения нарушений (том 1, л.д. 95-96).

Данные нарушения указаны в перечне замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. от ДАТА муниципальных образований Первомайского района (том 1, л.д.112-113).

Прокурор в исковом заявлении просит обязать ответчиков устранить данные нарушения.

Как следует из показаний свидетелей ФИО1, ФИО2, письменных объяснений представителя ООО «Первомайские коммунальные системы», объяснений главы Санниковского сельсовета, спорный котел 

<

данные изъяты> расположен в котельной в АДРЕС.

Данное обстоятельство никем из участников процесса не оспаривается.

Суд находит правомерным и подлежащим удовлетворению требование прокурора о возложении обязанности по введению данного котла в эксплуатацию в установленном законом порядке. При этом данная обязанность подлежит возложению на администрацию Первомайского района, поскольку из вышеназванных документов следует, что именно муниципальное образование Первомайский район является собственником котельной по адресу: АДРЕС. В силу пункта 1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок.

Между тем, суд не находит достаточных оснований для возложения на ответчиков обязанностей по приведению схем электроснабжения котельных в соответствии с II категорией надежности, поскольку из пояснений свидетеля ФИО2 следует, что фактически данные обязанности подлежат исполнению в рамках установления для спорных объектов аварийной брони, оборудования объектов резервными источниками энергоснабжения.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ в случае, если при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, и указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

С учетом пояснений сторон, фактических обстоятельств дела, того факта, что бюджет муниципального образования на следующий год утверждается в конце текущего года, суд считает возможным установить срок исполнения обязанностей – до ДАТА.

Относительно требования прокурора о возложении на администрацию района и администрацию сельсовета обязанности обеспечить наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования, наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения суд приходит к следующим выводам.

Статья 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" не содержит указаний на возложение законом названной обязанности на орган местного самоуправления.

Используемая прокурором формулировка содержится в ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", устанавливающей, что проверка готовности к отопительному периоду муниципальных образований осуществляется, в частности, в целях определения наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Между тем, в части 2 ст. 20 названного Федерального закона указано, что проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду и расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора. 

В представленных суду документах Сибирского управления Ростехнадзора не содержится указаний на то, что данным управлением был выявлен факт отсутствия в названных муниципальных образованиях плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, а также, что этот факт был расценен надзорным органом как нарушение со стороны муниципальных образований.

При отсутствии в законе прямого указания на обязанность муниципальных образований по разработке названного плана как самостоятельного документа, и при отсутствии установления компетентным органом такого нарушения со стороны муниципальных образований, суд не находит правовых оснований для возложения названной обязанности на администрации района и сельсовета.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Первомайского района Алтайского края удовлетворить частично. 

Возложить на администрацию Первомайского района Алтайского края обязанности в срок до ДАТА:

- согласовать технологическую, аварийную броню, обеспечивающую необходимую степень надежности, определить категорию надежности электроснабжения потребителя, обеспечить резервными источниками энергоснабжения в отношении объектов: угольная котельная, расположенная в АДРЕС; водозабор (насосная, скважина), расположенный в АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС; 

- ввести тепловую энергоустановку – котел 

<

данные изъяты>, расположенный в угольной котельной по адресу: АДРЕС, в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115.

Возложить на администрацию Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края обязанности в срок до ДАТА:

- согласовать технологическую, аварийную броню, обеспечивающую необходимую степень надежности, определить категорию надежности электроснабжения потребителя, обеспечить резервными источниками энергоснабжения в отношении объектов: газовая котельная, расположенная в АДРЕС; водозабор (башня водонапорная, скважина), расположенный в АДРЕС, примыкающий к дому НОМЕР с северной стороны.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Новоалтайский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья А.В. Трунова

Мотивированное решение изготовлено 06.06.2018.