РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

заочное

от 10 апреля 2024 года по делу № 2-1319/2024

город Пермь

УИД: 59RS0005-01-2024-000205-06

резолютивная часть принята – 10 апреля 2024 года

мотивированная часть составлена – 17 апреля 2024 года

Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Нигаметзяновой О.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Квитко А.Н.

с участием представителя истца ФИО1 

представителя третьего лица ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Мотовилихинского района г. Перми в защиту неопределенного круга лиц к Акционерному обществу "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда" о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

установил:

прокурор Мотовилихинского района г. Перми (далее – истец), действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковыми требованиями к Акционерному обществу «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» (далее – ответчик или АО ИПК «Звезда») о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав в обоснование заявленных требований, что прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми совместно со специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю во исполнение поручения прокуратуры Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения АО ИПК «Звезда» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей в том числе несовершеннолетних. В ходе проверки установлено, что по адресу: 

<

адрес>, расположено здание АО ИПК «Звезда», которое делится на корпуса лит. А, лит. Б, лит. В, лит. К., здание находится в собственности ответчика. Согласно информации ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ №, представленной по результатам проверки, проведенной совместно с прокуратурой района, при обследовании нежилых зданий, по адресу: 

<

адрес>, выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В рамках проверки проводилось также исследование работоспособности систем противопожарной защиты (ПС, СОУЭ, ВПВ и СПДЗ) специалистами ФГБУ «Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» по Пермскому краю, согласно заключениям которых от ДД.ММ.ГГГГ № на объектах по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Ответчик осуществляет свою деятельность с нарушениями требований пожарной безопасности, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в помещениях вышеперечисленных зданий, в случае возникновения пожара.

Истец просит возложить на АО «Издательско-полиграфический комплекс» Звезда» обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить требования пожарной безопасности, перечисленных в просительной части иска. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 на исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил иск удовлетворить, поскольку требования не исполнены. 

В судебное заседание представитель ответчика АО ИПК «Звезда» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался судом надлежащим образом по адресу местонахождения юридического лица: 

<

адрес>, судебное извещение возвращено в связи с истечением срока хранения.

В соответствии со ст. ст. 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте рассмотрения дела размещена заблаговременно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Мотовилихинского районного суда г.Перми. 

Положениями ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суду предоставлено право рассмотреть дело в порядке заочного производства, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие.

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. 

Учитывая, что судом были предприняты исчерпывающие меры к извещению ответчика о судебном заседании по адресу регистрации; ответчик судебную корреспонденцию не получил, риск неполучения которой несет он сам в силу выше приведенных норм права, представителем истца возражений на рассмотрении дела в заочном производстве не заявлено, суд считает, возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и вынести по делу заочное решение в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Представитель третьего лица Отделения надзорной деятельности г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности по г. Перми ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании пояснил, что принимал участи при осмотре помещений, выявленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью людей, данные нарушения ухудшают положение в случае пожара, имеются грубые нарушения требований.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

На основании ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст.ст. 38, 41 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», детство находится под защитой государства, каждый имеет право на охрану здоровья, что признается государством как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ), пожарная безопасность состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения утверждены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Федеральным законом от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», а также Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Указанные Федеральные законы приняты в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, собственники имущества.

В судебном заседании установлено, что по адресу: 

<

адрес>, расположено здание АО ИПК «Звезда», которое делится на корпуса лит. А, лит. Б, лит. В, лит. К., здание находится в собственности АО ИПК «Звезда», что подтверждается выписками из ЕРГН от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.96-133).

Прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми совместно со специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г. Перми, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю во исполнение поручения прокуратуры Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения АО ИПК «Звезда» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних (л.д.36, 89-94).

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Так, в корпусе лит. В выявлены следующие нарушения:

- пожарные шкафы в здании изготовлены из горючих материалов, чем нарушены ст. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС №);

- не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- не организовано проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Документы не предоставлены, чем нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- на путях эвакуации (в лестничных клетках) не предусмотрено аварийное освещение. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены, чем нарушен п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в отношении здания не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в лестничных клетках типа Л1 (№№ 14, 19 (11 этаж), 9, 14 (10 этаж), 10, 15 (9 этаж), 11, 17 (8 этаж), 8, 15 (7 этаж), 11, 16 (6 этаж), 8, 14 (5 этаж), 9, 13 (4 этаж), 9, 11 (3 этаж), 10, 15 (2 этаж), 18, 5 (1 этаж)), согласно техническому паспорту нежилого здания (строения) № 34 по улице (пер.) Дружбы (Лит. В, В1, В2, В3, В4) от 05.02.2002 (далее – Техпаспорт лит. В), не предусмотрены на каждом надземном этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. (Стационарная фурнитура (ручки) отсутствует). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 40, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- в лестничной клетке № 3 (промежуточный этаж), № 13 (3 этаж), № 20 (2 этаж), № 35 (1 этаж), согласно Техпаспорта лит. В, в наружных стенах на каждом этаже отсутствуют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 40, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в отношении объекта не разработана декларация пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушены ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- на объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Оборудование не предоставлено, чем нарушен п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- выход из лестничной клетки № 3 (промежуточный этаж), согласно Техпаспорта лит. В, на кровлю предусмотрен не через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м (выход предусмотрен через люк с неизвестным пределом огнестойкости. Документы не предоставлены). Документы, подтверждающие комплексную безопасность не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 90, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 82, ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

на 11 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 21, согласно Техпаспорт лит. В, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для отделки стен на пути эвакуации в коридоре № 21, согласно Техпаспорта лит. В, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (пластиковые панели). Сертификаты не предоставлены. Чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 21 в лестничную клетку № 19, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 21 в лестничную клетку № 14, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- графическая часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В), не соответствует фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, чем нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- коридор (пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В) длиной более 15 метров (по факту 21,7 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 10 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 16, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 16 в лестничную клетку № 9, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 16 в лестничную клетку № 14, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- графическая часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В), не соответствует фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа, чем нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

на 9 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 17 в лестничную клетку № 10, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 17 в лестничную клетку № 15, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре № 17, согласно Техпаспорта лит. В, на пути эвакуации допущено размещение мебели и предметов, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:

- коридор (пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В) длиной более 15 метров (по факту 22,9 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- графическая часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В), не соответствует фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа, чем нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

на 8 этаже: 

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 19, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 19 в лестничную клетку № 17, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 19 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре № 19, согласно Техпаспорта лит. В, на пути эвакуации допущено размещение мебели и предметов, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- графическая часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 19 согласно Техпаспорта лит. В), не соответствует фактическому размещению огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа, чем нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- коридор (пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В) длиной более 15 метров (по факту 21,5 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 7 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в коридоре № 17, согласно Техпаспорта лит. В, на пути эвакуации допущено размещение мебели и предметов, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

на 6 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 17 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 17 в лестничную клетку № 16, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

на 5 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 16, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 16 в лестничную клетку № 8, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 16 в лестничную клетку № 14, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

на 4 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 12, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 12 в лестничную клетку № 9, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 12 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- путь эвакуации, коридор № 12, согласно Техпаспорта лит. В, не отделен от кабинета № 414 стеной (перегородкой) от пола до перекрытия (перекрытие выполнено до подвесного потолка). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- коридор (пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. В) длиной более 15 метров (по факту 23 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 3 этаже: 

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 10, согласно Техпаспорту лит. В), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 10 в лестничную клетку № 9, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 10 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения на 3-м этаже не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- световой оповещатель «Выход», установленный над эвакуационным выходом, ведущим из помещения № 12 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В, находится в неработоспособном состоянии (сломано), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- допущено закрытие светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом, ведущим из помещения № 12 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорту лит. В (закрыто шторой), чем нарушен п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- при эксплуатации эвакуационного пути в лестничной клетке № 13, согласно Техпаспорта лит. В, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на двери, ведущей из помещения № 15 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В, отсутствует приспособление для самозакрывания; - на двери, ведущей из коридора № 10 в лестничную клетку № 9, согласно Техпаспорта лит. В, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на промежуточном этаже из помещения № 1 в лестничную клетку № 3, согласно Техпаспорта лит. В, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- коридор (пом. № 10, согласно Техпаспорта лит. В) длиной 23,9 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 2 этаже:

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 13 в лестничную клетку № 10, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 13 в лестничную клетку № 15, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- коридор № 13, согласно Техпаспорта лит. В, не защищен системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 16 в коридор № 13, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- нарушен принцип эвакуации из помещения раздевалки, расположенной на втором ярусе помещения № 21, согласно Техпаспорта лит. В. (путь эвакуации: лестница – помещение № 21 – помещение № 22, лестничная клетка № 20), чем нарушена ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- графическая часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 13, согласно Техпаспорта лит. В), не соответствует фактическому размещению огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа, чем нарушены п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.6, п. 9.3.9.16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- дверь, ведущая из пом. № 22, согласно Техпаспорта лит. В, в лестничную клетку (пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. В) не оборудована устройством для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в лестничной клетке (пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. В) допущено размещение различных предметов, мебели, чем нарушен п.п. б п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в лестничной клетке (пом. № 15, согласно Техпаспорта лит. В) не обеспечивается содержание путей эвакуации с соблюдением проектных решений (размещена металлической перегородки), чем нарушены п. 23, п.п. б п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаже:

- в помещении № 50, согласно Техпаспорта лит. В, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, чем нарушен п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего их коридора № 17 в вестибюль № 7, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 40, согласно Техпаспорту лит. В, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, ведущего из коридора № 39 в лестничную клетку № 35, согласно Техпаспорту лит. В, допущено размещение предметов на пути эвакуации и у двери эвакуационного выхода, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в пожарном шкафу, размещенном в коридоре № 39, согласно Техпаспорту лит. В, пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 39 в лестничную клетку № 35, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок, закрыт на ключ); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура № 16, согласно Техпаспорта лит. В, непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в полу на пути эвакуации из помещения № 16, согласно Техпаспорта лит. В, непосредственно наружу допущен перепад высот менее 0,45м без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6 (по факту перепад высот составляет 0,23м). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в холле (пом. № 7, согласно Техпаспорта лит. В) ковры не закреплены надежно к полу, чем нарушен п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из холла (пом. № 7, согласно Техпаспорта лит. В) в тамбуры (пом. №№ 3, 8, согласно Техпаспорта лит. В) не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки); - запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из тамбуров (пом. №№ 3, 8, согласно Техпаспорта лит. В) на улицу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в пом. № 10, согласно Техпаспорта лит. В, не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (индикатор дымового пожарного извещателя находится в сработанном режиме), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- дверь, ведущая из коридора (пом. № 50, согласно Техпаспорта лит. В) в лестничную клетку (пом. № 5, согласно Техпаспорта лит. В) не оборудована устройством для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в лестничной клетке (пом. № 5, согласно Техпаспорта лит. В) ковер не закреплен надежно к полу, чем нарушен п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- коридор (пом. № 40, согласно Техпаспорта лит. В) длиной более 15 метров (по факту 23 метра, без естественного проветривания) не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

в подвале: 

- в подвальном этаже допущено хранение предметов, чем нарушен п.п «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В корпусе лит. Б выявлены следующие нарушения:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены, чем нарушен п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- пожарные шкафы в здании изготовлены из горючих материалов (деревянные), чем нарушены ст. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

- в отношении здания не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в отношении объекта не разработана декларация пожарной безопасности. (Документы не предоставлены), чем нарушены ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- не организовано проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 82, ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

на 4 этаже:

- на двери, ведущей из коридора № 29 в лестничную клетку № 18, согласно техническому паспорту на здание производственно-административного корпуса лит. Б инв. №б (далее – Техпаспорт лит. Б), отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 29 в лестничную клетку № 18, согласно Техпаспорта лит. Б, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 26, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 29, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для покрытия пола на пути эвакуации в холле № 9, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения на 4-м этаже не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- 4 этаж не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- на пути эвакуации в холле № 9, согласно Техпаспорту лит. Б, допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на двери, ведущей из холла № 9 в лестничную клетку № 10, согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в лестничной клетке № 10, согласно Техпаспорту лит. Б, допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции; - в помещении № 27, согласно Техпаспорту лит. Б, допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушен п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- огнетушители, расположенные в коридорах (пом. № 8, № 26, согласно Техпаспорту лит. Б) не обслуживаются (крайний срок перезарядки огнетушителей 08.04.2017), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в коридорах (пом. № 8, № 26, согласно Техпаспорту лит. Б) допущено размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метров (по факту 2 метра), чем нарушен п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 3 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 36, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 31, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для покрытия пола на пути эвакуации в холле № 10, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- на двери, ведущей из холла № 10 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из холла № 10 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорта лит. Б, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на пути эвакуации в холле № 10, согласно Техпаспорту лит. Б, допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 36 в лестничную клетку № 23, согласно Техпаспорта лит. Б, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на двери, ведущей из коридора № 36 в лестничную клетку № 23, согласно Техпаспорту лит. Б, приспособление для самозакрывания находится в неисправном состоянии, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения на 3-м этаже не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- 3 этаж не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- огнетушитель, расположенный в коридоре (пом. № 10, согласно Техпаспорту лит. Б), не обслуживается (крайний срок перезарядки огнетушителей 08.04.2015), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 31, 36 согласно Техпаспорту лит. Б) длиной более 15 метров без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 2 этаже:

- в помещении № 32 (у помещения № 35), согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует система пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего их коридора № 17, согласно Техпаспорта лит. Б, на 2-й этаж лит. В1 не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 17, согласно Техпаспорту лит. Б, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в ограждающей стене лестничной клетке № 27, согласно Техпаспорту лит. Б, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (в стене имеется сквозное отверстие), чем нарушены п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 30, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 32 согласно Техпаспорту лит. Б) у пом. № 31, согласно Техпаспорту лит. Б) допущено размещение огнетушителя на высоте более 1,5 метров (по факту 2,2 метра), чем нарушен п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- огнетушитель, расположенный в коридоре (пом. № 32, согласно Техпаспорту лит. Б) не обслуживается (отсутствуют сведения о крайней дате перезарядки), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаже:

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 19, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 19, согласно Техпаспорту лит. Б, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- дверь, расположенная на пути эвакуации, ведущем из коридора № 19, согласно Техпаспорту лит. Б, в тамбур, открывается не по направлению выхода из здания (открывается на себя). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура (у коридора № 19, согласно Техпаспорта лит. Б) непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре № 18, согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует система пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- на пути эвакуации в коридоре № 45 (у помещения № 22), согласно Техпаспорту лит. Б, допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в коридоре № 37, согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует система пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- в выгороженном коридоре в помещении № 44 (у помещений №№ 37, 38, 43), согласно Техпаспорту лит. Б, отсутствует система пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 44, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены; - для покрытия пола на пути эвакуации в коридоре № 37, согласно Техпаспорту лит. Б, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены, чем нарушены ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 45, согласно Техпаспорту лит. Б) допущено размещение мебели, чем нарушен п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре (пом. № 45, согласно Техпаспорту лит. Б) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены), чем нарушены ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре (пом. № 18, согласно Техпаспорту лит. Б) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены), чем нарушены ст.ст. 4, 6, 52, 53, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 44, 45, 18, 19 согласно Техпаспорту лит. Б) длиной более 15 метров без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 27, согласно Техпаспорту лит. Б) допущено размещение мебели, чем нарушен п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- коридор (пом. № 27, согласно Техпаспорту лит. Б) не выделен противопожарными преградами с заполнением дверных проемов в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 от складов (пом. №№ 20, 24, 23, согласно Техпаспорту лит. Б). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

В корпусе лит. А выявлены следующие нарушения:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены, чем нарушен п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- пожарные шкафы в здании изготовлены из горючих материалов (деревянные), чем нарушены ст. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

- в отношении здания не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в отношении объекта не разработана декларация пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушены ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- не организовано проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Документы не предоставлены, чем нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 82, ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в пожарных шкафах, пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- предел огнестойкости строительных конструкций здания не соответствует степени огнестойкости (строительные конструкции выполнены из металлических элементов без огнезащитной обработки повышающий предел огнестойкости до требуемого). При визуальном осмотре обнаружены места не обработанные и с нарушением целостности нанесенного огнезащитного состава. Несущие металлические конструкции применятся в маршах лестничных клеток №№ 77, 87, 33 (цокольный этаж), 45, 53, 16 (1 этаж), 26, 4, 17 (2 этаж), 38, 5, 24 (3 этаж), 43, 7, 31 (4 этаж), согласно техническому паспорту на здание типографического корпуса лит. А инв. №а (далее – Техпаспорт лит. А). Проектная документация, подтверждающая комплексную безопасность нахождения людей в здании, не представлена, чем нарушены ч. 1, ч. 2, ч. 9, ч. 10 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, П. 5.2.1, п. 5.2.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

на цокольном этаже:

- у лестницы, размещенной в лестничной клетке № 77, согласно Техпаспорта лит. А, высотой более 0,45м не предусмотрены ограждения с поручнями. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- допущено снятие дверей лестничной клетки № 77, согласно Техпаспорта лит. А, чем нарушен п.п. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

- помещения в цокольном этаже не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- цокольный этаж не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из низ коридора № 80, согласно Техпаспорта лит. А, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Документы не предоставлены, чем нарушена ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- производственные помещения №№ 81, 83, 84 не отделены от коридора № 80, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.47 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- на двери, ведущей из коридора № 80 в лестничную клетку № 87, согласно Техпаспорту лит. А, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- у лестницы, размещенной в лестничной клетке № 87, согласно Техпаспорта лит. А, высотой более 0,45м не предусмотрены ограждения с поручнями. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 73, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- у лестницы, размещенной в тамбуре № 57, согласно Техпаспорта лит. А, высотой более 0,45м не предусмотрены ограждения с поручнями. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в лестничной клетке № 49, согласно Техпаспорта лит. А, под лестничным маршем допущено хранение предметов из горючих материалов, чем нарушен п.п. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 30, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации; - при эксплуатации эвакуационного пути, в тамбуре № 31, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. № 80, № 73 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 15 метров без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 80, № согласно Техпаспорту лит. А) у пом. № 81, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение перегородки с распашными металлическими створками, чем нарушен п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки (пом. № 87, согласно Техпаспорту лит. А) на улицу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- эвакуационные выходы из цокольного этажа, ведущие через лестничные клетки №№ 77, 87, согласно Техпаспорту лит. А, не предусмотрены с выходами, непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 88, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

на цокольном этаже (кафе «Хуторок»):

- помещения организации общественного питания «Хуторок», находящееся в цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 метра, здания с числом посадочных мест более 50 не оборудован 3 типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (по факту СОУЭ оборудовано в соответствии с 2 типом), чем нарушены п. 13 приложения 5, п. 8 постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

на цокольном этаже (музей «Ретро гараж»):

- система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (отсутствует выход сигнала с пожарных извещателей на приемно-контрольное устройство, по причине его отсутствия в составе системы, в выставочных залах находятся 4 дымовых пожарных извещателя, индикаторы которых находятся в сработавшем режиме), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- 2 огнетушителя ОП 35, расположенных в выставочном зале не обслуживаются (крайний срок перезарядки огнетушителей 2013 год, нарушена целостность гибкого шланга с раструбом), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- автоматические установки пожаротушения не обслуживаются организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаж (магазин «ЭкономМаркет»):

- допущено хранение горючих товаров (одежда, коробки) в помещении, не имеющего открывающихся оконных проемов (доступ к окнам ограничен в связи с развешанной и расставленной продукцией), чем нарушен п. 104 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в помещении торгового зала, в котором одновременно могут одновременно находиться 50 и более человек, отсутствует план эвакуации, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из пом. № 5, 7, согласно Техпаспорту лит. А, на улицу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки); - запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из холодного пристроя, со стороны лифтовой шахты на улицу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (закрыт на навесной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре, выгороженном от пом. № 5, согласно Техпаспорту лит. А, в электрическом щитке допущена эксплуатация электропроводов со следами термического воздействия, чем нарушен п.п. а) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- огнетушители не перезаряжаются (последняя дата перезарядки огнетушителей 2015 год), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаже (магазин «Управдом»):

- на двери, ведущей из помещения № 13 в лестничную клетку № 45, согласно Техпаспорту лит. А, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 13 в лестничную клетку № 45, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- дверной проем в ограждениях лифтовой шахты с выходом из нее в помещение № 13, согласно Техпаспорта лит. А, не защищен противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Документы не предоставлены), чем нарушена ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- двери эвакуационных выходов, ведущих из пом. № 5, 7, согласно Техпаспорта лит. А, на улицу не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны 2-х электрощитовых (ТП-083) с обозначением их категорий и класса зон на входных дверях помещений с наружной стороны, чем нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- 2-е электрощитовые (ТП-083) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- в 2-х электрощитовых (ТП-083) допущено размещение горючих материалов, чем нарушен п.п. е) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- на противопожарных дверях 2-х электрощитовых (ТП-083) отсутствуют устройства для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в 2-х электрощитовых (ТП-083) не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, чем нарушен п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаже: 

- пожарный запорный клапан пожарного крана в лестничной клетке № 45, согласно Техпаспорта лит. А установлен на высоте менее 1,20+/-0,15 м от пола. (по факту высота составляет 1 м), чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- помещение № 33, согласно Техпаспорту лит. А, в котором размещается горючая нагрузка, выделяющая дым на начальной стадии пожара, не оборудовано дымовыми пожарными извещателями (по факту установлены тепловые пожарные извещатели), чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 13.1.1, п. 13.1.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- помещение № 33, согласно Техпаспорту лит. А, не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- допущено снятие дверей лестничной клетки № 28, согласно Техпаспорта лит. А, чем нарушен п.п. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения пристроя (лит. А1) 1 этажа не защищены системой пожарной сигнализации (за исключением помещений спортивно-цирковой студии «Воздух»), чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- помещения пристроя (лит. А1) 1 этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений спортивно-цирковой студии «Воздух»), чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 40 в лестничную клетку № 16, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен навесной замок, дверь закрыта), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на двери, ведущей из коридора № 40 в лестничную клетку № 16, согласно Техпаспорту лит. А, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в коридоре № 40, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов, в результате которого ограничен доступ к пожарному крану, чем нарушен п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 23, 40 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 15 метров (по факту 30,3 метра) без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 2 этаж (магазин «МегаХенд»):

- помещения 2 этажа не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- помещения 2 этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 15, 10, согласно Техпаспорта лит. А, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Документы не предоставлены), чем нарушена ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- на двери, ведущей из помещения № 10 в лестничную клетку № 4, согласно Техпаспорту лит. А, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего помещения № 10 в лестничную клетку № 4, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок); - запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего помещения № 6 в лестничную клетку № 5, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок, дверь закрыта), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- дверь, расположенная на пути эвакуации, ведущем из помещения № 10 в помещение № 6, согласно Техпаспорту лит. А, открывается не по направлению выхода из здания (открывается на себя). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- дверь, ведущая из пом. № 15, согласно Техпаспорту лит. А, в лестничную клетку (пом. № 26, согласно Техпаспорту лит. А) не оборудована устройством для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 3 этаже: 

- помещения 3 этажа не защищены системой пожарной сигнализации (за исключением помещений №№ 14, 15, 16, согласно Техпаспорту лит. А), чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- помещения 3 этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений №№ 14, 15, 16, согласно Техпаспорту лит. А), чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 37, 11, согласно Техпаспорта лит. А, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Документы не предоставлены, чем нарушена ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в выгороженном коридоре в помещении № 13, согласно Техпаспорту лит. А, на пути эвакуации допущено размещение предметов, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- путь эвакуации, выгороженный коридор в помещении № 13, согласно Техпаспорта лит. А, не отделен от помещений стеной (перегородкой) от пола до перекрытия (между перегородкой и перекрытием имеются зазоры). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 37, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего коридора № 37 в лестничную клетку № 38, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (на двери установлен магнитный замок, не обеспечивающий открывание двери при срабатывании СПС), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- производственные помещения №№ 41, 36 не отделены от коридора № 37, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.47 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 30, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 30, 37, 13, 4, 11 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 15 метров (по факту более 80 метров) без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 30, 37, 13, 4, 11 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 60 метров (по факту более 80 метров) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.45 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. № 30, согласно Техпаспорту лит. А) на лестничную клетку (пом. № 24, согласно Техпаспорту лит. А) не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 4 этаже:

- помещения 4 этажа не защищены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1 требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- помещения 4 этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8, п. 20 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 46, 13, согласно Техпаспорта лит. А, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Документы не предоставлены, чем нарушена ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 35, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации; - при эксплуатации эвакуационного пути, в коридоре № 46, согласно Техпаспорту лит. А, допущено размещение предметов на пути эвакуации, чем нарушен п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- производственные помещения №№ 1, 2, 3, 17, 18, 19 не отделены от коридора № 46, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.47 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- путь эвакуации, выгороженный коридор в помещении № 13, согласно Техпаспорта лит. А, не отделен от помещений стеной (перегородкой) от пола до перекрытия (между перегородкой и перекрытием имеются зазоры). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего коридора № 6 в лестничную клетку № 7, согласно Техпаспорта лит. А, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок, дверь закрыта), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на двери, ведущей из коридора № 6 в лестничную клетку № 7, согласно Техпаспорту лит. А, отсутствует приспособление для самозакрывания, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. № 35, согласно Техпаспорту лит. А) на лестничную клетку (пом. № 31, согласно Техпаспорту лит. А) не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок), чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- на 4 этаже отсутствует план эвакуации людей при пожаре (на этаже размещены постоянные рабочие места для более 10 человек), чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 13, 6, 46, 35 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 60 метров (по факту более 80 метров) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.45 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- соединяющиеся коридоры (пом. №№ 13, 6, 46, 35 согласно Техпаспорту лит. А) длиной более 15 метров (по факту более 80 метров) без естественного проветривания) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст.ст. 4, 6, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

В корпусе лит. К выявлены следующие нарушения:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены, чем нарушен п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- пожарные шкафы на 2-м и 1-м этажах изготовлены из горючих материалов (деревянные), чем нарушены ст. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС №);

- в отношении здания не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. Документы не предоставлены, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- не организовано проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Документы не предоставлены, чем нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 82, ст. 84, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- в пожарных шкафах, пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- огнетушители расположены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (огнетушители располагаются в шкафах пожарных кранов совместно, в общей секции). Конструкции пожарных шкафов не обеспечивают размещение технических средств таким образом, чтобы каждый вид технического средства был расположен в отдельном отсеке или на отдельной полке, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.10 ГОСТР Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), п. 5.2 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- в здании не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение; - в здании не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение; - в здании не организуются работы по ремонту, техническому обслуживанию системы внутреннего противопожарного водопровода организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение, чем нарушен п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

на 3 этаже: 

- в коридоре (пом. № 25 согласно техническому плану помещений на здание по адресу: 

<

адрес>, лит. К (далее – Техпаспорт лит. К)) у пом. № 21, согласно Техпаспорту лит. К, допущено размещение коробок с продукцией, чем нарушен п.п. б) п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- из коридора №№ 57, 49, 25, согласно Техпаспорту лит. К, без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (Суммарная длина коридора составляет 33,7м, естественное проветривание отсутствует). Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 56, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. «а» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

на 2 этаже:

- в помещении № 31, согласно Техпаспорту лит. К, допущено размещение предметов, в результате которого ограничен доступ к пожарному крану № 9, чем нарушен п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- на противопожарной двери, ведущей из пом. № 51, согласно Техпаспорту лит. К, в лестничную клетку (пом. № 47, согласно Техпаспорту лит. К) устройство для самозакрывания находится в неисправном состоянии, чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

на 1 этаже:

- в помещении № 4 (у помещения № 3), согласно Техпаспорту лит. К, допущено размещение предметов, в результате которого ограничен доступ к пожарному крану, чем нарушен п.п. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещение № 24, согласно Техпаспорту лит. К, не защищено системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, п. 5, п. 11 приложения № 1, п. 38 приложения № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- складское помещение № 4 не отделено от коридора № 11, согласно Техпаспорта лит. К, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены; - производственное помещение № 21, согласно Техпаспорта лит. К, не отделено от пристроенной лестничной клетки лит. В, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа. Документы, подтверждающие комплексную безопасность, не предоставлены, чем нарушены ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.47 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- под лестничным маршем лестничной клетки (пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. К) организовано складское помещение, чем нарушен п.п. к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- в пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. К, у пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. К, настенный звуковой оповещатель не располагается таким образом, чтобы его верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. (по факту оповещатель смонтирован горизонтально на перекрытии), чем нарушены ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 11, согласно Техпаспорта лит. К) у лестничной клетки (пом. № 13, согласно Техпаспорта лит. К) пожарный кран не укомплектован ручным пожарным стволом, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- над эвакуационным выходом, ведущим из коридора (пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. К) на улицу, отсутствует световой оповещатель «Выход» (согласно плану эвакуации 1 этажа, данный выход является эвакуационным), чем нарушены ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- в коридоре (пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. К) у эвакуационного выхода на улицу размещены различные вещи, продукция, чем нарушен п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из пом. № 4, согласно Техпаспорта лит. К, (у пом. № 5, согласно Техпаспорта лит. К) не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа; - запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из пом. № 4, согласно Техпаспорта лит. К, в пом. № 2, согласно Техпаспорта лит. К, не обеспечивают свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (л.д.37-55).

Также в рамках проверки проводилось исследование работоспособности систем противопожарной защиты (ПС, СОУЭ, ВПВ и СПДЗ) специалистами ФГБУ «Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» по Пермскому краю, согласно заключениям которых от ДД.ММ.ГГГГ №, на объектах по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности. В корпусе лит. К:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Документы не предоставлены, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения 4-го этажа не оснащены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, 5 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 4-го этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 3-го этажа не оснащены системой пожарной сигнализации (за исключением помещений ООО «Фреш принт»), чем нарушены п. 3, 5 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 3-го этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений ООО «Фреш принт»), чем нарушены п. 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 2-го этажа не оснащены системой пожарной сигнализации, чем нарушены п. 3, 5 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 2-го этажа не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены п. 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 2-го этажа пристроя не оснащены системой пожарной сигнализации (за исключением помещений центра развития «Воздух»), чем нарушены п. 3, 5 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения 2-го этажа пристроя не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений центра развития «Воздух»), чем нарушен п. 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении кафе «Хуторок» не обеспечивают уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума (требуемый – 70 дБА, фактический – 65 дБА), чем нарушены п. 12 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении торгового зала «Эконом одежда и обувь» не обеспечивают уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума (требуемый – 75 дБА, фактический – 56 дБА), чем нарушены п. 12 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

В корпусе лит. Б выявлены нарушения:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе СПС и СОУЭ (документы (паспорта, сертификаты) не предоставлены), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения 3-го и 4-го этажей на защищены СПС и СОУЭ, чем нарушены ст. 54, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3, 5, 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 2 этаже (офис № 17) СОУЭ на 1 этаже не включилась, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 2 этаже (массажный кабинет) СОУЭ на 1 этаже не включилась, извещение «о пожаре» на ППКП (пост охраны) не поступило, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 1 этаже (кабинет № 10) сигнал «Пожар», на ППКП не отобразился, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 1 этаже (коридор у ресепшен) СОУЭ на 2 этаже не включилась, чем нарушены ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (при срабатывании СПС в массажном кабинете на 2 этаже извещение на ППКП, установленный на круглосуточном посту охраны, не поступило, чем нарушена ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении (офис № этаж) не обеспечивают уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума (требуемый – 65 дБА, фактический – 63 дБА), чем нарушен п. 12 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в массажном кабинете (2 этаж) не обеспечивают уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума (требуемый – 65 дБА, фактический – 56 дБА), чем нарушены п. 12 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

В корпусе лит. В выявлены нарушения:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе СПС и СОУЭ (документы (паспорта, сертификаты) не предоставлены), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 11 этаже (офис №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 11 этаже (возле офиса №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 11 этаже (возле офиса №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 9 этаже (офис №Б) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 9 этаже (возле офиса №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 6 этаже (офис №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 6 этаже (возле офиса №) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 1 этаже (центральный вход) индикация на ППК без изменений, СОУЭ не включилась, чем нарушены ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- помещения 3-го этажа на защищены СПС и СОУЭ, чем нарушены ст. 54, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, 5, 8 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464;

- система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неработоспособном состоянии, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 3 этаже в складе продуктов батут центра в помещениях, кроме батут центра, СОУЭ не включилась, извещение о «пожаре» на ППКП, установленный на круглосуточном посту охраны, не поступило, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 3 этаже в зале тайского бокса центра в помещениях, кроме батут центра, СОУЭ не включилась, извещение о «пожаре» на ППКП, установленный на круглосуточном посту охраны, не поступило, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 3 этаже в кабинете приемной СОУЭ на 1, 2 этажах не включилась, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 2 этаже в производственном цехе у кабинета начальника цеха речевое оповещение СОУЭ не включилось, на 1, 3 этажах СОУЭ не включилось, при имитации срабатывания СПС от ДИП на 1 этаже в производственном цехе на ППКП не отразился сигнал «Пожар», СОУЭ не включилась, при имитации срабатывания СПС от ИПР на 1 этаже в производственном цехе на ППКП не отобразился сигнал «Пожар», СОУЭ не включилась, чем нарушены ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (при срабатывании СПС в батутном центре на 3 этаже извещение на ППКП, установленный на круглосуточном посту охраны, не поступило, чем нарушена ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (л.д.38-88).

Таким образом, установлено, что АО ИПК «Звезда» осуществляет деятельность с нарушением требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки нарушения пожарной безопасности ставят под угрозу безопасность нахождения лиц в помещениях указанных зданий в случае возникновения пожара. 

Доказательств, что установленные нарушения требований пожарной безопасности, устранены, суду не представлено. 

Учитывая, что руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, исковые требования прокурора Мотовилихинского района г.Перми подлежат удовлетворению, на АО ИПК «Звезда», как на собственника помещений в здании по 

<

адрес>, следует возложить обязанность устранить выявленные на объектах нарушения требований пожарной безопасности.

Руководствуясь положениями ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), следует установить ответчику шестимесячный срок для устранения нарушений требований пожарной безопасности с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Согласно пп.9 п.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

При таких обстоятельствах, учитывая, что при подаче иска в суд прокурор Мотовилихинского района г.Перми был освобожден от уплаты государственной пошлины, с АО ИПК «Звезда» в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Прокурора Мотовилихинского района г. Перми в защиту неопределенного круга лиц к Акционерному обществу "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда" (ИНН №) о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, - удовлетворить частично.

Возложить на Акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда" обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить на объекте защиты зданий, расположенных по адресу: 

<

адрес>., нарушения требований пожарной безопасности.

В здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

1. Установить пожарные шкафы в здании из негорючих материалов.

2. Организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. 

3. Организовать проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 

4. На путях эвакуации (в лестничных клетках) установить аварийное освещение.

5. Провести эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

6. Разработать и утвердить в отношении здания инструкцию о мерах пожарной безопасности. 

7. В лестничных клетках типа Л1 (№№ 14, 19 (11 этаж), 9, 14 (10 этаж), 10, 15 (9 этаж), 11, 17 (8 этаж), 8, 15 (7 этаж), 11, 16 (6 этаж), 8, 14 (5 этаж), 9, 13 (4 этаж), 9, 11 (3 этаж), 10, 15 (2 этаж), 18, 5 (1 этаж)), согласно техническому паспорту нежилого здания (строения) № 34 по улице (пер.) Дружбы (Лит. В, В1, В2, В3, В4) от 05.02.2002 (далее – Техпаспорт лит. В), предусмотреть на каждом надземном этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. (установить стационарную фурнитуру (ручки)).

8. В лестничной клетке № 3 (промежуточный этаж), № 13 (3 этаж), № 20 (2 этаж), № 35 (1 этаж), согласно Техпаспорта лит. В, в наружных стенах на каждом этаже установить световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м.

9. В отношении объекта разработать декларацию пожарной безопасности.

10. На объекте защиты обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

11. Внести изменения в Техпаспорт лит.В. согласно которым Выход из лестничной клетки № 3 (промежуточный этаж) на кровлю будет предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м (выход предусмотрен через люк с неизвестным пределом огнестойкости). 

12. В здании на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130.

13. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №21, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести Техпаспорт лит. В, согласно которому, на данный момент применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). Сертификаты не предоставлены.

14. Обеспечить отделку стен на пути эвакуации в коридоре № 21, согласно Техпаспорта лит. В, пожарозащитным материалом. Соответствующие изменения внести в Техпаспорта лит. В, с указанием противопожарных материалов. 

15. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №21 в лестничную клетку №19, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

16. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №21 в лестничную клетку №14, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

17. Привести в соответствие графическую часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В), фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

18. Коридор пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В, оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции. В Техпаспорт лит. В внести фактическую длину коридора (21,7 метра).

19. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №16, согласно Техпаспорту лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В, согласно которому, на данный момент применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум). 

20. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №16 в лестничную клетку №9, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

21. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №16 в лестничную клетку №14, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

22. Привести в соответствие графическую часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 21, согласно Техпаспорта лит. В), фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

23. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №17, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В, согласно которому, на данный момент применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум).

24. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №17 в лестничную клетку №10, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

25. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №17 в лестничную клетку №15, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

26. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорта лит. В.

27. Коридор пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В, оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции. В Техпаспорт лит. В внести фактическую длину коридора (22,9 метра). 

28. Привести в соответствие графическую часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В), фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

29. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №19, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В, согласно которому, на данный момент применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум).

30. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №19 в лестничную клетку №17, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

31. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из коридора №19 в лестничную клетку №11, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

32. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 19, согласно Техпаспорта лит. В.

33. Привести в соответствие графическую часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 19, согласно Техпаспорта лит. В), фактическому размещению ручного пожарного извещателя, огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

34. Коридор пом. № 17, согласно Техпаспорта лит. В, оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции. В Техпаспорт здания лит В. внести фактическую длину коридора (21,5 метра). 

35. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №17, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести Техпаспорт здания лит. В.

36. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорта лит. В.

37. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №17, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

38. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №17 в лестничную клетку №11, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

39. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №17 в лестничную клетку №16, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

40. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №16, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

41. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №16 в лестничную клетку №8, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

42. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №16 в лестничную клетку №14, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

43. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №12, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

44. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №12 в лестничную клетку №9, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

45. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №12 в лестничную клетку №13, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

46. Обеспечить отделение пути эвакуации, коридора №12 от кабинета №414, согласно Техпаспорта лит. В, стенами и (или) перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

47. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции коридор пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. В. В Техпаспорт здания лит. В. внести фактическую длину коридора (23 метра).

48. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре №10, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

49. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №10 в лестничную клетку №9, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

50. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №10 в лестничную клетку №11, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

51. Оборудовать помещения на 3-м этаже лит. В системой пожарной сигнализации.

52. Обеспечить проведение технического облуживания и ремонта светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом, ведущим из помещения № 12 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

53. Устранить закрытие светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом, ведущим из помещения № 12 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

54. Исключить размещение предметов на пути эвакуации к лестничной клетке № 13, согласно Техпаспорта лит. В.

55. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из помещения № 15 в лестничную клетку № 13, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

56. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 10 в лестничную клетку № 9, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

57. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из помещения № 1 в лестничную клетку №3 на промежуточном этаже, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит В.

58. Оборудовать коридор пом. № 10, согласно Техпаспорта лит. В, системой вытяжной противодымной вентиляцией. В Техпаспорт здания лит. В. внести фактическую длину коридора (23,9 метра).

59. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №13 в лестничную клетку №10, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

60. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №13 в лестничную клетку №15, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

61. Оборудовать коридор № 13, согласно Техпаспорта лит. В, системой пожарной сигнализации.

62. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из помещения №16 в коридор №13, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

63. Обеспечить соблюдение путей эвакуации (принципа эвакуации) в соответствии с требованиями ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» из помещения раздевалки, расположенной на втором ярусе помещения № 21, согласно Техпаспорта лит. В. (путь эвакуации: лестница – помещение № 21 – помещение № 22, лестничная клетка № 20, согласно Техпаспорта лит. В)

64. Привести в соответствие графическую часть плана эвакуации, размещенного в коридоре (пом. № 13, согласно Техпаспорта лит. В), фактическому размещению огнетушителей, а также имеющейся планировке этажа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

65. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из пом. № 22, согласно Техпаспорта лит. В, в лестничную клетку, пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

66. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в лестничной клетке, пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. В.

67. Демонтировать металлическую перегородку на пути эвакуации в лестничной клетке, пом. № 15, согласно Техпаспорта лит. В).

68. Устранить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в помещении № 50. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В. 

69. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №17 в вестибюль №7, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

70. Обеспечить отделку пола на пути эвакуации в коридоре №40, согласно Техпаспорта лит. В, пожарозащитным материалом. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

71. Исключить размещение предметов на пути эвакуации и у двери эвакуационного выхода из коридора № 39 в лестничную клетку № 35, согласно Техпаспорта лит. В. 

72. Присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, размещенный в пожарном шкафу в коридоре № 39, согласно Техпаспорта лит. В. 

73. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из коридора №39 в лестничную клетку №35, согласно Техпаспорта лит. В, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

74. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура №16, согласно Техпаспорта лит. В, непосредственно наружу изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

75. В полу на пути эвакуации из помещения № 16, обеспечить устройство ступеней с числом не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6, так как допущен перепад высот менее 0,45 метра (по факту перепад высот составляет 0,23м). Разработать документы, подтверждающие комплексную безопасность.

76. Закрепить надежно к полу ковры в холле (пом. № 7, согласно Техпаспорта лит. В).

77. Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов ведущих из холла (пом. № 7, согласно Техпаспорта лит. В) в тамбуры (пом. №№ 3, 8, согласно Техпаспорта лит. В) изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

78. Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов ведущих из тамбуров (пом. №№ 3, 8, согласно Техпаспорта лит. В) на улицу изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

79. Обеспечить проведение технического облуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации в пом. № 10, согласно Техпаспорта лит. В. 

80. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора пом. № 50, согласно Техпаспорта лит. В, в лестничную клетку, пом. №5, согласно Техпаспорта лит. В. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. В.

81. Закрепить надежно к полу ковер в лестничной клетке (пом. № 5, согласно Техпаспорта лит. В).

82. Коридор пом. № 40, согласно Техпаспорта лит. В, оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции. В Техпаспорт здания лит. В. внести фактическую длину коридора (23 метра).

83. Исключить хранение предметов в подвальном этаже.

В здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: 

84. Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

85. Установить пожарные шкафы в здании из негорючих материалов.

86. Разработать и утвердить в отношении здания инструкцию о мерах пожарной безопасности.

87. В отношении объекта разработать декларацию пожарной безопасности.

88. Организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.

89. Организовать проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.

90. В здании на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130. 

91. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 29 в лестничную клетку № 18, согласно техническому паспорту на здание производственно-административного корпуса лит. Б инв. № (далее – Техпаспорт лит. Б).

92. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 29 в лестничную клетку № 18, согласно Техпаспорта лит. Б, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

93. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 26, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

94. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 29, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

95. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в холле № 9, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

96. Оборудовать 4 этаж лит. Б системой пожарной сигнализации.

97. Оборудовать 4 этаж лит. Б системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

98. Исключить размещение оборудования, выступающее из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы) на пути эвакуации в холле № 9, согласно Техпаспорту лит. Б.

99. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из холла № 9 в лестничную клетку № 10, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

100. Исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в лестничной клетке № 10, согласно Техпаспорту лит. Б.

101. Исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении № 27, согласно Техпаспорту лит. Б.

102. Заменить огнетушители, расположенные в коридорах, пом. № 8, № 26, согласно Техпаспорту лит. Б.

103. Разместить огнетушители на высоте не более 1,5 метров в коридорах (пом. № 8, № 26, согласно Техпаспорту лит. Б).

104. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 36, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

105. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 31, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

106. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в холле № 10, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

107. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из холла № 10 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

108. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из холла № 10 в лестничную клетку № 11, согласно Техпаспорта лит. Б, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

109. Исключить размещение оборудования, выступающее из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы) на пути эвакуации в холле № 10, согласно Техпаспорту лит. Б.

110. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 36 в лестничную клетку № 23, согласно Техпаспорта лит. Б, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

111. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 36 в лестничную клетку № 23, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

112. Оборудовать 3 этаж системой пожарной сигнализации.

113. Оборудовать 3 этаж системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

114. Заменить огнетушитель, расположенный в коридоре, пом. № 10, согласно Техпаспорту лит. Б.

115. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляциии соединяющиеся коридоры, пом. №№ 31, 36 согласно Техпаспорту лит. Б. В Техпаспорт здания лит. Б. внести фактическую длину коридора.

116. Оборудовать помещение № 32 (у помещения № 35), согласно Техпаспорту лит. Б, системой пожарной сигнализации.

117. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 17, согласно Техпаспорта лит. Б, на 2-й этаж лит. В1 изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

118. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 17, согласно Техпаспорту лит. Б.

119. Обеспечить проведение работ по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в ограждающей стене лестничной клетки № 27, согласно Техпаспорту лит. Б, негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

120. Разместить огнетушитель на высоте не более 1,5 метров в коридоре (пом. № 32 согласно Техпаспорту лит. Б) у пом. № 31, согласно Техпаспорту лит. Б.

121. Заменить огнетушитель, расположенный в коридоре пом. № 32, согласно Техпаспорту лит. Б.

122. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 19, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

123. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 19, согласно Техпаспорту лит. Б.

124. Обеспечить открывание дверей эвакуационных выходов по направлению выхода из здания, расположенной на пути эвакуации, ведущем из коридора № 19, согласно Техпаспорту лит. Б, в тамбур.

125. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура (у коридора № 19, согласно Техпаспорта лит. Б) непосредственно наружу изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

126. Оборудовать коридор № 18, согласно Техпаспорту лит. Б, системой пожарной сигнализации.

127. Исключить размещение оборудования, выступающее из плоскости стен (пожарный шкаф, трубы) на пути эвакуации в коридоре № 45 (у помещения № 22), согласно Техпаспорту лит. Б. 

128. Оборудовать коридор № 37, согласно Техпаспорту лит. Б, системой пожарной сигнализации.

129. Оборудовать выгороженный коридор в помещении № 44 (у помещений №№ 37, 38, 43), согласно Техпаспорту лит. Б, системой пожарной сигнализации.

130. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 44, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

131. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре № 37, согласно Техпаспорту лит. Б. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

132. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре, пом. № 45, согласно Техпаспорта лит. Б.

133. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре (пом. № 45, согласно Техпаспорту лит. Б). Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

134. Установить пожарозащитное покрытие пола на пути эвакуации в коридоре (пом. № 18, согласно Техпаспорту лит. Б). Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. Б.

135. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции соединяющиеся коридоры (пом. №№ 44, 45, 18, 19 согласно Техпаспорту лит. Б). В Техпаспорт здания лит. Б. внести фактическую длину коридора.

136. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре (пом. № 27, согласно Техпаспорту лит. Б).

137. Обеспечить отделение коридора (пом. № 27, согласно Техпаспорту лит. Б) противопожарными преградами с заполнением дверных проемов в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 от складов (пом. №№ 20, 24, 23, согласно Техпаспорту лит. Б).

В здании, расположенном по адресу 

<

адрес>:

138. Организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

139. Установить пожарные шкафы в здании из негорючих материалов.

140. Разработать и утвердить в отношении здания инструкцию о мерах пожарной безопасности.

141. В отношении объекта разработать декларацию пожарной безопасности. 

142. Организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.

143. Организовать проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 

144. В здании на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130.

145. Присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу в пожарных шкафах.

146. Обеспечить огнезащитную обработку металлических конструкций здания, повышающую предел огнестойкости до требуемого, расположенных в маршах лестничных клеток №№ 77, 87, 33 (цокольный этаж), 45, 53, 16 (1 этаж), 26, 4, 17 (2 этаж), 38, 5, 24 (3 этаж), 43, 7, 31 (4 этаж), согласно техническому паспорту на здание типографического корпуса лит. А инв. № (далее – Техпаспорт лит. А). Разработать проектную документацию, подтверждающую комплексную безопасность нахождения людей в здании.

147. Установить ограждения с поручнями у лестницы, размещенной в лестничной клетке № 77, согласно Техпаспорта лит. А.

148. Установить двери в лестничной клетке № 77, согласно Техпаспорта лит. А.

149. Оборудовать помещения в цокольном этаже системой пожарной сигнализации.

150. Оборудовать цокольный этаж системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

151. Установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, в дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них коридора № 80, согласно Техпаспорта лит. А.

152. Обеспечить отделение производственных помещений №№ 81, 83, 84 от коридора № 80, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа

153. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 80 в лестничную клетку № 87, согласно Техпаспорту лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

154. Установить ограждения с поручнями у лестницы, размещенной в лестничной клетке № 87, согласно Техпаспорта лит. А.

155. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 73, согласно Техпаспорту лит. А. 

156. Установить ограждения с поручнями у лестницы, размещенной в тамбуре № 57, согласно Техпаспорта лит. А.

157. Исключить хранение предметов из горючих материалов под лестничным маршем в лестничной клетке № 49, согласно Техпаспорта лит. А.

158. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 30, согласно Техпаспорту лит. А.

159. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в тамбуре № 31, согласно Техпаспорту лит. А.

160. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции соединяющиеся коридоры (пом. № 80, № 73 согласно Техпаспорту лит. А). В Техпаспорт здания лит. А. внести фактическую длину коридора.

161. Демонтировать перегородку с распашными металлическими створками, размещенную на пути эвакуации в коридоре (пом. № 80, № согласно Техпаспорту лит. А) у пом. № 81, согласно Техпаспорту лит. А.

162. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки (пом. № 87, согласно Техпаспорту лит. А) изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

163. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, в части наличия эвакуационных выходов из цокольного этажа, ведущих через лестничные клетки №№ 77, 87, согласно Техпаспорту лит. А, непосредственно наружу, отвечающих требованиям нормативно-правовым актам и нормативным документам.

164. Оборудовать помещения организации общественного питания «Хуторок», находящиеся в цокольном этаже, 3-им типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

165. Обеспечить проведение технического облуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации в выставочном зале музея «Ретро гараж».

166. Заменить 2 огнетушителя ОП 35, расположенных в выставочном зале музея «Ретро гараж».

167. Обеспечить проведение технического облуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения с привлечением ЮЛ и (или) ИП, имеющих специальное разрешение (лицензию)

168. Обеспечить свободный доступ к открывающим оконным проемам в магазине «ЭкономМаркет».

169. Разработать план эвакуации в помещении торгового зала магазина «ЭкономМаркет».

170. Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов, ведущих из пом. № 5, 7, согласно Техпаспорту лит. А, на улицу изнутри без ключа.

171. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из холодного пристроя, со стороны лифтовой шахты на улицу изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

172. Заменить электропровода со следами термического воздействия в электрическом щитке в коридоре, выгороженном от пом. № 5, согласно Техпаспорту лит. А.

173. Заменить огнетушители на 1 этаже в магазине «ЭкономМаркет».

174. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из помещения № 13 в лестничную клетку № 45, согласно Техпаспорту лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

175. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из помещения № 13 в лестничную клетку № 45, согласно Техпаспорта лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

176. Установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, в дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты с выходом из нее в помещение № 13, согласно Техпаспорта лит. А.

177. Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов, ведущих из пом. № 5, 7, согласно Техпаспорта лит. А, на улицу изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

178. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны 2-х электрощитовых (ТП-083) с обозначением их категорий и класса зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

179. Оборудовать 2-е электрощитовые (ТП-083) системой автоматической пожарной сигнализации на 1 этаже, магазин «Управдом».

180. Исключить хранение горючих материалов из 2-х электрощитовых (ТП-083) на 1 этаже, магазин «Управдом».

181. Установить приспособление для самозакрывания на противопожарных дверях 2-х электрощитовых (ТП-083) на 1 этаже, магазин «Управдом». Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

182. Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями в 2-х электрощитовых (ТП-083) на 1 этаже, магазин «Управдом».

183. Установить пожарный запорный клапан пожарного крана в лестничной клетке № 45, согласно Техпаспорта лит. на высоте 1,20м от пола. (по факту высота составляет 1 м)

184. Оборудовать дымовыми пожарными извещателями помещение № 33, согласно Техпаспорту лит. А, в котором размещается горючая нагрузка, выделяющая дым на начальной стадии пожара.

185. Оборудовать помещение № 33, согласно Техпаспорту лит. А, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

186. Установить двери в лестничной клетке № 28, согласно Техпаспорта лит. А.

187. Оборудовать помещения пристроя (лит. А1) 1 этажа системой пожарной сигнализации, за исключением помещений спортивно-цирковой студии «Воздух».

188. Оборудовать помещения пристроя (лит. А1) 1 этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, за исключением помещений спортивно-цирковой студии «Воздух».

189. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 40 в лестничную клетку № 16, согласно Техпаспорта лит. А, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

190. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 40 в лестничную клетку № 16, согласно Техпаспорту лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

191. Исключить размещение предметов в коридоре № 40, согласно Техпаспорту лит. А, препятствующих доступу к пожарному крану.

192. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции соединяющиеся коридоры (пом. №№ 23, 40 согласно Техпаспорту лит. А). В Техпаспорт здания лит. А. Внести фактическую длину коридора (30,3 метра).

193. Оборудовать помещения 2 этажа, магазин «МегаХенд», системой пожарной сигнализации.

194. Оборудовать помещения 2 этажа, магазин «МегаХенд», системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

195. Установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, в дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 15, 10, согласно Техпаспорта лит. А.

196. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из помещения № 10 в лестничную клетку № 4, согласно Техпаспорту лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

197. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего помещения № 10 в лестничную клетку № 4, согласно Техпаспорта лит. А, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

198. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения № 6 в лестничную клетку № 5, согласно Техпаспорта лит. А, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

199. Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания, расположенной на пути эвакуации, ведущем из помещения № 10 в помещение № 6, согласно Техпаспорту лит. А.

200. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из пом. № 15, согласно Техпаспорту лит. А, в лестничную клетку (пом. № 26, согласно Техпаспорту лит. А). Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

201. Оборудовать помещения 3 этажа системой пожарной сигнализации, за исключением помещений №№ 14, 15, 16, согласно Техпаспорту лит. А.

202. Оборудовать помещения 3 этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, за исключением помещений №№ 14, 15, 16, согласно Техпаспорту лит. А.

203. Установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, в дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 37, 11, согласно Техпаспорта лит. А.

204. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в выгороженном коридоре в помещении № 13, согласно Техпаспорту лит. А.

205. Обеспечить отделение пути эвакуации, выгороженного коридора в помещении № 13, согласно Техпаспорта лит. А, от соседних помещений стенами и (или) перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия.

206. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 37, согласно Техпаспорту лит. А.

207. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 37 в лестничную клетку № 38, согласно Техпаспорта лит. А, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

208. Обеспечить отделение производственных помещений №№ 41, 36 от коридора № 37, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа.

209. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 30, согласно Техпаспорту лит. А.

210. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции соединяющиеся коридоры (пом. №№ 30, 37, 13, 4, 11 согласно Техпаспорту лит. А). В Техпаспорт здания лит. А. внести фактическую длину коридора (более 80 метров).

211. Обеспечить разделение соединяющихся коридоров (пом. №№ 30, 37, 13, 4, 11 согласно Техпаспорту лит. А) противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров.

212. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. № 30, согласно Техпаспорту лит. А) на лестничную клетку (пом. № 24, согласно Техпаспорту лит. А) изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

213. Оборудовать помещения 4 этажа лит. А системой пожарной сигнализации.

214. Оборудовать помещения 4 этажа лит. А системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

215. Установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, в дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения №№ № 46, 13, согласно Техпаспорта лит. А.

216. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 35, согласно Техпаспорту лит. А.

217. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре № 46, согласно Техпаспорту лит. А.

218. Обеспечить отделение производственных помещений №№ 1, 2, 3, 17, 18, 19 от коридора № 46, согласно Техпаспорта лит. А, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа.

219. Обеспечить отделение пути эвакуации, выгороженного коридора в помещении № 13, согласно Техпаспорта лит. А, от соседних помещений стенами и (или) перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия.

220. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора № 6 в лестничную клетку № 7, согласно Техпаспорта лит. А, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

221. Установить приспособление для самозакрывания на двери, ведущей из коридора № 6 в лестничную клетку № 7, согласно Техпаспорту лит. А. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

222. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора (пом. № 35, согласно Техпаспорту лит. А) на лестничную клетку (пом. № 31, согласно Техпаспорту лит. А) изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. А.

223. Разработать на 4 этаже лит. А план эвакуации людей при пожаре.

224. Обеспечить разделение соединяющихся коридоров (пом. №№ 13, 6, 46, 35 согласно Техпаспорту лит. А) противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 метров.

225. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции соединяющиеся коридоры (пом. №№ 13, 6, 46, 35 согласно Техпаспорту лит. А). В Техпаспорт здания лит. А. внести фактическую длину коридора (более 80 метров).

В здании, расположенном по адресу 

<

адрес>:

226. Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

227. Установить пожарные шкафы на 2-м и 1-м этажах здания из негорючих материалов.

228. Разработать и утвердить в отношении здания инструкцию о мерах пожарной безопасности.

229. Организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.

230. Организовать проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 

231. В здании на путях эвакуации установить аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130.

232. Присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу в пожарных шкафах.

233. Расположить огнетушители в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Разместить пожарные шкафы с конструкцией, обеспечивающей размещение технических средств таким образом, чтобы каждый вид технического средства был расположен в отдельном отсеке или на отдельной полке.

234. Организовать в здании работы по ремонту, техническому обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение.

235. Организовать в здании работы по ремонту, техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение.

236. Организовать в здании работы по ремонту, техническому обслуживанию системы внутреннего противопожарного водопровода организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение

237. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре (пом. № 25 согласно техническому плану помещений на здание по адресу: 

<

адрес> (далее – Техпаспорт лит. К)) у пом. № 21, согласно Техпаспорту лит. К. 

238. Оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции коридоры №№ 57, 49, 25, согласно Техпаспорту лит. К. В Техпаспорт здания лит. К внести фактическую длину коридора (33,7м).

239. Исключить размещение предметов в помещении № 31, согласно Техпаспорту лит. К, ограничивающих доступ к пожарному крану №9.

240. Установить приспособление для самозакрывания на противопожарной двери, ведущей из пом. № 51, согласно Техпаспорту лит. К, в лестничную клетку (пом. № 47, согласно Техпаспорту лит. К). Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. К.

241. Исключить размещение предметов в помещении № 4 (у помещения № 3), согласно Техпаспорту лит. К, ограничивающих доступ к пожарному крану.

242. Оборудовать помещение № 24, согласно Техпаспорту лит. К, системой пожарной сигнализации.

243. Обеспечить отделение складского помещения № 4 от коридора № 11, согласно Техпаспорта лит. К, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа.

244. Обеспечить отделение производственного помещения № 21, согласно Техпаспорта лит. К, от пристроенной лестничной клетки лит. В, противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа.

245. Исключить хранение предметов из горючих материалов под лестничным маршем лестничной клетки (пом. № 20, согласно Техпаспорта лит. К).

246. Расположить настенный звуковой оповещатель в помещении № 21, у помещения № 20, согласно Техпаспорта лит. К, таким образом, чтобы его верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

247. Укомплектовать пожарный кран ручным пожарным стволом в коридоре (пом. № 11, согласно Техпаспорта лит. К) у лестничной клетки (пом. № 13, согласно Техпаспорта лит. К).

248. Установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим из коридора (пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. К) на улицу.

249. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в коридоре (пом. № 12, согласно Техпаспорта лит. К) у эвакуационного выхода на улицу.

250. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из пом. № 4, согласно Техпаспорта лит. К, (у пом. № 5, согласно Техпаспорта лит. К) изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. К.

251. Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода, ведущего из пом. № 4, согласно Техпаспорта лит. К, в пом. № 2, согласно Техпаспорта лит. К, изнутри без ключа. Соответствующие изменения внести в Техпаспорт лит. К.

252. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). 

253. Оборудовать помещения 4-го этажа системой пожарной сигнализации.

254. Оборудовать помещения 4-го этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

255. Оборудовать помещения 3-го этажа системой пожарной сигнализации (за исключением помещений ООО «Фреш принт»).

256. Оборудовать помещения 3-го этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений ООО «Фреш принт»).

257. Оборудовать помещения 2-го этажа системой пожарной сигнализации.

258. Оборудовать помещения 2-го этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

259. Оборудовать помещения 2-го этажа пристроя системой пожарной сигнализации (за исключением помещений центра развития «Воздух»).

260. Оборудовать помещения 2-го этажа пристроя системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (за исключением помещений центра развития «Воздух»).

261. Обеспечить требуемый уровень звукового сигнала – 70дБА звукового пожарного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении кафе «Хуторок».

262. Обеспечить требуемый уровень звукового сигнала – 75дБА звукового пожарного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении торгового зала «Эконом одежда и обувь».

В здании, расположенном по адресу 

<

адрес>: 

263. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на технические средства, функционирующие в составе СПС и СОУЭ (паспорта, сертификаты).

264. Оборудовать помещения 3-го и 4-го этажей пристроя системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

265. Обеспечить работоспособность системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 2 этаже (офис № 17), на 2 этаже (массажный кабинет), на 1 этаже (кабинет № 10).

266. Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала. 

267. Обеспечить требуемый уровень звукового сигнала - 65 дБА, звукового пожарного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в офисе № 17 на 2 этаже.

268. Обеспечить требуемый уровень звукового сигнала 65 дБА звукового пожарного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в массажном кабинете на 2 этаже.

В здании, расположенном по адресу 

<

адрес>:

269. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на технические средства, функционирующие в составе СПС и СОУЭ (паспорта, сертификаты) не предоставлены).

270. Обеспечить работоспособность системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 11 этаже (офис № 1107), 11 этаже (возле офиса № 1117), 11 этаже (возле офиса № 1113), 9 этаже (офис № 903Б), на 9 этаже (возле офиса № 916), на 6 этаже (офис № 602), на 6 этаже (возле офиса № 610), на 1 этаже (центральный вход).

271. Оборудовать помещения 3-го этажа системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

272. Обеспечить работоспособность системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 3 этаже в складе продуктов батут центра в помещениях, кроме батут центра, на 3 этаже в зале тайского бокса центра в помещениях, на 3 этаже в кабинете приемной, на 2 этаже в производственном цехе у кабинета начальника цеха.

Взыскать с Акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда" в доход бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись

Копия верна

Судья: