Гр. дело №

УИД: №

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ Дубненский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Румянцевой М.А. при помощнике ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора 

<

адрес> в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации городского округа 

<

адрес> об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, суд

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

адрес>, действующий в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к Администрации г.о. 

<

адрес> об обязании в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на те обстоятельства, что прокуратурой города проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности Администрацией г.о. Дубна. В ходе проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в здании Администрации МБОУ ДПО «ЦРО» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. C целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес Главы г.о. Дубна ДД.ММ.ГГГГ внесено представление, доводы которого по результатам рассмотрения признаны обоснованными. Вместе с тем, в рамках контрольной проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что до настоящего времени указанные в представлении нарушения требований пожарной безопасности не устранены, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ

Выявленные нарушения свидетельствуют о несоответствии здания Администрации г.о. Дубна требованиям к пожарной безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей данного объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

На основании изложенного, прокурор 

<

адрес>, действующий в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, просил возложить на Администрацию г.о. Дубна обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. На дверях лестничной клетки 3 этажа, дверях эвакуационных выходов обеспечить наличие приспособлений для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ 1479 (Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР));

2. Устранить применение горючих облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации в подвале, на 1-м, 3-м, 4-м, 5-м этажах, при отсутствии документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ №), п. 25 ППР;

3. На дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР);

4. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации (п. 36 ППР);

5. Обеспечить своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР);

Обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год (п. 50 ППР);

В пожарном шкафу, расположенном в коридоре на 2 этаже, присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана (п. 50 ППР);

Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, (п. 54 ППР);

Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 4 этаже (п. 54 ППР);

Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (п. 60 ППР);

Обеспечить внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенной обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

Обеспечить выход с лестничной клетки на кровлю на 5-м этаже через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра, (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ №, п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Отделить помещения пожароопасных категорий (Bl, ВЗ) от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Разработать и представить декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты (ч. 5 ст. 6, ст. 64 ФЗ №);

Установить ограждающие конструкции лифтовых холлов, отвечающих требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа) (ч. 15, 16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 ФЗ № 123-ФЗ).

Прокурор, участвующий в деле, ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика Администрации г.о. 

<

адрес> ФИО4 в судебном заседании исковые требования признала частично. Пояснила, что нарушения, указанные в пунктах 6-8 устранены, о чем в материалы дела представлены соответствующие контракты. Просила увеличить срок для устранения нарушений, указанных в пунктах 2 и 13 до двух лет, а указанных в 15 пункте – до пяти лет.

Свидетель ФИО5 суду показал, что работает в МБУ «ЦХО», которое является ответственным за пожарную безопасность здания Администрации г.о. Дубна. Для устранения нарушений пожарной безопасности, указанных в пунктах 2 и 13, одного года будет недостаточно. Для устранения нарушения, указанного в пункте 15 потребуется минимум 5 лет, так как для установления ограждающих конструкций лифтовых холлов потребуется перепланировка здания. Кроме того, срок эксплуатации лифта, установленного в данном месте, истекает через 5 лет, а после его замены лифтовые шахты будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выслушав позиции сторон, допросив свидетеля, исследовав письменные доказательства, представленные в материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд, в порядке гражданского судопроизводства, с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. 

В соответствии со ст.ст. 1, 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Далее по тексту – Закон о пожарной безопасности) нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона о пожарной безопасности - руководители организации обязаны в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 38 Закона о пожарной безопасности предусматривает, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что прокуратурой города по зданию прокуратуры области в здании Администрации городского округа 

<

адрес> с привлечением специалиста ОНДиПР по городскому округу Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. 

В ходе проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в здании Администрации МБОУ ДПО «ЦРО» по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения:

- на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж не обеспечено наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту ППР);

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения, расположенных в подвальном этаже, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (п. 12 ППР);

- допускается использование помещений подвального этажа для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования и других предметов (подп. «б» п. 16 ППР);

- в подвале под лестничными маршами и площадками осуществляется хранение мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (подп. «к» п.16 ППР);

- не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17(1) ППР);

- допускается применение горючих облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации в подвале, на 1-м, 3-м, 4-м, 5-м этажах, при отсутствии документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №), п. 25 ППР);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР);

- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подп. «в» п. 35 ППР);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации (п. 36 ППР);

- не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 ППР);

- в ряде пожарных шкафов пожарные рукава не присоединены к пожарному клапану пожарного крана (п. 50 ППР);

- не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР);

- руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем обеспечения пожарной безопасности (п. 54 ППР);

- средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п. 54 ППР); 

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется (п. 60 ППР);

- не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (п. 60 ППР);

- не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

- выход с лестничной клетки на кровлю на 5-м этаже осуществляется не через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра (ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

- не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты (ч. 5 ст. 6, ст. 64 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

C целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес Главы г.о. Дубна 24.03.2023 внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности /л.д.12-14/.

В ответе на представление Администрация г.о. Дубна указывает на то, что по результатам рассмотрения представления главный эксперт общего отдела Управления делами Администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Администрацией приняты меры по устранению допущенных нарушений законодательства, в том числе, разработан план устранения недостатков, выявленных в ходе проверки /л.д.15/.

Вместе с тем, в рамках контрольной проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ помощником прокурора 

<

адрес> ФИО6 совместно с сотрудником ОНДиПР по городскому округу Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО7 установлено, что до настоящего времени указанные в представлении нарушения требований пожарной безопасности не устранены, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ /л.д.17-20/.

В своих объяснениях представитель Администрации г.о. Дубна ссылается на те обстоятельства, что ответчиком заключен контракт № по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, проверке внутренних пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов со сроком исполнения контракта до ДД.ММ.ГГГГ /л.д.55-74/ для устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, указанных в пунктах 6-8, а именно: - обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); в пожарном шкафу, расположенном в коридоре на 2 этаже, присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана; обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

При этом факт заключения контракта по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, проверке внутренних пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов со сроком до ДД.ММ.ГГГГ не свидетельствует об устранении нарушений и не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку судом установлено длительное нарушение ответчиком норм законодательства о пожарной безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей данного объекта.

Анализируя вышеизложенное, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, и установив, что здание Администрации г.о. Дубна по адресу: 

<

адрес> не соответствует требованиям пожарной безопасности, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, суд приходит к выводу, что требования прокурора являются законными и обоснованными.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации меры, предусмотренные федеральным законом. 

Таким образом, суд считает необходимым удовлетворить уточненные исковые требования прокурора и возложить на Администрацию г.о. 

<

адрес> обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. На дверях лестничной клетки 3 этажа, дверях эвакуационных выходов обеспечить наличие приспособлений для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР));

2. На дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР);

3. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации (п. 36 ППР);

4. Обеспечить своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР);

5. Обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год (п. 50 ППР);

6. В пожарном шкафу, расположенном в коридоре на 2 этаже, присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана (п. 50 ППР);

7. Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, (п. 54 ППР);

8. Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 4 этаже (п. 54 ППР);

9. Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (п. 60 ППР);

10. Обеспечить внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенной обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

11. Обеспечить выход с лестничной клетки на кровлю на 5-м этаже через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра, (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ №, п. 7.6 СП № «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

12. Разработать и представить декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты (ч. 5 ст. 6, ст. 64 ФЗ №).

При этом, учитывая фактические обстоятельства, порядок и сроки проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, суд считает надлежащим возложить на Администрацию г.о. 

<

адрес> обязанность в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. Установить ограждающие конструкции лифтовых холлов, отвечающих требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа) (ч. 15, 16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 ФЗ № 123-ФЗ)

2. Устранить применение горючих облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации в подвале, на 1-м, 3-м, 4-м, 5-м этажах, при отсутствии документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ №), п. 25 ППР;

3. Отделить помещения пожароопасных категорий (Bl, ВЗ) от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Прокурора 

<

адрес> удовлетворить. 

Возложить на Администрацию городского округа 

<

адрес> обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. На дверях лестничной клетки 3 этажа, дверях эвакуационных выходов обеспечить наличие приспособлений для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ 1479 (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР));

2. На дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР);

3. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации (п. 36 ППР);

4. Обеспечить своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР);

5. Обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год (п. 50 ППР);

6. В пожарном шкафу, расположенном в коридоре на 2 этаже, присоединить пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана (п. 50 ППР);

7. Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, (п. 54 ППР);

8. Обеспечить работоспособное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 4 этаже (п. 54 ППР);

9. Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (п. 60 ППР);

10. Обеспечить внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенной обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР);

11. Обеспечить выход с лестничной клетки на кровлю на 5-м этаже через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра, (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ №, п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

12. Разработать и представить декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты (ч. 5 ст. 6, ст. 64 ФЗ №).

Возложить на Администрацию городского округа Дубна Московской области обязанность в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно:

Установить ограждающие конструкции лифтовых холлов, отвечающих требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа) (ч. 15, 16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 ФЗ № 123-ФЗ)

Устранить применение горючих облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации в подвале, на 1-м, 3-м, 4-м, 5-м этажах, при отсутствии документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ № 123), п. 25 ППР;

Отделить помещения пожароопасных категорий (Bl, ВЗ) от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ 123, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение месяца через Дубненский городской суд.

Судья Подпись Румянцева М.А.

Мотивированное решение 

изготовлено ДД.ММ.ГГГГ