20.06.2019г. Дело № 2-3078/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга 

в составе председательствующего судьи Карповой О.В.

С участием прокурора Андреева М.И. 

При секретаре Шляковой Д.М. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Кировского района Санкт-Петербурга, действующего в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц к ООО «Стройкорпорация «ОКСМИ» об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кировского района Санкт-Петербурга в порядке ст. 45 ГПК РФ, выступая в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Стройкорпорация «ОКСМИ» и просил суд обязать ответчика в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности в административно-складском здании по адресу: 

<

адрес>, путем оборудования автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре общественное здание (литер З), помещения административной трехэтажной части здания (литер Е1-Е7), помещения административной одноэтажной части здания (литер Е1-Е7); установки противопожарных дверей 2-го типа (литер З) на первом этаже в проемах противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих помещения склада (класса функциональной пожарной опасности Ф5.2) (пом.12, 13, 14), в котором хранятся пожароопасные (горючие) вещества, от офисных помещений (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3); определения категории складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже, по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (литер З); указания на дверях складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже категории по пожарной опасности (литер З); проведения повторной огнезащитной обработки горючих конструкций чердака; оборудования выхода на чердак из лестничной клетки противопожарным люком 2-го типа (литер З), а также оборудования помещений 2-го этажа (пом.1-Н), имеющих один эвакуационный выход, противопожарными дверями 2-го типа в лестничную клетку (литер З); обеспечения нормативным пределом огнестойкости R60 несущих элементов строительных конструкций маршей и площадок лестниц (косоуров и балок), а также несущих металлических балок и колонн в складе (пом.12, 13, 14) на первом этаже (литер З); оборудования помещения 2-го этажа двумя эвакуационными выходами, соответствующими требованиям пожарной безопасности (литер З), а именно путем оборудования выхода с двухэтажной части (пом.2-Н) световыми проемами в наружных стенах, а также путем расширения лестничных маршей до 0,9 м.; предоставления документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничных клеток со второго на третий этаж (панели на стенах) административной части здания (литер Е1-Е7); демонтажа забежных ступеней на лестничной площадке между вторым и третьим этажами; устранения нарушений в части изменения объемно-планировочных решений здания без обеспечения выполнения требований пожарной безопасности и без проекта (литер З).

Представитель прокуратуры исковые требования поддержал в полном объеме, на удовлетворении иска настаивал.

Представитель ответчика ООО «Стройкорпорация «ОКСМИ» в судебное заседание не явился, возражений на иск не представил, получение корреспонденции по адресу регистрации не обеспечил, судебные извещения, направленные ответчику, вернулись в суд с отметкой «возвращение по истечении срока хранения», а потому суд полагает возможным слушать дело в отсутствие ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Представитель третьего лица ОНД Кировского р-на УНД ГУ МЧС России по СПб в судебное заседание не явился, извещен. 

Суд, заслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению.

Как установлено судом, Прокуратурой района проведена проверка поступившей информации от ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по вопросу длительного и неоднократного неисполнения ООО «Стройкорпорация ОКСМИ» предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности в административно-складском здании по адресу: 

<

адрес>, по результатам которой установлено следующее.

ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в ноябре 2015 года по результатам внеплановой проверки объекта защиты – административно-складского здания по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые до настоящего времени не устранены, а именно:

- не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре общественное здание (литер З), помещения административной трехэтажной части здания (литер Е1-Е7), помещения административной одноэтажной части здания (литер Е1-Е7);

- на первом этаже в проемах противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих помещения склада (класса функциональной пожарной опасности Ф5.2) (пом.12, 13, 14), в котором хранятся пожароопасные (горючие) вещества, от офисных помещений (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3), не установлены противопожарные двери 2-го типа (литер З);

- не определена категория складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже, по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (литер З);

- на дверях складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже не указана категория по пожарной опасности (литер З);

- несущие элементы строительных конструкций маршей и площадок лестниц (косоуры и балки), а также несущие металлические балки и колонны в складе (пом.12, 13, 14) на первом этаже не имеют нормативного предела огнестойкости R60 (литер З);

- не проведена повторная огнезащитная обработка горючих конструкций чердака (литер З).

- выход на чердак из лестничной клетки не оборудован противопожарным люком 2-го типа (литер З).

- помещения 2-го этажа (пом.1-Н), имеющие один эвакуационный выход, не оборудованы противопожарными дверями 2-го типа в лестничную клетку (литер З);

- помещения 2-го этажа не имеют двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности (литер З), а именно у выхода с двухэтажной части (пом.2-Н) отсутствуют световые проемы в наружных стенах, ширина лестничных маршей составляет менее 0,9 м.;

- не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничных клеток со второго на третий этаж (панели на стенах) административной части здания (литер Е1-Е7);

- на лестничной площадке между вторым и третьим этажами предусмотрены забежные ступени;

- произведено изменение объемно-планировочных решений здания без обеспечения выполнения требований пожарной безопасности и без проекта (литер З).

По результатам указанной проверки 25.11.2015 ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ответчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 2-12-1327/1/1 со сроком исполнения до 05.05.2016. Однако в ходе проведения повторной проверки ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу установлено, что с 2015 года требования ранее выданного предписания ответчиком в установленный срок не исполняются.

В связи с чем ответчику выданы повторные предписание в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. 

Таким образом, со стороны ответчика имеет место неоднократное неисполнение предписаний ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, что выражается в длительном несоблюдении требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено соблюдение организациями требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в России противодействие терроризму основывается на принципе защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

В соответствии со ст. 24 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу. Граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

Неисполнение указанных требований действующего законодательства нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, проживающих в указанном доме, негативно влияет на безопасность людей, а также возможность успешного тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны.

Срок, установленный должностными лицами ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу для устранения выявленных недостатков, является достаточным для их устранения, однако ответчик не предпринял должных мер для своевременного исполнения первичного предписания отдела надзорной деятельности, продолжая создавать своим бездействием угрозу возникновению пожара и безопасности людей. 

Поскольку выявленные нарушения требований пожарной безопасности, негативно влияют на безопасность людей, находящихся в помещении, суд полагает, что исковые требования, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При определении срока, в течение которого ответчик обязан совершить определенные действия, в соответствии со ст. 206 ГПК, суд полагает возможным установить ему срок для устранения выявленных нарушений в течение 60 дней с момента вступления в силу решения суда.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, госпошлина, от оплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 300 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 45, 167, 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Обязать ООО «Стройкорпорация «ОКСМИ» в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности в административно-складском здании по адресу: 

<

адрес>, путем оборудования автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре общественное здание (литер З), помещения административной трехэтажной части здания (литер Е1-Е7), помещения административной одноэтажной части здания (литер Е1-Е7); установки противопожарных дверей 2-го типа (литер З) на первом этаже в проемах противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих помещения склада (класса функциональной пожарной опасности Ф5.2) (пом.12, 13, 14), в котором хранятся пожароопасные (горючие) вещества, от офисных помещений (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3); определения категории складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже, по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (литер З); указания на дверях складского помещения (пом.12, 13, 14) на первом этаже категории по пожарной опасности (литер З); проведения повторной огнезащитной обработки горючих конструкций чердака; оборудования выхода на чердак из лестничной клетки противопожарным люком 2-го типа (литер З), а также оборудования помещений 2-го этажа (пом.1-Н), имеющих один эвакуационный выход, противопожарными дверями 2-го типа в лестничную клетку (литер З); обеспечения нормативным пределом огнестойкости R60 несущих элементов строительных конструкций маршей и площадок лестниц (косоуров и балок), а также несущих металлических балок и колонн в складе (пом.12, 13, 14) на первом этаже (литер З); оборудования помещения 2-го этажа двумя эвакуационными выходами, соответствующими требованиям пожарной безопасности (литер З), а именно путем оборудования выхода с двухэтажной части (пом.2-Н) световыми проемами в наружных стенах, а также путем расширения лестничных маршей до 0,9 м.; предоставления документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничных клеток со второго на третий этаж (панели на стенах) административной части здания (литер Е1-Е7); демонтажа забежных ступеней на лестничной площадке между вторым и третьим этажами; устранения нарушений в части изменения объемно-планировочных решений здания без обеспечения выполнения требований пожарной безопасности и без проекта (литер З).

Взыскать с ООО «Стройкорпорация «ОКСМИ» государственную пошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в Горсуд Санкт-Петербурга путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Карпова О.В.