Дело №5-101/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крутиха 11 октября 2017г.

Судья Крутихинского районного суда Алтайского края Акиньшин А.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь», эксплуатируя воздушную линию электропередачи ВЛ 10кВ Л-25-7, расположенную на территории Крутихинского района Алтайского края в 20 метрах от жилого дома по ул. Обская, 16 в с. Масляха Крутихинского района Алтайского края, допустило нарушение Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказами Минэнерго России от 08.07.2002 №204 и от 20.05.2003 №187, которые выразились в том, что на железобетонной опоре №176/114/11 ВЛ-10 кВ Л-25-7 в натяжных гирляндах установлено по одному тарельчатому изолятору вместо двух, а также гирлянды изоляторов в месте с ослабленной изоляцией на ВЛ не защищены от перенапряжений защитными аппаратами. Опора линии электропередачи №176/114/11 ВЛ-10кВ Л-25-7 расположена на территории Крутихинского района Алтайского края в непосредственной близи жилого дома.

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок на ВЛ напряжением 6-20 кВ с железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно составлять не менее двух.

Согласно п.2.5.119 Правил устройства электроустановок гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП)

Своими действиями Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» совершило административное правонарушение, которое следует квалифицировать по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях как нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении №17-20468 от 18.09.2017 Государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, пояснениями представителя Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» ФИО2, который вину в совершении административного правонарушения юридическим лицом признал, подтвердив наличие одного изолятора на железобетонной опоре №176/114/11 ВЛ-10кВ Л-25-7, которая находится на территории Крутихинского района Алтайского края вблизи жилого дома и отсутствие на опоре защиты гирлянды изоляторов от перенапряжения защитными аппаратами, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении и справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что ВЛ-10кВ 25-7 находится на балансе ПАО «МРСК Сибирь».

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 08.07.2002 №204 на ВЛ напряжением 6 - 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

Так в соответствии с п.2.5.119 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187, гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП).

Указанные выше нарушения Правил устройства электроустановок до настоящего времени Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» не устранены. Указанные нарушения Правил устройства электроустановок ведут к неизбежной аварии, разрушению технических устройств, помогут повлечь тяжкие последствия и не отвечают безопасной эксплуатации установок.

Учитывая характер совершенного правонарушения, судья считает необходимым назначить наказание Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-7, которая расположена на территории Крутихинского района Алтайского края вблизи жилого дома по адресу: 

<

...>, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-7, расположенной на территории Крутихинского района Алтайского края вблизи жилого дома по адресу: 

<

...>, на 30 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от 18.09.2017 Правил устройства электроустановок.

На воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-7 на опоре №176/114/11, расположенной в 20 метрах от жилого дома по адресу: 

<

...>, на территории Крутихинского района Алтайского края, установить не менее двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов и защиту гирлянды изоляторов от перенапряжений.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Крутихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.В. Акиньшин