ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

ст-ца Северская 17 сентября 2019 г.

Судья Северского райсуда Краснодарского края ФИО1,

с участием представителя Ростехнадзора ФИО2, представителя ООО «Тепловые сети» ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Тепловые сети», расположенного по адресу: 

<

адрес>, по ст. 9.11 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Тепловые сети» нарушило правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок при следующих обстоятельствах. 18.08.2017г. в 10час. при проведении внеплановой выездной проверки на объекте - котельной «Запорожская», расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ООО «Тепловые сети», было установлено, что юридическим лицом - ООО «Тепловые сети» нарушены п.п.13.2, 13.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России №115 от 24.03.03г.: в котельной «Запорожская» не проведено техническое диагностирование котла «Братск-1Г» ст.№3, отработавшего расчетный ресурс в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу в котельной. Срок возможной эксплуатации котла установлен специализированной организацией до 20.05.2018г.

Представитель ООО «Тепловые сети» вину в совершении правонарушения признал, указав, что выявленные нарушения будут своевременно устранены. 

Обстоятельства правонарушения подтверждаются сведениями, изложенными в протоколах об административном правонарушении, о временном запрете деятельности от 13.09.2019г.

Согласно ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок влечет наложение административного штрафа на юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Исходя из исследованных доказательств судья приходит к выводу о том, что ООО «Тепловые сети» совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ.

При назначении административного наказания ООО «Тепловые сети» судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение данного юридического лица, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, учитывает также, что нарушение Правил эксплуатации энергопотребляющих установок влечет угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, поэтому считает необходимым приостановить эксплуатацию отопительного котла, полагая, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ООО «Тепловые сети» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации котла «Братск -1Г» ст.№3, установленного в котельной «Запорожская», расположенной по адресу: 

<

адрес>, сроком на 30 суток. 

Срок наказания исчислять с момента временного запрета деятельности, т.е. с 13.09.2019г.

Разъяснить, что судья на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его получения в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда через Северский райсуд.

Судья

Северского райсуда ФИО1