Дело № 5-1310/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

24 октября 2024 года Московская область, г. Серпухов,

ул. Ворошилова, д.186.

Судья Серпуховского городского суда Московской области Зыбина Н.В.,

при помощнике судьи Колосовой А.Н.,

с участием: 

законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», по доверенности ФИО1,

на основании ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, расположенного по 

<

адрес>

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» совершил нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с 03.10.2024 по 16.10.2024 в ходе проведения внеплановой выездной проверки соблюдения юридическим лицом ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, установлено, что 16.10.2024 в 12 час. 00 мин. ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», расположенным по 

<

адрес> допущены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, на опасном производственном объекте А02-91955-0048 участок транспортный, при эксплуатации опасных производственных объектов, а именно: - подъемное сооружение - кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 года выпуска, входящий в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 не имеет положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое может эксплуатироваться только после внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности; - подъемное сооружение - кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 года выпуска, входящий в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 не имеет положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое может эксплуатироваться только после внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, чем нарушены п. 2 ст. 7, п.п.1, 5 ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п/п «а», п. 22, п/п «в» п. 251 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.2020; - на подъемном сооружении - кране автомобильном КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 года выпуска, входящем в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, не исправны приборы безопасности (ограничитель нагрузки крана); - на подъемном сооружении - кране автомобильном КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 года выпуска, входящем в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 не исправны приборы безопасности (ограничитель нагрузки крана), чем нарушены п.п. 1, 2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п/п «д» п. 251 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461, «Руководство по эксплуатации крана».

Законный представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», по доверенности ФИО1 в судебном заседании пояснила, что ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» вину в совершении вменяемого административного правонарушения признает полностью, в содеянном раскаивается. Внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» была проведена 16.10.2024 по шести филиалам организации, а именно: Серпуховский, Пушкинский, Клинский, Воскре- сенский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский. По итогам внеплановой выездной проверки был составлен единый акт № 6.1-2924вн-А/0590-2024 от 16.10.2024, в котором отражены 602 нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, эксплуатируемых ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область». В ходе проведения проверки Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» был выявлен факт нарушения следующих подъемных сооружений: кран стреловой автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010; кран стреловой автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, в связи с чем был вынесен протокол о временном запрете деятельности вышеуказанных автомобильных кранов. 17.10.2024 директором Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» был издан приказ 

<

номер>-КФК/СХ «О временном запрете эксплуатации подъемных сооружений», до устранения несоответствий, замечаний, указанных в акте выездной внеплановой проверки от 16.10.2024. Однако, в отношении крана стрелового автомобильного зав. № 2339, 2007 года выпуска, входящего в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» регистрационный номер № А02-91955-0048, была проведена экспертиза, и соответствующие документы 14.10.2024 года были направлены для регистрации опасного производственного объекта в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзор. 17.10.2024 было получено уведомление заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о внесении заключения экспертизы в Реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 01-ТУ-29957-2024. Работа крана стрелового автомобильного зав. № 0195, 2010 года выпуска, входящего в состав опасного производственного объекта: «Участок транспортный» регистрационный номер № А02-91955-0048, приостановлена; после выявленных недостатков, требующих ремонта, ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» начата работа по выбору организации, которая произведет ремонт объекта, после чего будет проведена экспертиза опасного производственного объекта, и соответствующие изменения будут внесены в сведения опасного производственного объекта в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзор. Указанные мероприятия носят длительных характер, с учетом, что фактический ремонт данной техники составляет 483600 рублей, согласно коммерческого предложения организации ООО «Кран Партнер» от 21.10.2024, и требуют заключения договора по закупочной процедуре в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Также пояснила, что в отношении крана стрелового автомобильного зав. № 2339, 2007 года выпуска, все нарушения устранены, в связи с чем просит прекратить производство по административному правонарушению в отношении вышеуказанного объекта, входящего в состав опасного производственного объекта: «Участок транспортный» регистрационный номер № А02-91955-0048, и принять данное обстоятельство во внимание при назначении наказания в качестве смягчающего. В настоящее время ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» осуществляет все возможные действия, направленные на устранение, выявленных в ходе проведенной проверки, нарушений.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля - государственный инспектор межрегионального отдела по газовому надзору Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А. пояснил, что на основании запроса Правительства РФ была осуществлена проверка теплоснабжающих организаций, в том числе, ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», которая проводилась в период с 03.10.2024 по 16.10.2024, по результатам данной проверки был составлен акт и выдано предписание юридическому лицу для исправления выявленных нарушений в установленный срок. В ходе проверки были выявлены 602 нарушения, из них в отношении юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» – 577 нарушений, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при этом за 573 нарушения юридическое лицо ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» уже привлечено к административной ответственности, на основании постановления начальника межрегионального отдела по газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора от 21.10.2024, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей. Также пояснил, что нарушения, за которые юридическое лицо ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» уже привлечено к административной ответственности, включены в протокол об административном правонарушении № 6.1-2924вн-Пр/0279-2024 от 16.10.2024, что является ошибочным, в связи с чем из вышеуказанного протокола пункты нарушений с № 1 по № 573 включительно подлежат исключению. После выявления допущенных нарушений в отношении опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, принято решение о временном запрете деятельности с 16 час. 00 мин. 16.10.2024 года, о чем вынесен соответствующий протокол от 16.10.2024. Копия составленного протокола об административном правонарушении была вручена представителю юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» по доверенности ФИО2

Выслушав законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», по доверенности ФИО1, свидетеля А., исследовав письменные материалы дела, судья считает установленным факт совершения юридическим лицом ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Вина юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно: выпиской из Единого реестра контрольно-надзорного мероприятия в отношении юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» (т. 1 л.д.1-10); протоколами осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов № Пр-0048, № Пр-0048.2 от 16.10.2024 (т.1 л.д.11-14); протоколом о временном запрете деятельности № 7.3-2924вн-Пр/0086-2024 от 16.10.2024, согласно которого запрещена эксплуатация крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 год выпуска; крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 год выпуска, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, с 16 часов 00 минут 16.10.2024 года (т.1 л.д.18-20); свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» (т.1 л.д.22-23); выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» (т.1 л.д.24-55); уставом ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» (т.1 л.д.56-89); приказом № 50-ПРК/СХ от 15.04.2024 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» (т.1 л.д.90); приказом № 7-ПРК/СХ от 01.02.2024 «Об организации безопасной эксплуатации подъемных сооружений на опасном производственном объекте – автотранспортном участке (т.1 л.д.91-92); свидетельством о регистрации опасных производственных объектов А02-91955 от 04.07.2024, эксплуатируемых ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», с приложениями перечня объектов (т.1 л.д.93- 99); сведениями, характеризующими опасный производственный объект (т.1 л.д.100-103); страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта рег. № А02-91955-0048 за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (т.1 л.д.104); актом выездной внеплановой проверки № 6.1-2924вн-А/0590-2024 от 16.10.2024 (т.2 л.д.1-282); предписанием об устранении выявленных нарушений № 6.1-2924вн-П/0367-2024 от 16.10.2024 (т.3 л.д.1-240); протоколом об административном правонарушении № 6.1-2924вн-Пр/0279-2024 от 16.10.2024 (т.4 л.д.1-196).

Также судьей исследованы документы, представленные законным представителем юридического лица: сведения, характеризующие опасный производственный объект; приказ директора Серпуховского филиала ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» № 112-КФК/СХ от 17.10.2024 «О временном запрете эксплуатации подъемных сооружений», согласно которого запрещена эксплуатация: крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 год выпуска; крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 год выпуска, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, до устранения несоответствий, замечаний, указанных в акте выездной внеплановой проверки от 16.10.2024; заключение экспертизы промышленной безопасности № 8680-08-24ТУ-ПБ на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – кран стреловой автомобильный КС-35714, рег.№ 108483, зав. № 2339, эксплуатируемый ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область»; уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от 17.10.2024 в отношении крана стрелового автомобильного КС-35714, рег.№ 108483, зав. № 2339, 2007 года выпуска; коммерческое предложение ООО «Кран Партнер» от 21.10.2024 на ремонт крана автомобильного КС-35714, рег. № 109992, зав. № 0195, 2010 года выпуска; постановление о назначении административного наказания начальника межрегионального отдела по газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора Б. № 6.1-Пс/0279-2924вн-2024 от 21.10.2024, согласно которого ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей. 

Достоверность и допустимость данных доказательств сомнений не вызывает, оснований им не доверять не имеется. Представленные доказательства соответствуют требованиям ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и не противоречат действующему законодательству. 

Анализ собранных по административному делу доказательств, дает суду основание сделать вывод о виновности ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» в совершении административного правонарушения, поскольку им были нарушены требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что за нарушения, выявленные в ходе выездной внеплановой проверки, согласно акта № 6.1-2924вн-А/0590-2024 от 16.10.2024, указанные в протоколе об административном правонарушении № 6.1-2924вн-Пр/0279-2024 от 16.10.2024 с № 1 по № 573 включительно, юридическое лицо ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» было привлечено к административной ответственности на основании постановления начальника межрегионального отдела по газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора Б. № 6.1-Пс/0279-2924вн-2024 от 21.10.2024, что также подтверждено в судебном заседании, допрошенным в качестве свидетеля государственным инспектором межрегионального отдела по газовому надзору Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А., в связи с чем данные нарушения, вменяемые в вину ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», указанные в протоколе об административном правонарушении № 6.1-2924вн-Пр/0279-2024 от 16.10.2024 с № 1 по № 573 включительно, подлежат исключению, поскольку в силу ч.5 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. 

Таким образом, подлежат исключению, вменяемые в вину ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», нарушения, а именно: 

№ п/п

Описание, характер, конкретный вид нарушений 

Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены

1

2

3

1. 

Планы мероприятий, разработанные для всех опасных производственных объектов в Серпуховском филиале ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», не согласованы с руководителем аварийно-спасательного формирования, которое привлекается для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (Договор возмездного оказания услуг от 06.02.2024 № 7/2024 с АО «ЦАСЭО).

ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 N 1437.

2. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не изменено Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО, утвержденное директором Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» от 19.03.2024 в связи с изменением требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

3. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 1, рег. № А02-91955-0032, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 1, рег. № А02-91955-0032, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств более 10 лет, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка ГГЭ-7,5 МВТ, зав. № 801 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка ГГЭ-7,5 МВТ, зав. № 802 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка ГГЭ-7,5 МВТ, зав. № 803 (год ввода в эксплуатацию 2009).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

5. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 1, рег. № А02-91955-0032, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, а именно: параметры уставок срабатывания предохранительного запорного клапана в ГРП не соответствуют параметрам, установленным в проектной документации. 

ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

п. 73 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 N 870.

6. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (паровые котлы-бойлеры ДКВР-10/13 зав.№№ 1699,4352,3525, трубопровод пара IV категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 1» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

7. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 6, рег. № А02-91955-0007, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

8. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 6, рег. № А02-91955-0007, а именно: система автоматики безопасности эксплуатируется без применения полного комплекта газоанализаторов, предусмотренного проектной документацией.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

9. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 6, рег. № А02-91955-0007, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: газоанализаторы системы обнаружения загазованности котельной смонтированы не в соответствии с инструкциями изготовителя.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

10. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 6, рег. № А02-91955-0007, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов «Энтророс» Термотехник» при понижении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

11. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 6, рег. № А02-91955-0007, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов «Энтророс» «Термотехник» при повышении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

12. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 2, рег. № А02-91955-0028, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка RS-300-M BLU, зав. № 02168000666 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка RS-300-M BLU, зав. № 02288000091 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка RS-300-M BLU, зав. № 02158000264 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка RS-300-M BLU, зав. № 02278000358 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- внутренние стальные газопроводы Ду 200 мм; Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2009).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

13. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 2, рег. № А02-91955-0028, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: газоанализаторы системы обнаружения загазованности котельной смонтированы не в соответствии с инструкциями изготовителя.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

14. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 2, рег. № А02-91955-0028, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов «Энтророс»»Термотехник» при повышении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

15. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 8, рег. № А02-91955-0014, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

16. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (котел ДКВР-6,5/13 зав.№ 6695, котлы ДКВР-10/13 зав.№№ 957, 4874, 0521, 0493, паропровод 4 категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 8» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

17. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 10, рег. № А02-91955-0001, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

18. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 10, рег. № А02-91955-0001, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов КВ-3,0Г при понижении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

19. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 10, рег. № А02-91955-0001, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: газоанализаторы системы обнаружения загазованности котельной смонтированы не в соответствии с инструкциями изготовителя.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

20. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 12, рег. № А02-91955-0015, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка WG-20-N/1-C, зав. № 5175303 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- горелка WG-20-N/1-C, зав. № 5190412 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- наружные стальные газопроводы Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2008).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

21. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 11, рег. № А02-91955-0016, III класс опасности, по адресу: 

<

...> без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

22. 

При эксплуатации опасного производственного объекта ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 11, рег. № А02-91955-0016, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов ЗИОСАБ-1000 при повышении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

23. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 15, рег. № А02-91955-0011, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

24. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 15, рег. № А02-91955-0011, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A772 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A680 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A670 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A658 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A690 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- горелка DAVA-750, зав. № 2006 A676 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- внутренние стальные газопроводы Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2006).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

25. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 15, рег. № А02-91955-0011, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: газоанализаторы системы обнаружения загазованности котельной смонтированы не в соответствии с инструкциями изготовителя.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

26. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 16, рег. № А02-91955-0033, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

27. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (паровые котлы ДКВР 2,5/13 зав.№№ 3693, 7415, 4014, трубопровод пара IV категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 16» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

28. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 17, рег. № А02-91955-0002, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

29. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 17, рег. № А02-91955-0002, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка WM-G-20/2-A, зав. № 5989828 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка WM-G-20/2-A, зав. № 5989829 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- внутренние стальные газопроводы Ду 150 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2012)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

30. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 18, рег. № А02-91955-0002, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

31. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 21, рег. № А02-91955-0012, III класс опасности, по адресу: 

<

...> а, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

32. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 21, рег. № А02-91955-0012, III класс опасности, по адресу: 

<

...> а допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка ГГМЭ-23-МВт, зав. № 827 (год ввода в эксплуатацию 2010);

- горелка ГГМЭ-23-МВт, зав. № 71 (год ввода в эксплуатацию 2010);

- горелка ГГЭ-7,5 МВт, зав. № 1008 (год ввода в эксплуатацию 2012).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

33. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 21, рег. № А02-91955-0012 не обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами, а именно: датчики системы контроля загазованности метана («Seitron» «RGD МЕТ MP1») в помещении котельной установлены с нарушением требований инструкции изготовителя к месту их размещения. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 71, п. 72, п. 77 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

34. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 21, рег. № А02-91955-0012 не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на фасадном газопроводе, внутреннем газопроводе котельной имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

35. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО» для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (котел водогрейный КВ-ГМ-17,44-150Н зав.№ 1713171, котлы водогрейные КВГМ-20 зав.№№ 1851, 3132, паровые котлы-бойлеры ДКВР-10/13 зав.№ 8009, 352, 4989, трубопроводы 4 категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 61» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

36. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 22, рег. № А02-91955-0010, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

37. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 25, рег. № А02-91955-0031, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

38. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 25, рег. № А02-91955-0031, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка WG-20№/1-C, зав. № 5735387 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- горелка WG-20№/1-C, зав. № 5719840 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- внутренние стальные газопроводы Ду 100 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2008).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

39. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 29, рег. № А02-91955-0018, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

40. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 29, рег. № А02-91955-0018, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка DAVA-750, зав. № A739 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- горелка DAVA-750, зав. № A744 (год ввода в эксплуатацию 2008);

- внутренние стальные газопроводы Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2008);

- наружные стальные газопроводы Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2008).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

41. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 30, рег. № А02-91955-0029, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка ГГМЭ-23 МВт, зав. № 827 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка ГГМЭ-23 МВт, зав. № 72 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- внутренние стальные газопроводы Ду 400 мм; Ду 350 мм; Ду 200 мм; Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 1988/2008).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

42. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (котлы водогрейные КВГМ-20 зав.№№ 9129, 7445, 7446, трубопровод горячей воды), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 30» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

43. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная№ 30, рег. № А02-91955-0029, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов КВГМ-20 при повышении давления газа перед блоком клапанов не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

44. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 30, рег. № А02-91955-0029, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов КВГМ-20 при понижении давления воздуха перед блоком клапанов не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

45. 

При эксплуатации опасного производственного объекта ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 30, рег. № А02-91955-0029, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: газоанализаторы системы обнаружения загазованности котельной смонтированы не в соответствии с инструкциями изготовителя.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

46. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 40, рег. № А02-91955-0004, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

47. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 40, рег. № А02-91955-0004, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка ABG-80K-F-3-2-5-T, зав. № 35094 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка ABG-80K-F-3-2-5-T, зав. № 35093 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- внутренние стальные газопроводы Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2012)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

48. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 47, рег. № А02-91955-0039, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка DAVA-1000, зав. № A932 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A933 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A934 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A935 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A936 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A937 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A938 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-1000, зав. № A939 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- внутренние стальные газопроводы Ду 200 мм; Ду 150 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2007)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

49. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 47, рег. № А02-91955-0039, а именно: система автоматики безопасности котельной эксплуатируется без применения полного комплекта газоанализаторов, предусмотренного проектной документацией.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

50. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 47, рег. № А02-91955-0039, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов ЗИОСАБ-1000 при понижении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

51. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 47, рег. № А02-91955-0039, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов ЗИОСАБ-1000 при понижении давления воздуха перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

52. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 50, рег. № А02-91955-0026, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка G-70/1-В, зав. № 40109733 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка G-70/1-В, зав. № 5903121 (год ввода в эксплуатацию 2009);

- горелка G-70/1-В, зав. № 5903120 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- внутренние стальные газопроводы Ду 250 мм; Ду 150 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2012)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

53. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная№ 50, рег. № А02-91955-0026, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов logano s825l при понижении давления газа перед блоком клапанов не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

54. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 50, рег. № А02-91955-0026, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов logano s825l при повышении давления газа перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

55. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная№ 50, рег. № А02-91955-0026, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов logano s825l при понижении давления воздуха перед горелкой не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

56. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 57, рег. № А02-91955-0027, III класс опасности, по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка DAVA-750, зав. № А691 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А747 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А728 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А726 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- внутренние стальные газопроводы Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2007)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

57. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 48, рег. № А02-91955-0038, III класс опасности, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д. 34 допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка RS400M/BLU, зав. № 02411005329 (год ввода в эксплуатацию 2011);

- горелка RS400M/BLU, зав. № 02281005616 (год ввода в эксплуатацию 2011);

- горелка RS400M/BLU, зав. № 02341005110 (год ввода в эксплуатацию 2011);

- внутренние стальные газопроводы Ду 250 мм; Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2011)

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

58. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Блочно-модульная котельная в сборе, рег. № А02-91955-0025, III класс опасности, по адресу: 

<

...> з/у 23 б, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

59. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 61, рег. № А02-91955-0013, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

60. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (котлы ДКВР-20/13 зав.№№ 9909, 1506, котел ДКВР-4/13 зав.№ 2210, 3055 паропроводы 4 категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 61» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

61. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 62, рег. № А02-91955-0005, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

62. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 62, рег. № А02-91955-0005, III класс опасности, по адресу: 

<

...>, а именно: параметры уставок срабатывания предохранительного запорного клапана в ГРУ не соответствуют параметрам, установленным в проектной документации. 

п. 1 ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,;

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

п. 73 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870.

63. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная д. Райсеменовское, рег. № А02-91955-0006, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Райсеменовское, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

64. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная д. Райсеменовское, рег. № А02-91955-0006, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Райсеменовское допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка Multicator 300.1, зав. № 0600052960 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- наружный стальной газопровод подземный Ду 100 мм (год ввода в эксплуатацию 2007).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

65. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная д. Райсеменовское, рег. № А02-91955-0006, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: срабатывание параметров автоматики безопасности газоиспользующего оборудования водогрейных котлов EKOMAX-2000N при понижении давления воздуха перед блоком клапанов не соответствует параметрам, заданным по итогам проведения пуско-наладочных работ.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

66. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Оболенск, рег. № А02-91955-0036, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

67. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Оболенск, рег. № А02-91955-0036, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка «Ecoflat» Multicator 600.1 FR/MD, зав. № 1200012578 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка «Ecoflat» Multicator 600.1 FR/MD, зав. № 1200012577 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка «Ecoflat» Multicator 600.1 FR/MD, зав. № 1200012576 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка «Ecoflat» Multicator 300.1 FR/MD, зав. № 1200012173 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- горелка «Ecoflat» Multicator 300.1 FR/MD, зав. № 1200012174 (год ввода в эксплуатацию 2012);

- внутренний стальной газопровод Ду 250 мм; Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 50 мм (год ввода в эксплуатацию 2012);

- наружный стальной газопровод подземный Ду 150 мм (год ввода в эксплуатацию 2012).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

68. 

При эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО "Газпром теплоэнерго МО" котельная № 3, рег. № А02-91955-0037, не обеспечено функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно: контрольно-измерительные приборы прошли регулярную метрологическую поверку не в полном объеме.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 71, п.72, п. 77 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

69. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Большевик, рег. № А02-91955-0034, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

70. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная п. Кирпичного завода, рег. № А02-91955-0045, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

71. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная п. Кирпичного завода, рег. № А02-91955-0045, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка DAVA-750, зав. № А729 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А725 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А740 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- горелка DAVA-750, зав. № А668 (год ввода в эксплуатацию 2007).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

72. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная с. Липицы, рег. № А02-91955-0044, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, с. Липицы, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

73. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная д. Большое Грызлово, рег. № А02-91955-0041, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Большое Грызлово, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

74. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (котлы ДКВР-20/13 зав.№№ 9909, 1506, котел ДКВР-4/13 зав.№ 2210, 3055 паропроводы 4 категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Газпром теплоэнерго МО» Котельная № 61» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536.

75. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Пролетарский, рег. № А02-91955-0035, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

76. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Пролетарский, рег. № А02-91955-0035, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- внутренний стальной газопровод Ду 200 мм; Ду 150 мм; Ду 100 мм; Ду 80 мм; Ду 32 мм; Ду 28 мм (год ввода в эксплуатацию 2009).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

77. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная пос. Пролетарский, рег. № А02-91955-0043, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский (ЦРБ), без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

78. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная д. Васильевское, рег. № А02-91955-0042, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

79. 

На опасном производственном объекте ««Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная м. Данки, рег. № А02-91955-0040, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, м. Данки допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка АГУ «Контур 4 - 110, зав. № 1592 (год ввода в эксплуатацию 2013);

- горелка АГУ «Контур 4 - 110, зав. № 1593 (год ввода в эксплуатацию 2013);

- горелка АГУ «Контур 4 - 110, зав. № 1674 (год ввода в эксплуатацию 2013).

п. 1 п. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

80. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная п. Мирныйе, рег. № А02-91955-0046, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Мирный, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

81. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная (1) с. Турово, рег. № А02-91955-0024, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, с. Турово (БМК1), без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

82. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Газпром теплоэнерго МО» Котельная с. Турово, рег. № А02-91955-0019, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский район, с. Турово (БМК2), без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

83. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Арнеево, рег. № А02-91955-0061, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Данковское, д. Арнеево; Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, 

<

...>, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

84. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Балково, рег. № А02-91955-0062, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение «Липецкое», д. Балково; Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Балково, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

85. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Гавшино, рег. № А02-91955-0063, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Дашковское, д. Гавшино; Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Гавшино, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

86. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Калиново, рег. № А02-91955-0064, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Серпуховский муниципальный округ, сельское поселение Дашковское, д. Калиново; Российская Федерация, Московская область, г. о. Серпухов, деревня Калиново, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

87. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Оболенск-2, рег. № А02-91955-0065, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, г.п. Оболенск, пос. Оболенск (промплощадка); Российская Федерация, Московская область, Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район р.п. Оболенск, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

88. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Подмоклово, рег. № А02-91955-0066, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение «Липецкое», д. Подмоклово; Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

89. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ФИО3 Охота, рег. № А02-91955-0067, III класс опасности, по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение «Липецкое», д. Подмоклово; Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

90. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно: Допущены к работе без аттестации лицо ответственное за осуществление производственного контроля и лицо его замещающего в области промышленной безопасности, а именно в области «Химически опасные производственные объекты,

связанные с получением, использованием,

переработкой, образованием, хранением,

транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей» (Б.1.12) 

ФИО4;

ФИО5.

Нарушение ч. 1 ст. 9, ч. 3, 7 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 26, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500;

пп. б) п. 2 Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденное постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13.01.2023 года № 13

91. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно: Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации (ПДК) в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок химически опасных производственных объектов не предусмотрены средства автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов в систему противоаварийной защиты, с регистрацией приборами с автоматической записью и документированнием, критические значения параметров которых определены в проектной документации.

Нарушение ч. 1 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 8, 190, 191, 256, 257 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденных Приказом Ростехнадзора N? 500 от 07.12.2020.

92. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно: Системы аварийной вентиляции не оснащены средствами их автоматического включения при срабатывании установленных в помещении газоанализаторов при превышении ПДК химически опасных веществ (серная кислота), критические значения параметров которых определены в проектной документации.

Нарушение ч. 1 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 8, 211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденных Приказом Ростехнадзора N? 500 от 07.12.2020.

93. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно отсутствуют защитные кожухи фланцевых соединения на месте подключения трубопровода серной кислоты к оборудованию для организации надёжного и герметичного соединения.

Нарушение ч. 1 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 238 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденных Приказом Ростехнадзора N? 500 от 07.12.2020.

94. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно Емкости для хранения серной кислот не оснащены средствами измерений, контроля и регулирования уровня этих жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива.

Нарушение ч. 1 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденных Приказом Ростехнадзора N? 500 от 07.12.2020.

95. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно:

Отсутствуют сведения о сроке безопасной эксплуатации запорной арматуры на трубороводах серной кислоты, а так же о соответсвии запорной арматуры требованиям, установленным Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст.5140; 2021, N 27, ст.5179), Федеральным законом N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2021, N 24, ст.4188), техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Нарушение п. 1 статьи 9, п. 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденных Приказом Ростехнадзора N? 500 от 07.12.2020;

п. 27, 42 ФНП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.

96. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 21», рег. № А02-91955-0050, III класс опасности;

«Площадка подготовки воды ООО "Газпром теплоэнерго МО" Котельная № 1», рег. № А02-91955-0049, III класс опасности, а именно:

Порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ, связанных с обслуживанием технологических трубопроводов серной кислоты не определен эксплуатирующей организацией в производственных инструкциях.

Нарушение п. 1 статьи 9, п. 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 215 ФНП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.

97. 

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО», эксплуатирующее опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, в состав которого входят подъемные сооружения: кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, кран-манипулятор автомобильного Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, не назначило внутренним распорядительным актом стропальщиков.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 151 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

98. 

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО» при эксплуатации крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, крана-манипулятора автомобильного Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, входящих в состав ОПО «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, не организовало (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров работы ПС не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, не осуществило обработку (расшифровку) этих данных с оформлением протоколов.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «б» пункта 24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

99. 

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО», эксплуатирующее опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, в состав которого входят подъемные сооружения: кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, кран-манипулятор автомобильного Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, не обеспечило требования промышленной безопасности, а именно: не ознакомило (под подпись) с технологическими картами механика автотранспортного участка ФИО6, назначенного приказом от 01.02.2024 № 7-ПРК/СХ ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 122 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

100. 

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО», эксплуатирующее опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, в состав которого входят подъемные сооружения: кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, кран-манипулятор автомобильного Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, не обеспечило содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта, а именно: не установлен порядок допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены, не разработаны и утверждены журналы, программы, графики выполнения планово-предупредительных ремонтов.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпунктов «б», «в» пункта 147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461

101. 

ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО», при эксплуатации опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, в состав которого входят подъемные сооружения: кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, кран-манипулятор автомобильного Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, кран автомобильный КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, допустило использование съёмных грузозахватных приспособлений, без занесения записи в «Журнал учета и периодического осмотра СГП и тары» инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС, решения о вводе в эксплуатацию съёмных грузозахватных приспособлений.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 137 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461

102. 

На подъемном сооружении - кране-манипуляторе автомобильном Palfinger PK18500 уч. № А02-00439-0004пс, зав. № 664, год выпуска 2013, входящем в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 отсутствует табличка с обозначениями заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований).

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункта 121 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461

103. 

На подъемном сооружении - кране автомобильном КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, год выпуска 2010, входящем в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 присутствует течь масла гидромотора барабана грузовой лебедки.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпунктов «а», «б» пункта 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; «Руководство по эксплуатации крана»

104. 

На подъемном сооружении - кране автомобильном КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, год выпуска 2007, входящем в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048 присутствует течь масла гидроцилиндров левой и правой выносных опор, а также присутствует коррозия грузового каната.

Нарушение пунктов 1, 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпунктов «а», «б» пункта 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; «Руководство по эксплуатации крана»

105. 

Директор Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО7, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

106. 

Начальник района теплоснабжения №4 – и.о. главного инженера Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО8, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13. 

107. 

Начальник участка по ремонту и обслуживанию газового оборудования, контрольно-измерительных приборов Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО9, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

108. 

Ответственный за безопасную эксплуатацию технических устройств сетей газораспределения и газопотребления на ОПО, назначенный приказом № 36-ПРК/ВС от 26.04.2024 заместитель главного инженера Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО10, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности (отсутствует область аттестации Б.7.1).

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

109. 

Ответственный за безопасную эксплуатацию технических устройств сетей газораспределения и газопотребления на ОПО, назначенный приказом № 36-ПРК/ВС от 26.04.2024 начальник района тепловодоснабжения №1 Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО11, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

110. 

Ответственный за безопасную эксплуатацию технических устройств сетей газораспределения и газопотребления на ОПО, назначенный приказом № 36-ПРК/ВС от 26.04.2024 начальник района тепловодоснабжения №3 Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО12, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

111. 

Ответственный за безопасную эксплуатацию технических устройств сетей газораспределения и газопотребления на ОПО, назначенный приказом № 36-ПРК/ВС от 26.04.2024 заместитель начальника района тепловодоснабжения №2 Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО13, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности (отсутствует область аттестации А.1).

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

112. 

Ответственный за безопасную эксплуатацию технических устройств сетей газораспределения и газопотребления на ОПО, назначенный приказом № 36-ПРК/ВС от 26.04.2024 начальник района тепловодоснабжения №5 Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО14, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

п. 1, п. 3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 № 13.

113. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не изменено Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО, утвержденное приказом директора Воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго МО» № 99-ПРК/В от 07.11.2023 в связи с изменением требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

114. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Котельная д. Ратчино, рег. № А02-91955-0055, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, с/п Фединское, 

<

...>; 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

115. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: 

<

...>, заключение ЭПБ №1535-21ЗС от 24.05.2021 ООО «Дар-Спец», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 11-ЗС-13327-2021 от 19.10.2021. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

116. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 33,8 м., Ду = 1200 мм. (отсутствие в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

117. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Котельная д. Степанщино, рег. № А02-91955-0056, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, с/п Фединское, д. Степанщино, строение 51/1; Московская область, Вос-кресенский район, д. Степанщино, строение 51/1, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

118. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, стр. 51/1, заключение ЭПБ №1536-21ЗС от 24.05.2021 ООО «Дар-Спец», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 11-ЗС-13328-2021 от 19.10.2021. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

119. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 30 м., Ду = 900 мм. (отсутствие в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

120. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Котельная с. Косяково, рег. № А02-91955-0057, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, с/п Фединское, 

<

...> строен. 8/1. 

<

...> строен. 8/1, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

121. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: 

<

...> стр. 8/1, заключение ЭПБ №1541-21ЗС от 24.05.2021 ООО «Дар-Спец», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 11-ЗС-13322-2021 от 19.10.2021. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

122. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 32,5 м., Ду = 500 мм. (отсутствие в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

123. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности технического устройства (задвижка 1 шт.), установленного на наружном газопроводе высокого давления Ду=57 мм., протяженностью 29,7 п.м. (при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает десять лет), год ввода эксплуатацию 2000.

п. 1 ст. 9; п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

124. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Котельная пгт. Хорлово, рег. № А02-91955-0058, III класс опасности, по адресу: Российская Федерация, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, 

<

...>. Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

125. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: 

<

...>, заключение ЭПБ №1539-21ЗС от 24.05.2021 ООО «Дар-Спец», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 11-ЗС-13323-2021 от 19.10.2021. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

126. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 30 м., Ду = 1300 мм. (отсутствие в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

127. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Котельная д. Цибино, рег. № А02-91955-0059, III класс опасности, по адресу: 

<

...> строение 11/1. Стр.11/1, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

128. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: 

<

...>, заключение ЭПБ №004-07-ЗС/20 от 07.09.2020 ООО «Холдинг Цветметремонт», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 02-ЗС-05040-2021 от 30.03.2021. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

129. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 24 м., Ду = 600 мм. (отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

130. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» допускается эксплуатация технических устройств, а именно: газовых горелок ИГК1-35 – 3 шт., установленных на водогрейном котле ЗИО-60, зав. № 101; газовых горелок ИГК1-35 – 3 шт., установленных на водогрейном котле ЗИО-60, зав. № 102, за пределами установленного срока эксплуатации, указанного в заключении ЭПБ № 2089-09-18ТУ-ПМ от 30.08.2018 ООО «Региональный промышленный центр», рег. № 02-ТУ-15302-2018 от 27.09.2018 (срок безопасной эксплуатации технических устройств продлен до 30.09.2023).

п. 1 ст. 9; п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

131. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: не в полном объеме выполнены рекомендации, указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание котельной по адресу: Московская область, Воскресенский район, ул. Мичурина, д. 1в, заключение ЭПБ №1060-20ЗС от 20.10.2020 ООО «Дар Спец», уведомление о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ рег. № 02-ЗС-20624-2020 от 01.12.2020. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

132. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н = 27,3 м. (отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

133. 

Сведения, представленные ООО «Газпром Теплоэнерго МО»для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не являются полными и достоверными, а именно: технические устройства (паровые котлы-бойлеры ДКВР 10/13, зав.№№ 1214154, 81224, 614103, 4296, трубопровод пара IV категории), входящие в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления «Мичурина 1» не поставлены организацией на учет в территориальном органе Ростехнадзора, в п. 2 «Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения» сведений «Сеть газопотребления «Мичурина 1» ошибочно указан ппп. б) пп. 2, в состав ОПО входит оборудование с рабочей средой пар (газ), оборудование с рабочей средой вода при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536;

нарушение ппп. б) пп. 1 п. 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. № 61590).

134. 

Не проведено периодическое техническое освидетельствование парового котла-бойлера ДКВР 10/13 зав. № 614103. В соответствии с записью специализированной организации ООО «ДарСпец» от 30.06.3020 срок проведения следующего периодического технического освидетельствования – 30.06.2024, при этом отметка о проведении периодического технического освидетельствования в паспорте отсутствует.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 400, п. 408, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" приказ от 15 декабря 2020 года № 536

135. 

Не проведена экспертизы промышленной безопасности по истечению срока службы или превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем (трубопровод пара IV категории), входящего в состав ОПО «Сеть газопотребления «Мичурина 1» рег.№ А02-91955-0079

ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420.

136. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» допускает эксплуатацию опасных производственных объектов «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053 III класс опасности;

«Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054 III класс опасности; «Сеть газопотребления Клин-9», рег. № А02-91955-0070 III класс опасности; «Сеть газопотребления на Чернышевского», рег. № А02-91955-0071 III класс опасности по адресам: 

<

...>; 

<

...>. 

<

...>; г/п Клин, Котельная №4; 

<

...>, строен. 19; 

<

...>, строен. 19; Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, 

<

...>; Московская область, р-н. Клинский, 

<

...>; Московская область, 

<

...>; Московская область, Клинский р-н, городское поселение Клин, город Клин, Горького; ул. Московская область, 

<

...>; г. Клин-5, здание котельной; Московская область, 

<

...>; Московская область, р-н Клинский, п. Нудоль; Московская область, р-н Клинский, д. Аксеново; Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского; стр.11; Московская область, р-н Клинский, д. Бирево; Московская область, Клинский район, пос. Шевляково; Московская область, Клинский район, д. Новощапово; Московская область, Клинский район, пос. Раздолье; Московская область, р-н Клинский, д. Слобода; Московская область, р-н Клинский, д. Решоткино; 

<

...>; с.п. Зубово; Московская область, р-н Клинский, 

<

...>; с.п. Зубово; Московская область, р-н Клинский, с. Воздвиженское; Московская область, Клинский район, д. Павельцево; Московская область, Клинский район, д. Кузнецово; Московская область, Клинский район, д. Малеевка; Московская область, Клинский район, д. Елгозино; Московская область, 

<

...>; Московская область, р-н Клинский, д. Щекино; Московская обл., Клинский р-н, Клин г/п, поселок Марков Лес; Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, рабочий поселок Решетниково; Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, р.п. Решетниково; г/п.Клин; Московская область, 

<

...>; Московская область, Клинский район, сельское поселение Воздвиженское, поселок Выголь; Московская область, 

<

...>; Московская область, р-н. Клинский, 

<

...>, строен. 9; 141609, Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9; 

<

...>; 

<

...>. без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12, пп. 1, пп. 2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

137. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 1 по адресу: 

<

...>, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- здание котельной №1 (ЭПБ рег. № 02-ЗС-03108-2017 от 21.07.17. Установленный срок безопасной эксплуатации до 11.2021);

- горелка Weishaupt WKG-410-A, зав. № 5511178 (год ввода в эксплуатацию 2005);

- горелка Weishaupt WKG-410-A, зав. № 5511179 (год ввода в эксплуатацию 2005);

- регулятор давления газа RR16-80-82 (год ввода в эксплуатацию 2005).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

138. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 1 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на внутренних и наружных газопроводах имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

139. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 2 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на внутренних газопроводах имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

140. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 3 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно:

- на внутренних газопроводах имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

141. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 3 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг и содержание охранных зон газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии, а именно:

- наличие древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах наружных газопроводов.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 26 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» утв. пост. Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

142. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 3 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг и обрезка с заваркой наглухо в месте ответвления отключаемых участков внутренних газопроводов, при демонтаже газового оборудования, а именно:

- наличие отключаемых участков внутренних газопроводов при демонтированном газоиспользующем оборудовании в котельной.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6, п. 167 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

143. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 3 по адресу: 

<

...>, не обеспечивается мониторинг, техническое обслуживание и текущий ремонт в соответствии с документацией изготовителей, а именно:

- в ходе ремонта в ГРП котельной №3, установлен фильтр газовый ФН4-1М зав.№ 202/13, с максимальным рабочим давлением 0,3 МПа, на газопроводе с давлением 0,6 МПа.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

144. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 4 по адресу: г/п Клин, Котельная №4, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2001).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

145. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 6 по адресу: 

<

...>, строен. 19, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2004).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

146. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 9 по адресу: Московская область, р-н. Клинский, 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2005).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

147. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 10 по адресу: Московская область, 

<

...>, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки Weishaupt GL3/1-E, зав.№№ 5511148, 5511147, 5511146, 5511145 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2006).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

148. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 11 по адресу: Московская область, Клинский р-н, городское поселение Клин, 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки Weishaupt G7/1, зав.№№ 5511078, 5511076, 5511077 (год ввода в эксплуатацию 2006);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2006).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

149. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 12 по адресу: Московская область, 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки Weishaupt WG40N/1-A, зав.№№ 5680034, 5641751 (год ввода в эксплуатацию 2007);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2007).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

150. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 12 по адресу: Московская область, 

<

...> не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно:

- на наружном газопроводе имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

151. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Клин», рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, Котельная № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- здание ГРП, ЭПБ рег. 02-ЗС-24142-2018 от 25.12.2018. Установленный срок безопасной эксплуатации до 10.2023;

- горелки РГМГ 10, зав. №№ б/н в количестве 3 шт, рег. № 02-ТУ-06115-2019 от 23.04.2019. Установленный срок безопасной эксплуатации до 28.03.2023;

- газопроводы и газовое оборудование ГРП, рег. № 02-ТУ-17907-2017 от 23.10.2017. Установленный срок безопасной эксплуатации до 13.09.2021.

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

152. 

При проведении документарной проверки опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, установлено неверное присвоение класса опасности ОПО «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, а именно: Котельная № 25 расположена на земельном участке по адресу: Московская область, р-н Клинский, 

<

...>, согласно выписки из ЕГРН, от 03.10.2024г. № КУВИ-001/2024-245502552, с кадастровым номером 50:03:0050380:7497, площадью 1427 +/-13 кв.м, категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов. В связи с этим для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

п. 3, п. 5 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

153. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 13 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Нудоль, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелка Г-1 зав.№ 2299, (год ввода в эксплуатацию 1995);

- горелки РГМГ-10 зав.№№ 22762, 22771 (год ввода в эксплуатацию 1995);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

154. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки ГМГ-4м зав.№№ б/н в количестве 6 шт (год ввода в эксплуатацию 1986);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

155. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 17 по адресу: Московская область, р-н Клинский, д. Бирево, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки ГГС-Б-3,5, зав.№ б/н в количестве 2 шт (год ввода в эксплуатацию 1993);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1993).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

156. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 18 по адресу: Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРП котельной (год ввода в эксплуатацию 1967).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

157. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 19 по адресу: Московская область, Клинский район, д. Новощапово, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки ГБ-2,7, зав.№№ 56, 60 в количестве 2 шт (год ввода в эксплуатацию 2004);

- горелка ГБм-1,2, зав.№ 16 (год ввода в эксплуатацию 2004);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1993).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

158. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 20 по адресу: Московская область, Клинский район, пос. Раздолье, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки ГБ-0,85, зав.№ б/н в количестве 2 шт (год ввода в эксплуатацию 1997);

- горелка ГБ-1,2, зав.№ б/н в количестве 1 шт (год ввода в эксплуатацию 1997).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

159. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 21 по адресу: Московская область, р-н Клинский, д. Слобода, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки подовые щелевые для котла ТВГ-8 зав.№ 1463 (год ввода в эксплуатацию 1995);

- горелки подовые щелевые для котла ТВГ-8 зав.№ 1464 (год ввода в эксплуатацию 1995);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1995).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

160. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 22 по адресу: Московская область, р-н Клинский, д. Решоткино, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1995).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

161. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 23 по адресу: 

<

...>, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1996).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

162. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 25 по адресу: Московская область, р-н Клинский, 

<

...>, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2001).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

163. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 27 по адресу: Московская область, р-н Клинский; с. Воздвиженское, 

допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, с отсутствием подтверждения выполнения обязательных мероприятий согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, а именно: 

- не выполнены мероприятия согласно заключению ЭПБ на здание котельной № 27, Московская область, р-н Клинский; с.Воздвиженское, рег. № 05-ЗС-13856-2020 от 14.09.2020 г. Срок безопасной эксплуатации до 10.07.2025.

п. 1 ст. 9, п. 1, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

164. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 31 по адресу: Московская область, Клинский район, д. Павельцево, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1999).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

165. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 31 по адресу: Московская область, Клинский район, д. Павельцево, 

допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, с отсутствием подтверждения выполнения обязательных мероприятий согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, а именно: 

- не выполнены мероприятия согласно заключению ЭПБ на здание котельной № 31, Московская область, Клинский район, д.Павельцево, рег. № 05-ЗС-13852-2020 от 14.09.2020. Срок безопасной эксплуатации до 10.07.2025.

п. 1 ст. 9, п. 1, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

166. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 33 по адресу: Московская область, Клинский район, д. Малеевка, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1997).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

167. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 34 по адресу: Московская область, Клинский район, д. Елгозино, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2000).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

168. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 35 по адресу: Московская область, 

<

...>, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2006).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

169. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 36 по адресу: Московская область, р-н Клинский, д. Щекино, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2000).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

170. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 36 по адресу: Московская область, р-н Клинский, д. Щекино, 

допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, с отсутствием подтверждения выполнения обязательных мероприятий согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, а именно: 

- не выполнены мероприятия согласно заключению ЭПБ на здание котельной № 36, Московская область, р-н Клинский, д. Щекино, рег. № 05-ЗС-13855-2020 от 14.09.2020. Срок безопасной эксплуатации до 10.07.2025.

п. 1 ст. 9, п. 1, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

171. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 37 по адресу: Московская область, Клинский р-н, Клин г/п, поселок Марков Лес, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 2001).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

172. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 38 по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, рабочий поселок Решетниково, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

173. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 38 по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, рабочий поселок Решетниково, 

допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, с отсутствием подтверждения выполнения обязательных мероприятий согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, а именно: 

- не выполнены мероприятия согласно заключению ЭПБ на здание котельной № 38, Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, рабочий поселок Решетниково, рег. № 05-ЗС-13844-2020 от 14.09.2020. Срок безопасной эксплуатации до 10.07.2025.

п. 1 ст. 9, п. 1, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

174. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 39 по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Решетниково, р.п. Решетниково, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

175. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 40 по адресу: г/п Клин, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки G70, зав.№№ б/н в количестве 2 шт (год ввода в эксплуатацию 2008);

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

176. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 2 по адресу: Московская область, 

<

...>, строен. 9, допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- ГРУ котельной (год ввода в эксплуатацию 1986).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

177. 

На опасном производственном объекте «Система теплоснабжения (Клинского района)», рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, Котельная № 2 по адресу: Московская область, 

<

...>, строен. 9, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на наружном газопроводе имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

178. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления Клин-9», рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, Котельная № 51 по адресу: Московская область, г. Клин-9, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на внутренних газопроводах имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

179. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления на Чернышевского», рег. № А02-91955-0071, III класс опасности, Котельная № 55 по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, не прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, при отсутствии в технической документации сроков безопасной эксплуатации, а именно: 

- горелки Weishaupt WKG-70/2-A, зав.№№ 5697363, 5697331 (год ввода в эксплуатацию 2008).

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

180. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления на Чернышевского», рег. № А02-91955-0071, III класс опасности, Котельная № 55 по адресу: 

<

...> допускается эксплуатация технических устройств и сооружений, прошедших экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке, с отсутствием подтверждения выполнения обязательных мероприятий согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, а именно: 

- не выполнены мероприятия согласно заключению ЭПБ на здание котельной № 55, 

<

...> рег. № 11-ЗС-04701-2022 от 20.03.2022. Срок безопасной эксплуатации до 30.11.2026. 

п. 1 ст. 9, п. 1, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

181. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления на Чернышевского», рег. № А02-91955-0071, III класс опасности, Котельная № 55 по адресу: 

<

...> не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на наружном газопроводе имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

182. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» допускает эксплуатацию опасных производственных объектов Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО», без указания мест осуществления лицензируемого вида деятельности в специальном разрешении (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а именно: «Сеть газопотребления Стрелино», рег. № А02-91955-0080 III класс опасности;

«Сеть газопотребления «Агробиостанция», рег. № А02-91955-0069 III класс опасности.

п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пп. 12 п. 1 ст. 12, пп. 1, пп. 2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

183. 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» не изменено Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО», утвержденное директором Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» от 2022 в связи с изменением требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.

184. 

Отсутствует аттестация в области промышленной безопасности у руководителя Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» ФИО15, назначенного на должность директора Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» согласно приказу от 07.03.2024 № 71-ПРК/МО.

п. 1 ст. 9, п. 1, п.3 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 2 Положения «Об аттестации

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2023 №13.

185. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления Стрелино», рег. № А02-91955-0080 III класс опасности по адресу (ам) (местоположению): Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Стрелино; 141501, Московская область, г. Солнечногорск, Московская область, р-н Солнечногорский, не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы, а именно на наружном газопроводе имеются разрушения изоляционного покрытия (окраски) с наличием очагов коррозии металла трубы.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

186. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления Стрелино», рег. № А02-91955-0080 III класс опасности, не обеспечена безопасность транспортирования природного газа, определенная проектной документацией и условиями эксплуатации, а именно отсутствуют уплотнений защитных футляров в местах прокладки газопроводов через наружные строительные конструкции здания котельной.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

п.14 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

187. 

На опасном производственном объ-екте «Сеть газопотребления Стре-лино», рег. № А02-91955-0080 III класс опасности, не обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами, а именно: эксплуатация газоиспользующего оборудования ведется с отключенной системой контроля загазованности («СГК») помещения котельной. 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п. 4, п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 

п. 71, п. 72, п. 77 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. пост. Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

188. 

Отсутствуют разработаные и утвержденные планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» «Сеть газопотребления Стрелино», рег. № А02-91955-0080, III класс опасности, по адресу (ам) (местоположению): Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Стрелино; 141501, Московская область, г. Солнечногорск, Московская область, р-н Солнечногорский.

ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 3, п. 8, п. 9 Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437.

189. 

Отсутствуют разработаные и утвержденные планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» «Сеть газопотребления «Агробиостанция», рег. № А02-91955-0069, III класс опасности, по адресу (ам) (местоположению): Московская область, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, мкр. Агробиостанция; г.о. Солнечногорск, д. Чашниково. Мкр. Агробиостанция.

ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 3, п. 8, п. 9 Положения «О разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437.

190. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: И.о. заместителя главного инженера ФИО16 назначенный ответственным за осуществления производственного контроля приказом № 139-ПРК/ПН от 28.06.2024 не прошел аттестацию в области промышленной безопасности (Область аттестации Б8.1, Б8.2)

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановление Правительства РФ от 13.01.2023 года № 13;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

191. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в Пушкинском филиале ООО «Газпромтеплоэнерго МО», а именно: начальник котельной ФИО17 назначенный приказом № 161-ПРК/ПН от 22.08.2024 ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД не прошел аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

192. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в Пушкинском филиале ООО «Газпромтеплоэнерго МО», а именно: начальник котельной ФИО18 назначенный приказом № 161-ПРК/ПН от 22.08.2024 ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД не прошел аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

193. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в Пушкинском филиале ООО «Газпромтеплоэнерго МО», а именно: начальник котельной ФИО19 назначенная приказом № 161-ПРК/ПН от 22.08.2024 ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД не прошел аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

194. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в Пушкинском филиале ООО «Газпромтеплоэнерго МО», а именно: начальник котельной ФИО20 назначенный приказом № 161-ПРК/ПН от 22.08.2024 ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД не прошел аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

195. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в Пушкинском филиале ООО «Газпромтеплоэнерго МО», а именно: начальник котельной ФИО21 назначенный приказом № 161-ПРК/ПН от 22.08.2024 ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОРПД не прошел аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.

п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 228 б), п. 229 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

196. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: котел водогрейный КВ-ГМ-2М-20-1 зав. № 857, рег. № 15293 демонтированный в соответствии с проектом на Техническое перевооружение котельной (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 34) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

197. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: паровой котел ДКВР-10-13, рег. № 11474, зав. № 1760, экономайзер водяной рег. № 11474, зав. № 387 демонтированный в соответствии с проектом на Техническое перевооружение котельной (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 34) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

198. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: паровой котел ДКВР-10-13, рег. № 13580, зав. № 1768, экономайзер водяной рег. № 13580, зав. № 386 демонтированный в соответствии с проектом на Техническое перевооружение котельной (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 34) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

199. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: паровой котел ДКВР-10-13, рег. № 25600, зав. № 1393, экономайзер водяной рег. № 25600, зав. № 1393 демонтированный в соответствии с проектом на Техническое перевооружение котельной (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 34) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

200. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: трубопровод пара рег. № 1702, зав. № б/н демонтированный в соответствии с проектом на Техническое перевооружение котельной (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 34) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

201. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла КВ-ГМ-23,26-150, зав. № ГК 2053 10988 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 213, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

202. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета водогрейный котла КВ-ГМ-23,26-150, зав. № ГК 2053 10988 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

203. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением водогрейный котла КВ-ГМ-11,63-150 ст.№ 2 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 213, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

204. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета водогрейный котла КВ-ГМ-11,63-150, ст. № 2 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

205. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением водогрейный котла КВ-ГМ-11,63-150 ст. № 3 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 213, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

206. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета водогрейный котла КВ-ГМ-11,63-150, ст. № 3 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

207. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением трубопровод горячей воды установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 213, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

208. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета трубопровода горячей воды установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

209. 

ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной расположенной по адресу 

<

...> не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

210. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)» рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не внесены изменения в связи с демонтажем оборудования работающего под избыточным давлением и установкой нового оборудования на котельной по адресу: 

<

...>

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

211. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10-13 рег. № 15303, зав. № 4443 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

212. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водяного экономайзера рег. № 15303/1, зав. № 4443/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

213. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10-13 рег. № 15304, зав. № 1875 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

214. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водяного экономайзера рег. № 15304/1, зав. № 1875/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

215. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10-13 рег. № 15302, зав. № 7604 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

216. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водяного экономайзера рег. № 15302/1, зав. № 7604/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

217. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Паровой котел ДКВР 10-13 Рег.№15304 Зав. №1875, Экономайзер водяной Рег.№15304/1 Зав.№1875/1 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

218. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета Парового котла ДКВР 10-13 Рег.№15304 Зав. №1875, Экономайзера водяного Рег.№15304/1 Зав.№1875/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

219. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Паровой котел ДКВР 10-13 рег. № 15303, зав. №4443, Экономайзер водяной рег. № 15303/1 зав. №4443/1 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

220. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета Парового котла ДКВР 10-13 рег. № 15303, зав. №4443, Экономайзера водяного рег. № 15303/1 зав. №4443/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

221. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Паровой котел ДКВР 10-13 Рег. №15302 Зав. №7604, Экономайзер водяной Рег № 15302/1 Зав. № 7604/1 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

222. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета Парового котла ДКВР 10-13 Рег. №15302 Зав. №7604, Экономайзера водяного Рег. № 15302/1 Зав. № 7604/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

223. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным трубопровод пара рег. № 1703 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

224. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета трубопровода пара рег. № 1703 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

225. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...>, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 01-ЗС-15452-2023 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. 

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

226. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водогрейного котла КВГ-6,5-150 рег. № 22803, зав. № 283 установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

227. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водогрейного котла КВГ-6,5-150 рег. № 22804, зав. № 284 установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

228. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация трубопровода горячей воды рег. № 3206, зав. № б/н установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

229. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным трубопровода горячей воды рег. № 3206, зав. № б/н при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

230. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета трубопровода горячей воды рег. № 3206, зав. № б/н установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

231. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным Водогрейный котел КВ-Г 6,5-150 Рег.№22804 Зав. №284 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

232. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета Водогрейного котла КВ-Г 6,5-150 Рег.№22804 Зав. №284 установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

233. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным Водогрейный котел КВ-Г 6,5-150 Рег.№ 22803 Зав.№283 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

234. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета Водогрейного котла КВ-Г 6,5-150 Рег.№ 22803 Зав.№283 установленного в котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

235. 

ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной расположенной по адресу Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Авиационная, д.3а не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

236. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация трубопровода горячей воды рег. № 1619, зав. № б/н установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24 не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

237. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водогрейного котла ТВГ-8М рег. № 16049, зав. № 1045 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24 не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

238. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным водогрейного котла ТВГ-8М рег. № 16049, зав. № 1045 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

239. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета водогрейного котла ТВГ-8М рег. № 16049, зав. № 1045 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

240. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным трубопровода горячей воды рег. № 1619, зав. № б/н при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

241. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета трубопровода горячей воды рег. № 1619, зав. № б/н установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

242. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 01-ЗС-13668-2023 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

243. 

ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной расположенной по адресу Московская область, Пушкино, ул. Горького, 24 не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

244. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация водогрейного котла рег. № 20786, зав. № 7209 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

245. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация Котла парового Е-1/9М, рег. № 19019, зав. № 9442 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

246. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация Котла парового Е-1/9М, рег.№ 19020 зав.№ 10663 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

247. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: котел КВ-ГМ-10, рег. № 19017, зав. № 2857 демонтированный в котельной (

<

...>) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

248. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: котел КВ-ГМ-10, рег. № 19018, зав. № 3215 демонтированный в котельной (

<

...>) не снят с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

249. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным трубопровода горячей воды рег. № 1699, зав. № б/н при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

250. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета трубопровода горячей воды рег. № 1699, зав. № б/н установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

251. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным водогрейного котла КВ-ГМ-10 рег. № 20786, зав. № 7209 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

252. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета водогрейного котла КВ-ГМ-10 рег. № 20786, зав. № 7209 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

253. 

ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной расположенной по адресу 

<

...> не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

254. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, ФИО22, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

255. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 8а, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

256. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 8а, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10565-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15913-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

257. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 8а, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации наружного надземного газопровода среднего давления - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12024-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-22070-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

258. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

259. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 1264-ЗС/22. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 01-ЗС-13678-2023.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

260. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

261. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИКГ1-35 – 3 шт. (зав. № 53, 51, 54) котла ФНКВ-1 (рег. № 66) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1972).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

262. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

263. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на наружный подземный газопровод (протяженность 43,42 м.) входящего в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>. Год ввода в эксплуатацию 2003.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

264. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, строен. 1, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

265. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

266. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ-5М – 2 шт. (зав. № 255, 266) котла ДКВР 10-13 (зав. № 02847) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1972).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

267. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

268. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на здание котельной входящего в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>. Год ввода в эксплуатацию 1964.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

269. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: ФИО23, здание котельной, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

270. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

271. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10553-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-10678-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

272. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1982).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

273. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

274. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Weishaupt G-9/1-D зав № 5896057 котла ФИО24 2500 (рег.№ предприятия 442, зав. № 00901-08000581) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2008).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

275. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Weishaupt G-9/1-D зав № 5896068 котла ФИО24 2500 (рег.№ предприятия 443, зав. № 00901-08000578) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2008).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

276. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Weishaupt G-9/1-D зав № 5896059 котла ФИО24 2500 (рег.№ предприятия 441, зав. № 00901-08000319) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2008).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

277. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Weishaupt G-9/1-D зав № 5896060 котла ФИО24 2500 (рег.№ предприятия 440, зав. № 00901-08000358) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2008).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

278. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр.1-й Акуловский, д. 3-а, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

279. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной и газопровод ГРУ входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр.1-й Акуловский, д. 3-а, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1969).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

280. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

281. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

282. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной и газопровод ГРУ входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1974).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

283. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

284. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

285. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10550-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-10679-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

286. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

287. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку РГМГ-10 зав №13691 котла КВ-ГМ-10, рег. № 20786, зав. № 7209 входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1988).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

288. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

289. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, городское поселение Пушкино, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная, стр.3а, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

290. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Горького ул., обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

291. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н. Мамонтовка, ул. Мира, д.6, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

292. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н. Мамонтовка, ул. Мира, д.6, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10562-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15935-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

293. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, пр. Дзержинского, д.2, пом. 2, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

294. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, пр. Дзержинского, д.2, пом. 2, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10581-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15916-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

295. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, пр. Дзержинского, д.2, пом. 2, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 2004).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

296. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> б, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

297. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10560-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15943-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

298. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...> б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания ГРП - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10561-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15941-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

299. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (г. Пушкино)», рег. № А02-91955-0051, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

300. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14551, зав. № 8261 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

301. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 14551, зав. № 6912 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

302. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14552, зав. № 8252 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

303. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 14552, зав. № 6912/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

304. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация Паропровода рег. № 3097 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

305. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...>, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 01-ЗС-10659-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

306. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14552, зав. № 8252, водяного экономайзера рег. № 14552, зав. № 6912/1 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

307. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14552, зав. № 8252, водяного экономайзера рег. № 14552, зав. № 6912/1 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

308. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14551, зав. № 8261, водяного экономайзера рег. № 14551, зав. № 6912 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

309. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14551, зав. № 8261, водяного экономайзера рег. № 14551, зав. № 6912 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

310. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением паропровода рег. № 3097 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

311. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета паропровода рег. № 3097 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

312. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23532, зав. № 7468 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

313. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23532, зав. № 301 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

314. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23531, зав. № 5251 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

315. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23531, зав. № 25 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

316. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23631, зав. № 7173 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

317. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23631, зав. № 302 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

318. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...>, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 01-ЗС-106662-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

319. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23532, зав. № 7468, водяного экономайзера рег. № 23532, зав. № 301 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

320. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23532, зав. № 7468, водяного экономайзера рег. № 23532, зав. № 301 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

321. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23531, зав. № 5251, водяного экономайзера рег. № 23531, зав. № 25 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

322. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23531, зав. № 5251, водяного экономайзера рег. № 23531, зав. № 25 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

323. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23631, зав. № 7173, водяного экономайзера рег. № 23631, зав. № 302 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

324. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 4/13 рег. № 23631, зав. № 7173, водяного экономайзера рег. № 23631, зав. № 302 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

325. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5-13 рег. № 23649, зав. № 13908 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

326. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация паропровода рег. № 23649, установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

327. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...>, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 02-ЗС-18841-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

328. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23648, зав. № 4059, водяного экономайзера рег. № 23648, зав. № 531 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

329. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23648, зав. № 4059, водяного экономайзера рег. № 23648, зав. № 531 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

330. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23649, зав. № 13908, водяного экономайзера рег. № 23649, зав. № 528 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

331. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23649, зав. № 13908, водяного экономайзера рег. № 23649, зав. № 528 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

332. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23748, зав. № 3294 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

333. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23748, зав. № 1493 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

334. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23749, зав. № 32162 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

335. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23749, зав. № 3411 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

336. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23750, зав. № 3283 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

337. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 23750, зав. № 2381/1 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

338. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23748, зав. № 3294, водяного экономайзера рег. № 23748, зав. № 1493 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

339. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23748, зав. № 3294, водяного экономайзера рег. № 23748, зав. № 1493 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

340. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23749, зав. № 32162, водяного экономайзера рег. № 23749, зав. № 3411 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

341. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23749, зав. № 32162, водяного экономайзера рег. № 23749, зав. № 3411 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

342. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23750, зав. № 3283, водяного экономайзера рег. № 23750, зав. № 2383/1 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

343. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 23750, зав. № 3283, водяного экономайзера рег. № 23750, зав. № 2383/1 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

344. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением паропровода рег. № 2700 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

345. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета паропровода рег. № 2700 установленного в котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

346. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 02-ЗС-15947-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

347. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 22467, зав. № 32115 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

348. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 22467, зав. № 85 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

349. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 1134, зав. № 6697 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

350. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного зав. № 9090 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

351. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 6,5/13 рег. № 1186, зав. № 4703 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

352. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 1186, зав. № Б-1081 установленного в котельной по адресу: 

<

...> не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

353. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...>, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 02-ЗС-15892-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

354. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением паропровода рег. № 2796 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

355. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета паропровода рег. № 2796 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

356. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 22467, зав. № 32115, водяного экономайзера рег. № 22467, зав. № 85 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

357. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 22467, зав. № 32115, водяного экономайзера рег. № 22467, зав. № 85 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

358. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 1134, зав. № 6697, водяного экономайзера рег. № 1134, зав. № 9090 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

359. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 1134, зав. № 6697, водяного экономайзера рег. № 1134, зав. № 9090 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

360. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 1186, зав. № 4703, водяного экономайзера рег. № 1186, зав. № Б-1081 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

361. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-6,5/13 рег. № 1186, зав. № 4703, водяного экономайзера рег. № 1186, зав. № Б-1081 установленного в котельной по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

362. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 13584, зав. № 5298 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

363. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 13584, зав. № 3723 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

364. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 13824, зав. № 832 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

365. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 13824, зав. № 4656 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

366. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 14188, зав. № 3598 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

367. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 14188, зав. № 6097 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

368. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация парового котла ДКВР 10/13 рег. № 15177, зав. № 6073 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

369. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация экономайзера водяного рег. № 15117, зав. № 8217 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а не прошедшего экспертизу промышленной безопасности по истечении срока службы в установленном порядке.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 4. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420;

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

370. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: допускается эксплуатация здания котельной по адресу: 

<

...> а, прошедшего экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности рег. № 02-ЗС-15974-2020 с невыполненными мероприятиями, после проведения, которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 7, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила поведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; 

п. 4 Приложения № 1, п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

371. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-10/13 рег. № 13584, зав. № 5298, водяного экономайзера рег. № 13584, зав. № 3723 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

372. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-10/13 рег. № 13584, зав. № 5298, водяного экономайзера рег. № 13584, зав. № 3723 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

373. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-10/13 рег. № 13824, зав. № 832, водяного экономайзера рег. № 13824, зав. № 4656 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

374. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-10/13 рег. № 13824, зав. № 832, водяного экономайзера рег. № 13824, зав. № 4656 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

375. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-10/13 рег. № 14188, зав. № 3598, водяного экономайзера рег. № 14188, зав. № 6097 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

376. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-10/13 рег. № 14188, зав. № 3598, водяного экономайзера рег. № 14188, зав. № 6097 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

377. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением котла парового ДКВР-10/13 рег. № 15117, зав. № 6073, водяного экономайзера рег. № 15117, зав. № 8217 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

378. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпром теплоэнерго МО Пушкинский филиал» не позднее 10 рабочих дней не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП № 536 для осуществления учета котла парового ДКВР-10/13 рег. № 15117, зав. № 6073, водяного экономайзера рег. № 15117, зав. № 8217 установленного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, п. 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

379. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Системы теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Пушкинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением паропровода рег. № 2398 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: 

<

...> а

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

380. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

381. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ- 5,5/7 – 2 шт. (зав. № 10/3, 10/4) котла ДКВР 10/13 (рег. № 14551) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1973).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

382. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ- 5,5/7 – 2 шт. (зав. № 10/5, 10/6) котла ДКВР 10/13 (рег. № 14552) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1972).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

383. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

384. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-250 – 3 шт. (зав. № 11, 12, 13) котла ДКВР 4/13 (рег. № 23532) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1970).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

385. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-250 – 3 шт. (зав. № 15, 14н, 16н) котла ДКВР 4/13 (рег. № 23531) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1970).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

386. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-250 – 3 шт. (зав. № 18, 17, 19) котла ДКВР 4/13 (рег. № 23631) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1971).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

387. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10558-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-10662-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

388. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

389. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10554-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-10677-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

390. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовой горелки ГБАК 1.2 (зав. 31), котла КСВа-1,0 (рег. № 269) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12007-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-22090-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

391. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовой горелки ГБАК 1.2 (зав. 33), котла КСВа-1,0 (рег. № 270) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12008-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-22095-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

392. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовой горелки ГБАК 1.2 (зав. 32), котла КСВа-1,0 (рег. № 268) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12009-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-22141-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

393. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и газопроводов ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12743-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21904-2020. Срок эксплуатации определен до 17.03.2025.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

394. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, ФИО25 с.о., с. Левково, пансионат «Левково», котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12744-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21963-2020. Срок эксплуатации определен до 17.03.2025.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

395. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Ашукино, мкр. Росхмель, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

396. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Ашукино, мкр. Росхмель, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10567-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15902-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

397. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Ашукино, мкр. Росхмель, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12028-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21957-2020. Срок эксплуатации определен до 12.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

398. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелка Л1-Н – 1 шт. (зав. № 5) котла Факел-1Г (рег. № 220, зав. № 33791) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Ашукино, мкр. Росхмель, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1987).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

399. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелка Л1-Н – 1 шт. (зав. № 4) котла Факел-1Г (рег. № 221, зав. № 3384) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Ашукино, мкр. Росхмель, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1987).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

400. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

401. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10569-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15891-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

402. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по ад-ресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12030-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-21937-2020. Срок эксплуатации определен до 11.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

403. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

404. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и газопроводов ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12033-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21952-2020. Срок эксплуатации определен до 16.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

405. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

406. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-60 – 2 шт. (зав. № 12/1, 12/2) котла Универсал-5 (рег. № 245, зав. № 889) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1987).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

407. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-60 – 2 шт. (зав. № 12/3, 12/4) котла Универсал-5 (рег. № 246, зав. № 961) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1987).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

408. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-60 – 2 шт. (зав. № 12/5, 12/6) котла Универсал-5 (рег. № 247, зав. № 877) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1987).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

409. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1981).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

410. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

411. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10570-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15867-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

412. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и газопроводов ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12031-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-01513-2021. Срок эксплуатации определен до 16.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

413. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12032-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-21939-2020. Срок эксплуатации определен до 16.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

414. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

415. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ- 4 – 2 шт. (зав. № 33/1, 33/2) котла ДКВР 6,5/13 (рег. № 23748) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1983).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

416. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ- 4 – 2 шт. (зав. № 33/3, 33/4) котла ДКВР 6,5/13 (рег. № 23749) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1983).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

417. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГМГ- 4 – 2 шт. (зав. № 33/5, 33/6) котла ДКВР 6,5/13 (рег. № 23750) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1983).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

418. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и газопроводов ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12042-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21826-2020. Срок эксплуатации определен до 17.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

419. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, п. Зверосовхоза, стр. 7, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12043-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-21814-2020. Срок эксплуатации определен до 16.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

420. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, с. Царево, стр. 204, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

421. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на здание котельной входящего в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, с. Царево, стр. 204. Год ввода в эксплуатацию 1991.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

422. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский муниципальный район, сельское поселение Царевское, с. Царево, стр. 204, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10345-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-19189-2021. Срок эксплуатации определен до 17.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

423. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

424. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10575-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15853-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

425. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

426. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовых горелок ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. 23, 24, 25), котла ЗИО-60 (рег. № 366, зав. № 294) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12412-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21940-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

427. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовых горелок ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. 26, 27, 28), котла ЗИО-60 (рег. № 367, зав. № 298) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12414-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21943-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

428. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н, сельское поселение Царевское, с. Барково, стр. 29 б, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовых горелок ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. 27, 26, 27), котла ЗИО-60 (рег. № 368, зав. № 296) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12415-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-22060-2020. 

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

429. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> а, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

430. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку GL-8/1D – 1 шт. (зав. № 5656929) котла ЗИОСАБ-1600 (рег. № 471, зав. № 115В) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> а, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2005).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

431. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку GL-8/1D – 1 шт. (зав. № 5656928) котла ЗИОСАБ-1600 (рег. № 470, зав. № 133В) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> а, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2005).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

432. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

433. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10577-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15955-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

434. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1998).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

435. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

436. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

437. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

438. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10583-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15892-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

439. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

440. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газовой горелки ГБ-Ф-0,85 Зав. № 051 котла КВ-ГЖ-0,75 (Рег.№ предприятия 491 Зав. № 1) - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 14045-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21868-2020.

441. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГБ-Ф-0,85 Зав. № 052 котла КВ-ГЖ-0,75 (Рег.№ предприятия 492 Зав. № 2) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

442. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1989).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

443. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на газопровод ШРП (зав. № 30), входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

444. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на наружный надземный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> строен. 12, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1989).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

445. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

446. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 47, 47/1, 47/2) котла ЗИО-60 (рег.№ 569, зав. № 47) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

447. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 48/1, 48/2, 48/3) котла ЗИО-60 (рег.№ 570, зав. № 48) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

448. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 164/1, 164/2, 164/3) котла ЗИО-60 (рег.№ 573, зав. № 164) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

449. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 167/1, 167/2, 167/3) котла ЗИО-60 (рег.№ 574, зав. № 167) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

450. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 165/1, 165/2, 165/3) котла ЗИО-60 (рег.№ 571, зав. № 165) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

451. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. (зав. № 51/1, 51/2, 51/3) котла ЗИО-60 (рег.№ 572, зав. № 51) входящие в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

452. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 11614-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21872-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

453. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...> фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1985).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

454. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

455. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10585-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15970-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

456. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-Б-3,5 (зав. № 494/1 котла ВК-32 (рег.№ предприятия 494, зав. № 1) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

457. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-Б-3,5 (зав. № 493/1 котла ВК-32 (рег.№ предприятия 493 зав. № 2) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

458. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-Б-3,5 (зав. № 3/1 котла ВК-32 (рег.№ предприятия 495 зав. № 3) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1996).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

459. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

460. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на наружный надземный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

461. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

462. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...> а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10572-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15859-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

463. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

464. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку 1В-5К (зав. № 137/1 котла REW-300 Термакс (рег.№ предприятия 364, зав. № 137) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1993).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

465. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку 1В-5К (зав. № 136/1 котла REW-300 Термакс (рег.№ предприятия 364, зав. № 136) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1993).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

466. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10579-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15939-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

467. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода ГРП - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12044-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-21899-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

468. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Коптелино, котельная, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12045-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21808-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

469. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Пушкинский с.о., с. Левково, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

470. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-Б-2,2 (зав. № 167) котла КСВа-2,0 (рег.№ предприятия 233, зав. № 40) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Пушкинский с.о., с. Левково, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1993).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

471. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-Б-2,2 (зав. № 117) котла КСВа-2,0 (рег.№ предприятия 234, зав. № 41) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Пушкинский с.о., с. Левково, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1993).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

472. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на внутренний газопровод котельной входящий в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Пушкинский с.о., с. Левково, фактический срок службы превышает десять лет (год ввода в эксплуатацию 1994).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

473. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Пушкинский с.о., с. Левково, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10556-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-18846-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

474. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

475. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Gierch NG-55 (зав. № 64) котла Paroman-simplex (рег.№ предприятия 206, зав. № 7337714700064) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

476. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Gierch NG-55 (зав. № 74) котла Paroman-simplex (рег.№ предприятия 205, зав. № 7337714700074) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

477. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку Gierch NG-55 (зав. № 75) котла Paroman-simplex (рег.№ предприятия 207, зав. № 7337714700075) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1997).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

478. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода ГРУ - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12025-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ТУ-22098-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

479. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 12026-ЗС/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-22068-2020. Срок эксплуатации определен до 11.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

480. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на здание котельной входящего в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, Микрорайон. Год ввода в эксплуатацию 1978.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

481. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

482. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10568-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15893-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

483. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на наружный газопровод (протяженность 18,3 м.) входящего в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>. Год ввода в эксплуатацию 1983.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 5, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

484. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

485. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 10582-ЗС/19. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-15910-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

486. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-3,5 (зав. № 18/1) котла КВСа-3,15 (рег.№ предприятия 481, зав. № 18) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1998).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

487. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на техническое устройство горелку ГГС-3,5 (зав. № 484/1) котла КВСа-3,15 (рег.№ предприятия 484, зав. № 484/1) входящую в состав опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 1998).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

488. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, р.п. Правдинский, территория п/л Искра, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

489. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта входящего в состав «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

490. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (Пушкинского района)», рег. № А02-91955-0052, находящегося по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации внутреннего газопровода котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 11622-ТУ/20. Регистрационный номер в реестре заключений 02-ЗС-21812-2020. Срок эксплуатации определен до 11.12.2024.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

491. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Бужаниново, рег. № А02-91955-0060, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., 

<

...>; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

492. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Бужаниново, рег. № А02-91955-0060, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., 

<

...>; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 116/20-ЗС. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21037-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

493. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ИГК-1-35М – 3 шт. котла ЗИО-60 №2 входящие в состав опасного производственного объекта Сеть газопотребления Бужаниново, рег. № А02-91955-0060, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., 

<

...>; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2002).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

494. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не представлена экспертиза промышленной безопасности, внесенная в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности с определением остаточного ресурса (срока службы) на технические устройства горелки ГГС-Б-3,5 – 2 шт. котлов КСВа-2,5 № 1, №2 входящие в состав опасного производственного объекта Сеть газопотребления Бужаниново, рег. № А02-91955-0060, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., 

<

...>; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, 

<

...>, фактический срок службы превышает десять лет (год изготовления 2002).

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 4, п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

495. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Здравницы, рег. № А02-91955-0072, находящегося по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п, пос. Здравница; Московская область, р-н Сергиево-Посадский, п. Здравница, сергиево-Посадский городской округ, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

496. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Здравницы, рег. № А02-91955-0072, находящегося по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п, пос. Здравница; Московская область, р-н Сергиево-Посадский, п. Здравница, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 108/20-ЗС. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-20987-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

497. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Зубцово, рег. № А02-91955-0073, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово; Российская федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

498. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Зубцово, рег. № А02-91955-0073, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово; Российская федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 117/20-ЗС. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21043-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

499. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Каменки-башенка, рег. № А02-91955-0074, находящегося по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, н/п. Каменки (Башенка), в районе действующей котельной; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, н/п Каменки (Башенки), в районе действующей котельной, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

500. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Константиново, рег. № А02-91955-0075, находящегося по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, 

<

...> в районе действующей котельной; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, 

<

...> обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

501. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления д. Кузьмино, рег. № А02-91955-0076, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Кузьмино; Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино, в районе действующей котельной, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

502. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Марьино, рег. № А02-91955-0077, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, 

<

...>; Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

503. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Марьино, рег. № А02-91955-0077, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, 

<

...>; Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 110/20-ЗС. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-21041-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

504. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления Мостовик, рег. № А02-91955-0078, находящегося по адресу: г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, 

<

...>; Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

505. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» осуществляет деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО «Газпром Теплоэнерго МО» Котельная д. Короськово, рег. № А02-91955-0081, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, в районе 

<

...>; Московская область, р-н Сергиево-Посадский, 

<

...>, обладающего признаками опасности, указанными в приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Нарушение п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

пп. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

506. 

ООО «Газпром Теплоэнерго МО» не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО «Газпром Теплоэнерго МО» Котельная д. Короськово, рег. № А02-91955-0081, находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, в районе 

<

...>; Московская область, р-н Сергиево-Посадский, 

<

...>, а именно: не обеспечены условия дальнейшей безопасной эксплуатации здания котельной - не устранены в полном объеме рекомендации, выявленные экспертной организацией при проведении экспертизы промышленной безопасности, заключение № 103/20-ЗС. Регистрационный номер в реестре заключений ЭПБ 02-ЗС-22330-2020.

Нарушение ч.1 ст. 9, ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

п. 36 Федеральных норм и правил «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года № 420, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный № 61391.

507. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: наружный и внутренний осмотр котла КВГМ-20-150, Зав. № 5586, рег. № 26768 расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...> перед началом проведения и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев проводится ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию оборудования без участия ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 410 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

508. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: наружный и внутренний осмотр котла КВГМ-20-150, Зав. № 5585, рег. № 26767 расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...> перед началом проведения и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев проводится ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию оборудования без участия ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 410 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

509. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: наружный и внутренний осмотр котла КВГМ-20-150, Зав. № 5589, рег. № 26771 расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...> перед началом проведения и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев проводится ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию оборудования без участия ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 410 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

510. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: наружный осмотр Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4858 расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...> перед началом проведения и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев проводится ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию оборудования без участия ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования.

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

511. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-20-150, Зав.№5586, рег.№26768 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

512. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-20-150, Зав. № 5586, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

513. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-20-150, Зав. № 5585, рег. № 26767 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

514. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-20-150, Зав. № 5585, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

515. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-20-150, Зав. № 5589, рег. № 26771 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

516. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-20-150, Зав. № 5589, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

517. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4858 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

518. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4858, расположенного в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

519. 

Не выполняются требования промышленной безопасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной № 2 расположенной по адресу 

<

...> не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

520. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 5580, рег. № 26753 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

521. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 5580, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

522. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4554, рег. № 26772 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

523. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4554, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

524. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4217, рег. № 26773 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

525. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4217, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

526. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4826 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

527. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4826, расположенного в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

528. 

Не выполняются требования промышленной безопасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной № 3 расположенной по адресу 

<

...> не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

529. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 5806, рег. № 26750 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

530. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 5806, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

531. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4360, рег. № 26751 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

532. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4360, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

533. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4361, рег. № 26752 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

534. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Котла КВГМ-10-150, Зав. № 4361, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

535. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4287 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

536. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Прямого сетевого трубопровода горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4287, расположенного в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин).

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

537. 

Не выполняются требования промышленной безопасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной № 53 расположенной по адресу г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин) не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

538. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5586, рег. № 26768; Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5585; рег. № 26767, Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5589, рег. № 26771; Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4858, расположенных в котельной № 2 по адресу: 

<

...> зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

539. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5586; Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5585; Котел КВГМ-20-150, Зав. № 5589; 

параметры трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) - Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4858, расположенных в котельной № 2 по адресу: 

<

...>

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

540. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Котел КВГМ-10-150, Зав. № 5580, рег. № 26753; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4554, рег. № 26772; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4217, рег. № 26773; Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4826, расположенных в котельной № 3 по адресу: 

<

...> зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

541. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Котел КВГМ-10-150, Зав. № 5580; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4554; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4217; 

параметры трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) - Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4826, расположенных в котельной № 3 по адресу: 

<

...>

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

542. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Паровой котел Е-1,0-0,9М Зав. № 2418, рег. № 26779; Паровой котел Е-1,0-0,9М, зав. № 2428, рег. № 26780, расположенных в котельной № 5 по адресу: 

<

...>, строен. 19 зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

543. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Паровой котел Е-1,0-0,9М Зав. № 2418; Паровой котел Е-1,0-0,9М, зав. № 2428, расположенных в котельной № 3 по адресу: 

<

...>, строен. 19

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

544. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Котел КВГМ-10-150, Зав. № 5806, рег. № 26750; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4360, рег. № 26751; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4361, рег. № 26752; Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4827, расположенных в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин) зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

545. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (г. Клин)» рег. № А02-91955-0053, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Котел КВГМ-10-150, Зав. № 5806; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4360; Котел КВГМ-10-150, Зав. № 4361; 

параметры трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) - Прямой сетевой трубопровод горячей воды IV категории, зав. № б/н, рег. № 4827, расположенных в котельной № 53 по адресу: г. Клин-5, здание котельной (Московская область, р-н Клинский, городок Клин-5, г. Клин)

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

546. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13, Зав. №02028, рег. № 26776 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

547. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13, Зав. №02028, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

548. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13, ДКВР-6,5/13, Зав. №11520, рег. № 26778 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

549. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13, Зав. №11520, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

550. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13, ДКВР-6,5/13, Зав. №8938, рег. № 26777 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

551. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13, Зав. №8938, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

552. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Трубопровода пара IV категории. Рег.№1568 при передаче оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

553. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Трубопровода пара IV категории. Рег.№1568, расположенного в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

554. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Водогрейного котла КГВМ-20, Зав. № 2618, рег. № 26774 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

555. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Водогрейного котла КГВМ-20, Зав. № 2618, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

556. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Водогрейного котла КГВМ-20, Зав. № 3140, рег. № 26775 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

557. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Водогрейного котла КГВМ-20, Зав. № 3140, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

558. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Трубопровода IV категории Рег. №4817 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

559. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Трубопровода IV категории Рег. №4817, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

560. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта, не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Паровой котел

ДКВР-6,5/13, Зав. №02028, рег. № 26776; Паровой котел ДКВР-6,5/13, Зав. №11520, рег. № 26778; Паровой котел ДКВР-6,5/13, Зав. №8938, рег. № 26777; Трубопровод пара IV категории. Рег.№1568, расположенных в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

561. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Паровой котел ДКВР-6,5/13, Зав. №02028; Паровой котел ДКВР-6,5/13, Зав. №11520; Паровой котел ДКВР-6,5/13, Зав. №8938; 

параметры трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) - Трубопровод пара IV категории. Рег.№1568, расположенных в котельной № 15 по адресу: Московская область, р-н Клинский, п. Чайковского

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

562. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: указанные учетные номера технических устройств: Водогрейный котел КГВМ-20 Зав. № 2618, рег. № 26774; Водогрейный котел КГВМ-20 Зав. № 3140, рег. № 26775; Трубопровод IV категории Рег. 4817, расположенных в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...> зарегистрированы за иным юридическим лицом

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

563. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Система теплоснабжения (Клинского района)» рег. № А02-91955-0054, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Водогрейный котел КГВМ-20 Зав. № 2618, рег. № 26774; Водогрейный котел КГВМ-20 Зав. № 3140, рег. № 26775; 

параметры трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) - Трубопровод IV категории Рег. 4817, расположенных в котельной № 1 по адресу: Московская область, 

<

...>

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

564. 

ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский эксплуатирующее наружный трубопровод горячей воды имеющий признаки опасности, указанных в приложении 1, в пункте 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предназначенный для осуществления теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей от котельной № 1 расположенной по адресу Московская область, 

<

...> не зарегистрировало его в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

565. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны учетные номера технических устройств: Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 91330; Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 6275; Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 71407, расположенных в котельной по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

566. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: сведения, представленные ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский для регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта не являются полными и достоверными, а именно: не указаны проектные технические характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа): Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 91330; Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 6275; Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 71407, расположенных в котельной по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 23 «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. N140.

п. 227 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

567. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 91330 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

568. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 91330, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

569. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 6275 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

570. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 6275, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

571. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не проведена проверка готовности оборудования, работающего под избыточным давлением Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 71407 при передачи оборудования находившегося в эксплуатации другой эксплуатирующей организации, расположенного в котельной по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 212, 214, 217 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

572. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский не направило в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию согласно пункту 224 ФНП ОРПД для осуществления учета Парового котла ДКВР-6,5/13 Зав. № 71407, расположенного в котельной № 1 по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 222, 224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

573. 

Не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, «Сеть газопотребления Клин-9» рег. № А02-91955-0070, III класс опасности, а именно: в ООО «Газпромтеплоэнерго МО» филиал Клинский допускается эксплуатация здания котельной, предназначенное для осуществления технологических процессов, расположенного по адресу: Московская область, р-н Клин, г. Клин-9; Московская область, г. Клин-9 с использованием оборудования под давлением, не прошедшее экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 5 Приказа РТН от 20.10.2020 № 420 Об утверждении ФНП в области промышленной безопасности Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

п. 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

При назначении юридическому лицу ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» административного наказания, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Смягчающими административную ответственность ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обстоятельствами, судья признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер по устранению выявленных нарушений. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судья не усматривает.

В силу статьи 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Исходя из изложенного, судья считает необходимым за совершение вышеуказанного административного правонарушения назначить юридическому лицу ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» наказание в виде административного приостановления деятельности.

По настоящему делу наложение на ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» административного штрафа не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, исходя из характера выявленных нарушений и их последствий, в связи с чем, судья считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления на срок 8 (восемь) суток деятельности ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» по эксплуатации крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 года выпуска; крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 года выпуска, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, так как в противном случае продолжение деятельности ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» по эксплуатации вышеуказанных кранов автомобильных, с учётом выявленных нарушений, может повлечь угрозу здоровью людей.

Разъяснить ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область», что в соответствии с ч.3 ст. 32.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности может быть досрочно прекращено судьей, назначившим административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены, что, будет подтверждено заключением органа или должностного лица, составившими протокол об административном правонарушении, послужившим основанием наряду с другими доказательствами для назначения данного вида наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 9.1 ч.1, 23.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Газпром Теплоэнерго Московская область» по эксплуатации крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0003пс, зав. № 0195, 2010 года выпуска; крана автомобильного КС-35714 уч. № А02-00439-0001пс, зав. № 2339, 2007 года выпуска, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный» рег. № А02-91955-0048, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, на срок 8 (восемь) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 16 часов 00 минут 16 октября 2024 года. 

Постановление подлежит немедленному исполнению и исполняется судебным приставом-исполнителем.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья Н.В.Зыбина