УИД: 66RS0040-01-2023-000406-73

Дело № 2-274/2023

Мотивированное 

решение

 изготовлено 11 июля 2023г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Нижняя Тура 10 июля 2023 года

Нижнетуринский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Башковой С.А., 

при секретаре судебного заседания Чернышевой Т.М., 

с участием истца –помощника прокурора г. Нижней Туры ФИО1, представителя ответчика – ФИО2, представителя ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

прокурора г. Нижней Туры в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» о возложении обязанности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г. Нижней Туры обратился в Нижнетуринский городской суд Свердловской области с исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» о возложении обязанности, мотивируя тем, что прокуратурой г. Нижней Туры проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в отношении ответчика. В ходе проведенной проверки 14.04.2023 года в отношении хирургического корпуса ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница», расположенного по адресу: г. 

<

адрес> выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности тем самым создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, а также нарушает право на своевременное устранение опасности их жизни и здоровью, имуществу в случае пожаров.

Прокурор просит обязать ответчика в срок до 

<

дата> устранить следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- оборудовать здание автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статьями 54, 83 ФЗ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008;

- оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статьей 54, 84 ФЗ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008;

- заменить на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания покрытие пола с установленным классом пожарной опасности материала в соответствии с ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Таблица №3 и №28, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- заменить на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания декоративно-отделочные материалы для покрытия стен и потолков с установленным классом пожарной опасности строительных материалов в соответствии с ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Таблица №28, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- заменить в палатных помещениях здания, расположенных на 2 и 3 этаже декоративно-отделочных материалы для покрытия стен и потолков, а также материалов для покрытий пола с установленным классом пожарной опасности строительных материалов в соответствии с Таблицой №29, п.7 ст. 134, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить минимальную ширину эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 4 этаже здания, составляет 0.576 м., менее минимальной ширины эвакуационного выхода, в соответствии со ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить минимальную ширина эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 3 этаже здания, составляет 0.581 м., менее минимальной ширины эвакуационного выхода в соответствии со ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить минимальную высоту эвакуационного выхода из подвального этажа ведущего на лестничную клетку, расположенную в левом крыле здания составляет 1.65 м., менее минимальной высоты эвакуационного выхода (двери) в соответствии со ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СниП II- А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить проведение испытаний пожарных кранов на водоотдачу, в соответствии с п.48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1.1 СП 10.13130.2020.

В судебном заседании помощник прокурора г. Нижней Туры ФИО1 исковые требования поддержал, уточнил, что просит обязать ответчика обеспечить минимальную ширину противопожарных эвакуационных выходов на лестничную клетку 3 и 4 этажей здания не менее 0,8м., высоту эвакуационного выхода из подвального этажа на лестничную клетку в левом крыле здания не менее 1,9м. полагал невозможным увеличение срока возложения исполнения обязанностей по устранению имеющихся нарушений в связи с наличием угрозы для неопределенного круга лиц – пациентов Нижнетуринской ЦГБ.

Представитель ответчика ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» ФИО2 в судебном заседании исковые требования признала в части, пояснила, что в срок до 31.12.2023 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не смогут, так как план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год утвержден, денежные средства не заложены. На 2024 год план будет утверждаться в декабре 2023 года и денежные средства будут заложены, просила перенести срок исполнения решения суда до 31 марта 2024 года.

Представитель ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО3 в судебном заседании полагал исковые требования подлежащими удовлетворению, пояснил, что устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, необходимо в кратчайшие сроки.

Заслушав прокурора, представителя ответчика, третьего лица, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Согласно ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

В соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Из положений ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Согласно ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Положениями ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"

Согласно ч. 1, 6, 7 Федерального закона № 123-ФЗ строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

В соответствии с п. 4.2.18 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное

Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м (п. 4.2.19 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").

Судом установлено, что прокуратурой г. Нижней Туры проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница», в ходе которой выявлены ряд нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>: 

- здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статьями 54, 83 ФЗ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008;

- здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с ч. 1 ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статьей 54, 84 ФЗ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008;

- на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания допускается использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала (нарушены ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Таблица №3 и №28, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия стен и потолков с неустановленным классом пожарной опасности строительных материалов (нарушены ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Таблица №28, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в палатных помещениях здания, расположенных на 2 и 3 этаже здания допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия стен и потолков, а также материалов для покрытий пола с установленным классом пожарной опасности строительных материалов (сертификаты не предоставлены) (нарушены Таблица №29, п.7 ст. 134, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- ширина эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 4 этаже здания, составляет 0.576 м., менее минимальной ширины эвакуационного выхода (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»);

- ширина эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 3 этаже здания, составляет 0.581 м., менее минимальной ширины эвакуационного выхода (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»);

- высота эвакуационного выхода из подвального этажа ведущего на лестничную клетку, расположенную в левом крыле здания составляет 1.65 м., менее минимальной высоты эвакуационного выхода (двери) (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4. 2 прим. 2 СниП II- А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»);

- в помещениях здания допускается эксплуатация (пользование электроустановочными изделиями с повреждениями (с разрушенным корпусом без защитных крышек и т.п.) (нарушены п. 35 «б» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- на объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (нарушены п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- на объекте защиты допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции ( нарушены п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- пожарные краны не прошли испытание на водоотдачу, показатели не соответствуют установленным требованиям (п.48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1.1 СП 10.13130.2020).

По результатам проведенной проверки 14.04.2023 прокурором г. Нижняя Тура в адрес ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» внесено представление от 20.04.2023 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В ответ на представление прокурора г. Нижняя Тура об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» 23.05.2023 г. сообщило о том, что разработан проект установки автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, который находится на проверке. Капитальный ремонт помещений 2 и 3 этажей здания хирургического корпуса (внутренняя отделка, замена дверей, замена сантехприборов, электроснабжения) запланирован на 2024 год. Ширина эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 4 этаже здания, составляет 0.576 м., то есть менее минимальной ширины эвакуационного выхода; ширина эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку, расположенную в правом крыле на 3 этаже здания, составляет 0.581 м., то есть менее минимальной ширины эвакуационного выхода, все указанные двери двухстворчатые, при возникновении чрезвычайной ситуации открываются обе створки, что позволяет беспрепятственно производить эвакуацию. Также планируется разработать проектное решение, в соответствии с которым необходимо произвести увеличение эвакуационного выхода. В помещениях здания допускается эксплуатация (пользование электроустановочными изделиями с повреждениями (с разрушенным корпусом без защитных крышек и т.п.), допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции – указанные замечания устранены в ходе проверки. Пожарные краны не прошли испытание на водоотдачу, показатели не соответствуют установленным требованиям, для устранения данного недостатка на 25.05.2023 было инициировано проведение проверки представителями МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям НТГО» пожарных гидрантов на работоспособность, по результатам которой будет направлено обращение в МУП НТГО «Искра» для устранения причин, вызвавших несоответствие водоотдачи водотоку в пожарных кранах.

В нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: г

<

адрес>, ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» на дату рассмотрения дела суду не представлено. 

Постановлением Нижнетуринского городского суда Свердловской области № 5-14/2023 от 21.06.2023 ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» привлечено к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 300000 руб. за допущенные нарушения противопожарных требований в здании хирургического корпуса медицинского учреждения.

Исходя из установленных обстоятельств, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных прокурором г. Нижней Туры исковых требований, поскольку бездействием ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» нарушены права неопределенного круга лиц по обеспечению противопожарной безопасности на территории учреждения, что по существу ответчиком не опровергается. Вместе с тем, учитывая источники финансирования ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ», финансовое положение ответчика, необходимость проведения конкурсных процедур на проведение соответствующих работ, с учетом объема работ, срок исполнения соответствующих мероприятий суд считает возможным установить до 31.03.2024, что будет в наибольшей степени отвечать требованиям разумности и исполнимости. 

В соответствии со статьей 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков, от уплаты государственной пошлины освобождены.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При определении размера государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика в доход бюджета, необходимо учитывать размер государственной пошлины, которую должно было уплатить лицо, в интересах которого прокурором предъявлен иск.

Как следует из материалов дела, прокурор обратился в суд в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в защиту интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по требованиям неимущественного характера подлежит взысканию с ответчика государственная пошлина в сумме 6000 рублей, которую, с учетом тяжелого финансового положения ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ», на основании положений ч. 2 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, суд считает возможным снизить до 2000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора г. Нижней Туры в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» о возложении обязанности - удовлетворить.

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» (ОГРН 

<

***>) в срок до 

<

дата> в здании хирургического корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес> обязанность: 

- оборудовать здание автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», ст. ст. 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», ст. ст. 44, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- заменить на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания покрытие пола с установленным классом пожарной опасности материала в соответствии с ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», таблицей №28, ст. 89, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- заменить на путях эвакуации на 2, 3 этаже здания декоративно-отделочные материалы для покрытия стен и потолков с установленным классом пожарной опасности строительных материалов в соответствии с ч. 1 ст. 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», таблицей №28, ст. 89, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- заменить в палатных помещениях здания, расположенных на 2 и 3 этажах, декоративно-отделочные материалы для покрытия стен и потолков, а также строительные материалы для покрытия пола, с установленным классом пожарной опасности строительных материалов в соответствии с таблицей № 29, п. 7 ст. 134, ст. 89, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить минимальную ширину эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку в правом крыле на 4 этаже здания не менее 0,8 м в соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить минимальную ширину эвакуационного выхода из помещения общего коридора на лестничную клетку в правом крыле на 3 этаже здания не менее 0,8 м в соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить минимальную высоту эвакуационного выхода из подвального этажа на лестничную клетку в левом крыле здания не менее 1,9 м в соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2 прим. 2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

- обеспечить проведение испытаний пожарных кранов на водоотдачу в соответствии с п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 2000 (Двух тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Нижнетуринский городской суд.

Судья: С.А. Башкова