Дело № 5-228/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 сентября 2017 года с. Хабары

Судья Хабарского районного суда Алтайского края Зорина О.А., 

при секретаре Комаровой И.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее ПАО «МРСК Сибири») в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С., ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 00 мин. на участке воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-26-20-14, в пролете, ограниченном опорами №11-13, расположенномпо адресу: 

<

адрес>, установлены нарушения п. 2.2.24, п. 2.4.58 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 года № 187 (далее – ПУЭ), выразившиеся в том, что в пролете воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КПТ № 26-20-14 ф-1 с неизолированными проводами, ограниченном опорами № 11-13, имеется по два соединения двух проводов и по одному соединению двух проводов, выполненные скрутками. Таким образом, ПАО «МРСК Сибири» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -нарушение правил устройства электроустановок.

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом 

Представитель ПАО «МРСК Сибири» по доверенности ФИО1 факт совершения административного правонарушения признал. 

Суд, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, в их совокупности, находит факт совершения ПАО «МРСК Сибири» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, нашедшим свое подтверждение в судебном заседании.

В соответствии с п. 2.2.24 ПУЭ соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается…

Согласно п.2.4.58 ПУЭ Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

1,5 м - до балконов, террас и окон;

1,0 м - до глухих стен.

Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

В нарушение вышеприведенного пункта Правил в пролете воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КПТ № 26-20-14 ф-1 с неизолированными проводами, ограниченном опорами № 11-13, имеется по два соединения двух проводов и по одному соединению двух проводов, выполненные скрутками (по адресу: 

<

адрес>).

Вину юридического лица подтверждает: протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-2); копия поопорной схемы ВЛ-0,4 кВ от КПТ № 26-20-14 и фототаблица (л.д. 4, 20). 

Таким образом, оценивая в совокупности обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что ПАО «МРСК Сибири» своими действиями совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При определении вида и меры наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, в качестве которой является признание вины, а также учитывает наличие непосредственной угрозы жизни и здоровья людей, а также значимость работоспособности данной линии, поэтому находит необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации участка воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-26-20-14, в пролете, ограниченном опорами №11-13. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации участка воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-26-20-14, в пролете, ограниченном опорами №11-13, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на пять суток.

Срок наказания исчислять с 05 сентября 2017 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд, через Хабарский районный суд в течение 10 суток со дня его вручения.

Судья: О.А.Зорина

Копия верна: судья О.А.Зорина

Нач. отдела ФИО2