УИД 03RS0006-01-2025-002103-40

дело №5-53/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2025 года город Уфа

Судья Орджоникидзевского районного суда города Уфы Республики Башкортостан Ибрагимов А.Р.,

с участием начальника отделения ОНДиПР по городу Уфе УНД иПР ГУ МЧС России по РБ – государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору ФИО1, 

директора ООО «Профстандарт» - ФИО2, действующей на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ,

защитников ООО «Профстандарт» - Шарифуллина Р.А. и Мухаряммовой А.И., действующих по доверенностям, 

рассмотрев материалы административного дела в отношении ООО «Профстандарт» юридический адрес: 

<

адрес>, офис 3 (ИНН №, ОГРН №) о привлечении к административной ответственности по ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с 10 час. 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 14 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ проведен внеплановый выездной инспекционный визит на объекте защиты – здание гостиницы «Альфа», расположенное по адресу: 

<

адрес>, правообладателем которого является ООО «Профстандарт» (ИНН №, ОГРН №), отнесенное к категории высокого риска, повторно выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выражающиеся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. 

В отношении ООО «Профстандарт» ДД.ММ.ГГГГ. начальником отделения ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан - государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору ФИО1 составлен протокол № об административном правонарушении.

Представитель отделения ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – ФИО1 в судебном заседании просил привлечь ООО «Профстандарт» к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Директор, защитники ООО «Профстандарт» в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признали частично, указав на совершение действий, направленных на устранение выявленных нарушений. Возражали относительно назначения наказания в виде административного приостановления деятельности, указав на наличие договоров о проживании граждан в гостинице, просили назначить наказание в виде штрафа в размере, установленном для должностных лиц.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, прихожу к следующему.

Частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

При проведении проверки установлено, что ООО «Профстандарт», являясь правообладателем вышеуказанного объекта контроля, допустил нарушения требований пожарной безопасности, выражающиеся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На территории, прилегающей к зданию не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, чем нарушен пункт 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждении Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Место выявления нарушения: 

<

адрес>;

Примечание: фактически, направление движения обозначено указателем с обычной поверхностью (не светоотражающим и не световым), не подключенной к сети электроснабжения

2. Пожарные запорные клапаны следующих пожарных кранов расположены на высоте более 1,2±0,15 м, а именно:

ПК-1 на высоте 1,37 м;

ПК-3 на высоте 1,42 м;

ПК-4 на высоте 1,41 м;

ПК-5 на высоте 1,38 м;

ПК-6 на высоте 1,38 м., чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 3 статьи 86 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.2.6 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.23 СНиП 11-30-76. 

3. Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода - соответствующие подтверждающие документы (в том числе, подтверждающие факт проведения испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) не представлены.

При этом в ходе проведения испытания пожарного крана ПК-7, расположенного в лестничной клетки здания, определить расход воды не представилось возможным, по причине недостаточного давления в системе (0 атм.), чем нарушены часть 1 статьи 86 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 7.6, таблица 7.1 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», разделы 6, 7 ФИО7 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

4. Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач над горючей кровлей здания, чем нарушен пункт 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

5. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений поз.поз. 3, 9 по тех. паспорту (в подвальном этаже здания) находятся внутри помещений, чем нарушен пункт 293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

6. Следующие помещения здания не оборудованы системами противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.п.):

Седьмой этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Шестой этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Пятый этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Четвертый этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Третий этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Подвальный этаж здания:

помещение прачечной поз. 11 по тех. паспорту;

- помещение бойлерной совместно с электрощитовой поз. 10 по тех. паспорту, чем нарушены часть 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 3, 5, 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

7. Чердачный этаж здания (светоаэрационный фонарь) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не оборудован системой пожарной сигнализации соответствующий исчерпывающий перечень соответствующей документации, разрабатываемый на стадиях проектировании систем противопожарной защиты, средств обеспечения пожарной безопасности, их монтажа и проведения пусконаладочных работ на обозрение не представлены, чем нарушены часть 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

8. Система пожарной сигнализации в помещении серверной поз. 19 по тех. паспорту, расположенной на седьмом этаже здания, находится в неисправном состоянии - на дымовых пожарных извещателях отсутствует индикация, свидетельствующая об их работоспособности. Вместе с тем на установленном в указанном помещении приборе приемноконтрольном пожарном марки ГРАНИТ отсутствует индикация о работоспособности системы в целом, чем нарушены часть 7 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

9. В помещении серверной поз. 19 по тех. паспорту, расположенной на седьмом этаже здания, расстояние от дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия (кондиционер) составляет менее 1 м (фактически составляет 0,8 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, части 1, 6 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования».

10. В холле первого этажа здания поз. 3 по тех. паспорту, при смежном расположении нескольких приемноконтрольных приборов и приборов управления (прибор приемноконтрольный пожарный марки С2000М, блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ, блок сигнально-пусковой С2000-СП1), расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически составляет от 10 мм до 40 мм), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 4 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт. 13.14.8 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования».

Примечание: фактически указанные приборы перенесены в помещение коммутационной поз. 2 по тех. паспорту. При этом, соответствующий исчерпывающий перечень исполнительных документов (в том числе, проектная документация), составляемых в ходе проведения ремонтновосстановительных работ на обозрение не представлен.

11. Приемно-контрольные приборы пожарные, функциональные модули индикации и управления не защищены от несанкционированного доступа - расположены в холле первого этажа здания поз. 3 по тех. паспорту.

При этом приборы приемноконтрольные пожарные, функциональные модули индикации и управления и т.п. следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в -других помещениях при одновременном выполнении условий: а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта); б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами. Примечание: фактически указанные приборы перенесены в помещение коммутационной поз. 2 по тех.паспорту. При этом, соответствующий исчерпывающий перечень исполнительных документов (в том числе, проектная документация), составляемых в ходе проведения ремонтновосстановительных работ на обозрение не представлен, чем нарушены часть 4 статьи 4, части 1, 6 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.12 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.14.5 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования».

12. В следующих помещениях первого этажа здания, горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м: 

- кабинет директора поз. 17 по тех.паспорту (фактически составляет 0,35 м);

- комната персонала поз. 16 по тех.паспорту (фактически составляет 0,4 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, части 1, 6 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования».

Примечание: соответствующие документы (в том числе, исполнительная и проектная документация), составляемая в ходе проведения восстановительных (ремонтных) работ на обозрение не представлены. 

13. В следующих помещениях первого этажа здания горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий составляет менее 1,0 м:

- в складском помещении поз. 15 по тех. паспорту (фактически составляет 0,25 м);

- в складском помещении поз. 14 по тех. паспорту (фактически составляет 0,3 м);

- в складском помещении поз. 18 по тех. паспорту (фактически составляет 0,63 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, части 1, 6 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования». 

Примечание: соответствующие документы (в том числе, исполнительная и проектная документация), составляемая в ходе проведения восстановительных (ремонтных) работ на обозрение не представлены.

14. Помещение вент. камеры категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности, размещенный в подвальном этаже здания, площадью менее 300 кв.м (фактически площадь составляет 39,2 кв.м) не оборудовано системой пожарной сигнализации, чем нарушены часть 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 9.1.1 Приложения № Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

15. В здании не обеспечено соблюдение мероприятий, обеспечивающих защиту от ложных срабатываний систем пожарной сигнализации - формирование сигнала «Пожар» системой пожарной сигнализации в здании осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя (без процедуры перезапроса), чем нарушены части 1, 4 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункты 6.1.3, 6.5.1 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Примечание: соответствующие документы, подтверждающие факт проведения восстановительных (ремонтных) работ систем противопожарной защиты не представлены

16. Система пожарной сигнализации не формирует команду на управление и включение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что свидетельствует о неработоспособности систем противопожарной защиты в здании, в частности:

при имитации срабатывания системы пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении гостиничного номера № на пятом этаже здания, световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим с общего коридора пятого этажа здания в направлении лестничной клетки не включился;

при имитации срабатывания системы пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в общем коридоре четвертого этажа здания, световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим с общего коридора четвертого этажа здания в направлении лестничной клетки не включился, чем нарушены часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83, часть 1 статьи 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункты 3.3, 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Примечание: соответствующие документы, подтверждающие факт проведения восстановительных (ремонтных) работ систем противопожарной защиты не представлены.

17. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов инженерным и технологическим оборудованиям - при имитации срабатывании СПС от различных видов извещателей, лифтовая кабина на посадочный этаж не опустилась, двери лифтовой кабины находятся в закрытом положении, что свидетельствует о неработоспособности систем противопожарной защиты в здании, чем нарушены часть 4 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 7.1.3 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Примечание: соответствующие документы, подтверждающие факт проведения восстановительных (ремонтных) работ систем противопожарной защиты не представлены. 

18. На объекте защиты отсутствует документация (в том числе, проектная, рабочая и исполнительная документация) на системы противопожарной защиты и средства обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.п.), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (в том числе, техническая документация изготовителей технических средств), чем нарушен пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

19. Следующие помещения здания не оборудованы системами противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.п.):

Седьмой этаж здания:

- подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Шестой этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Пятый этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Четвертый этаж здания:

подсобное помещение поз. 10 по тех. паспорту;

Третий этаж здания:

- подсобное помещение поз. 10 тех. паспорту;

Подвальный этаж здания:

помещение прачечной поз. 11 по тех. паспорту;

помещение бойлерной совместно с электрощитовой поз. 10 по тех. паспорту, чем нарушены часть 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 3, 5, 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

20. Зальное помещение конференц-зала поз. 3 по тех. паспорту, расположенное на седьмом этаже семиэтажного здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа – над эвакуационным выходом из помещения отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД», чем нарушены часть 2 статьи 54, часть 1 статьи 84, часть 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5 приложения № Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.3 свода правил СП 3.13130 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

21. Первый этаж семиэтажного здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, не в полном объеме оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа – над эвакуационным выходом ведущим из лестничной клетки поз. 20 по тех. паспорту непосредственно наружу отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД», чем нарушены часть 2 статьи 54, часть 1 статьи 84, части 1 статьи 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5 приложения № Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.3 свода правил СП 3.13130 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Примечание: соответствующие документы (в том числе, исполнительная и проектная документация), составляемая в ходе проведения восстановительных (ремонтных) работ на обозрение не представлены. 

22. Из коридоров подвального этажа жилого здания с постоянным пребыванием людей не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 4 статьи 52, части 1, 2 статьи 56, часть 1 статьи 85 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «б» пункта 7.2 СП 7.13130 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

23. На путях эвакуации (в частности, в поэтажных общих коридорах здания, в лестничных клетках) здания не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение, чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пункт 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Примечание: светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Параметры аварийного (эвакуационного) освещения должны предусматриваться в составе проектной документации

24. В спальных помещениях здания для отделки стен и потолков применены материалы (лакокрасочное покрытие на стенах, обои на стенах, лакокрасочное покрытие на потолках, натяжной материал на потолках) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных в спальных помещениях отделочных материалов):

Примечание: для отделки стен и потолков спальных помещений должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, 

<

адрес>, Т2.

На обозрение представлены договор на ремонтно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приемки- передачи выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты соответствия № ССПБ. RU. ОП019.В02466,

POCC.RU.АЯ02.Н41182, №.М0.01.238.П.0056ДД.ММ.ГГГГ, № ССПБ. RU. ОП073.Н. 00107, № ССПБ. ТТ. ОП034. В. 00439 на отделочные материалы и покрытия полов. При этом на обозрение не в полном объеме представлена исполнительная документация (в том числе, по проведенным работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта не могут быть проведены после выполнения других работ и т.п.) и техническая документация на примененные в качестве отделочных материалов путей эвакуации лакокрасочные покрытия, а также иные документы (в том числе, подтверждающий факт оказания услуг) позволяющие идентифицировать соответствие фактически примененных отделочных материалов заявленным.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 7 статьи 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

25. В спальных помещениях здания для покрытия полов применены материалы (ковролин) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных в спальных помещениях отделочных материалов):

Примечание: для покрытия полов спальных помещений должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более В2, 

<

адрес>, Т2, РП1.

На обозрение представлены договор на ремонтно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приемки- передачи выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты соответствия № ССПБЯи. ОП019.В02466, РOCC.RU.АЯ02.Н41182, №. МО. 01.238.П. 0056ДД.ММ.ГГГГ, № ССПБЯи. ОП073. Н. 00107, № ССПБ. ТТ. ОП034. В. 00439 на отделочные материалы и покрытия полов. При этом на обозрение не в полном объеме представлена исполнительная документация (в том числе, по проведенным работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта не могут быть проведены после выполнения других работ и т.п.) и техническая документация на примененные в качестве отделочных материалов путей эвакуации лакокрасочные покрытия, а также иные документы (в том числе, подтверждающий факт оказания услуг) позволяющие идентифицировать соответствие фактически примененных отделочных материалов.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 7 статьи 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

26. Расчетная ширина следующих общих коридоров здания составляет менее 1,0 м:

Седьмой этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,65 м (ширина дверных полотен составляет 0,8 м, фактическая ширина коридора составляет 1,45 м);

Шестой этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,7 м (ширина дверных полотен составляет 0,8 м, фактическая ширина коридора составляет 1,5 м);

Пятый этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,69 м (ширина дверных полотен составляет 0,8 м, фактическая ширина коридора составляет 1,49 м);

Четвертый этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,74

м (ширина дверных полотен составляет 0,8 м, фактическая ширина коридора составляет 1,54 м);

Третий этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,38 м (ширина дверных полотен составляет 0,8 м, фактическая ширина коридора составляет 1,18м);

Первый этаж здания:

общий коридор поз. 19 по тех. паспорту, фактически составляет 0,59 м (ширина дверного полотна составляет 0,7 м, фактическая ширина коридора составляет 1,29 м)

Прим.: в расчете ширины коридоров учитывается двустороннее открывание дверей помещений в коридор.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.3.3, 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП 11-2-80.

27. Расчетная ширина следующих общих коридоров здания составляет менее 1,0 м:

Седьмой этаж здания:

общий коридор поз. 18 по тех. паспорту, фактически составляет 0,77 м (ширина дверного полотна составляет 0,9 м, фактическая ширина коридора составляет 1,22 м);

Первый этаж здания:

общий коридор поз. 19 по тех. паспорту, фактически составляет 0,63 м (ширина дверного полотна составляет 0,78 м, фактическая ширина коридора составляет 1,02 м);

общий коридор поз. 13 по тех. паспорту, фактически составляет 0,66 м (ширина дверного полотна составляет 0,74 м, фактическая ширина коридора составляет 1,03 м);

Подвальный этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту, фактически составляет 0,63 м (ширина дверного полотна составляет 0,78 м, фактическая ширина коридора составляет 1,02 м)

Прим.: в расчете ширины коридоров учитывается одностороннее открывание дверей помещений в коридор.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 ми более.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.3.3, 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП 11-2-80.

28. На следующих путях эвакуации, для отделки стен и потолков применены материалы (лакокрасочное покрытие на стенах, обои на стенах, подвесной потолок их неизвестного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на путях эвакуации отделочных материалов):

Седьмой этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Шестой этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Пятый этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Четвертый этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Третий этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Второй этаж здания:

общий коридор поз. 1 по тех. паспорту;

Первый этаж здания:

общие коридоры поз. поз. 1, 8, 19 по тех. паспорту

Примечание: для отделки стен и потолков общих коридоров и холлов зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, этажностью не более 9 этажей и высотой не более 28 метров, должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, ДЗ, Т2.

При этом, окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы подвесных потолков из негорючих материалов должным иметь группу горючести НГ или Г1.

На обозрение представлены договор на ремонтно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приемки- передачи выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты соответствия № ССПБ.Яи.ОП019.В02466, POCC.RU. АЯ02.Н41182, №. МО. 01.238.П. 0056ДД.ММ.ГГГГ, № CCnB.RU. ОП073.Н. 00107, № ССПБ. ТТ. ОП034. В. 00439 на отделочные материалы и покрытия полое. При этом на обозрение не в полном объеме представлена исполнительная документация (в том числе, по проведенным работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта не могут быть проведены после выполнения других работ и т.п.) и техническая документация на примененные в качестве отделочных материалов путей эвакуации лакокрасочные покрытия, а также иные документы (в том числе, подтверждающий факт оказания услуг) позволяющие идентифицировать соответствие фактически примененных отделочных материалов заявленным.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, части 5, 6 статьи 134, таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

29. Ширина дверей эвакуационных выходов ведущих из следующих помещений гостиничных номеров составляет менее 0,8 м:

Седьмой этаж здания:

спальное помещение поз. 12 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

спальное помещение поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

из общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 22 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

Шестой этаж здания:

спальное помещение поз. 12 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

спальное помещение поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

Пятый этаж здания:

спальное помещение поз. 12 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

спальное помещение поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

Четвертый этаж здания:

спальное помещение поз. 12 по тех. паспорту (фактически составляет 0,74 м в свету);

спальное помещение поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

Третий этаж здания:

спальное помещение поз. 12 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

спальное помещение поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

Второй этаж здания:

спальное помещение поз. 7 по тех. паспорту (фактически составляет 0,66 м в свету);

Первый этаж здания:

из вспомогательного помещения кафе-бара поз. 8 в направлении общего коридора поз. 19 (фактически составляет 0,69 м в свету);

из общего коридора поз. 19 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 20 по тех. паспорту (фактически составляет 0,74 м в свету);

Подвальный этаж здания:

из комплекса помещений прачечной поз. 11 по тех. паспорту в направлении общего коридора поз. 13 по тех. паспорту (фактически составляет 0,69 м в свету);

из общего коридора поз. 13 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 14 по тех. паспорту (фактически составляет 0,75 м в свету);

из помещения бойлерной совместно с электрощитовой поз. 10 по тех. в направлении общего коридора поз. 1 по тех. паспорту (фактически составляет 0,64 м в свету).

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП 11-2-80.

30. На дверях эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров здания на лестничную клетку, не предусмотрено уплотнение в притворах, чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.7 СНиП 11-2-80.

31. Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих со следующих помещений, составляет менее 0,8 м:

Шестой этаж здания:

с общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,66 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,36 м);

Пятый этаж здания:

с общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,66 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,36 м);

Четвертый этаж здания:

с общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,66 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,35 м);

Третий этаж здания:

с общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,66 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,33 м);

Второй этаж здания:

с общего коридора поз. 1 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 9 по тех. паспорту (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,66 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,33 м)

Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. На указанных дверях эвакуационных выходов наблюдается устройство для фиксации одного из полотен.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП II-2-80.

32. При размещении пассажирского лифта в объеме лестничной клетки, отсутствует информация о показателях пожарной опасности ограждающих конструкций лифтовой шахты - соответствующие документы на обозрение не представлены.

Примечание: ограждающие конструкции лифтовых шахт следует предусматривать из негорючих материалов.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 3.7 СНиП II-2-80.

33. В следующих зальных помещениях для отделки стен и потолков применены материалы (лакокрасочное покрытие на стенах, обои на стенах, подвесной потолок из неизвестного материала, натяжной потолок из неизвестного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных в зальных помещениях отделочных материалов): 

Второй этаж здания:

помещение конференц-зала поз. 3 по тех. паспорту;

Первый этаж здания:

помещение кафе-бар поз. 5 по тех. паспорту

Примечание: для отделки стен и потолков зальных помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, вместимостью зальных помещений более 50 человек, но не более 300 человек, должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, 

<

адрес>, Т2.

При этом, окрашенные

лакокрасочными покрытиями каркасы подвесных потолков из негорючих материалов должным иметь группу горючести НГ или Г1.

На обозрение представлены договор на ремонтно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приемки- выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты соответствия № ССПБ. R U. ОП019. ВО2466, РОСС. R U. АЯ02. Н41182, №. МО.01.238.П. 0056ДД.ММ.ГГГГ, № ССПБ R U. ОПО 73. НМ 10 7, № ССПБ. ТТ. ОП034. В. 00439 на отделочные материалы и покрытия полов. При этом на обозрение не в полном объеме представлена исполнительная документация (в том числе, по проведенным работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта не могут быть проведены после выполнения других работ и т.п.) и техническая документация на примененные в качестве отделочных материалов путей эвакуации лакокрасочные покрытия, а также иные документы (в том числе, подтверждающий факт оказания услуг) позволяющие идентифицировать соответствие фактически примененных отделочных материалов заявленным.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 6 статьи 134, таблица 29 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

34. Эвакуационные пути, ведущие по лестничной клетке не удовлетворяют нормативным требованиям указанные пути эвакуации включают участки, ведущие по лестницам и лестничным клеткам между подземными и надземными этажами. Примечание: допускается предусматривать эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Документы, подтверждающие отделение выходов наружу из подвального этажа здания от остальной части лестничных клеток на обозрение не представлены.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 4, пункт 7 части 14 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 3.6 СНиП 11-79-78.

35. С этажей здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 отсутствуют вторые эвакуационные выходы

Примечание: при высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, ФЗ и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.3 СНиП 11-2-80.

36. Подвальный этаж здания, предназначенный для

одновременного пребывания более 6 человек, не имеет второго эвакуационного выхода. При этом имеющийся эвакуационный выход из подвального этажа здания не предусмотрен непосредственно наружу, обособленным от общей лестничной клетки здания

Примечание:

В помещениях подвальных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4 СП 1.13130.

Допускается:

- эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I;

- предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным лестницам предъявляются требования как к лестницам 3-го типа в соответствии с пунктом 4.4.7 СП 1.13130.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2.2, 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы». Требований нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.3 СНиП II-2-80.

37. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов на седьмом этаже здания, не обеспечено соблюдение проектных решений, в части объемно-планировочных решений допущено устройство дверного проема, ведущего из помещения поз. 17 по тех. паспорту в направление помещения поз. 18 по тех. паспорту, чем нарушен пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

38. Помещение конференц-зала поз. 3 по тех.паспорту, расположенное на втором этаже здания, предназначенное для одновременного пребывания 50 и более человек (нормативное максимальное допустимое количество людей составляет 113 человек) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,78 м).

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 6.12 СНиП 21-01-97.

39. Ширина эвакуационного выхода из помещения конференц-зала поз. 3 по тех. паспорту, расположенного на втором этаже здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход 50 человек и более (нормативное максимальное допустимое количество людей составляет 113 человек) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,78 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 6.16 СНиП 21-01-97.

40. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту в направлении коридора поз. 1 по тех. паспорту на первом этаже здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,64 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,31 м).

Прим.: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активное» дверное полотно. При этом учитывать ширину "пассивного" полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя "активными" дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба "активных" дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах. На указанной двери эвакуационного выхода имеется устройство для фиксации полотна.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП II-2-80.

41. Допущено взаимное блокирование дверей эвакуационных выходов, ведущего из помещения коммутационной поз. 2 по тех. паспорту, а также, ведущего из лестничной клетки поз. 21 по тех. паспорту в направлении коридора поз. 1 по тех. паспорту (ориентир - первый этаж здания), чем нарушены пункты 2 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункты «а», «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

42. Двери эвакуационных выходов, ведущих из следующих помещений первого этажа здания, предназначенных для эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания:

- из помещения кафе-бар поз. 5 по тех. паспорту непосредственно наружу (нормативное максимальное допустимое количество людей составляет 75 человек (фактически эвакуационный выход ограничен строительной конструкцией);

- из вестибюля поз. 3 по тех. паспорту непосредственно наружу (дверь, сориентированная ближе к внутреннему объему помещения).

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22, подпункт «д» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства части здания: пункт 6.17 СНиП 21-01-97*, пункт 4.5 СНиП II-2-80.

43. Ширина эвакуационных выходов из помещения кафе-бар поз. 5 по тех. паспорту на первом этаже здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более (нормативное максимальное допустимое количество людей составляет 75 человек) составляет менее 1,2 м (фактически, ширина двух последовательно расположенных дверей, ведущих непосредственно наружу, составляет 0,75 м и 0,78 м, соответственно (фактически, эвакуационный выход ограничен строительной конструкцией); ширина эвакуационного выхода ведущего в направлении фойе первого этажа здания поз. 3 по тех. паспорту составляет 0,77 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «г» пункта 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 6.16 СНиП 21-01-97.

44. Эвакуационные выходы из помещения кафе-бар поз. 5 по тех. паспорту на первом этаже здания, расположены не рассредоточено — минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов, равная 2,56 м, составляет менее половины максимальной диагонали помещения, равной 5,08 м.

Примечание: при этом эвакуационный выход, ведущий из помещения кафе-бар поз. 5 по тех. паспорту в направлении непосредственно наружу ограничен строительной конструкцией. 

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт ДД.ММ.ГГГГ свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 6.15 СНиП 21-01-97.

45. Двери эвакуационных выходов в здании не оборудованы запорами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

46. Ширина горизонтального участка пути эвакуации во вспомогательном помещении кафе-бара поз. 8 по тех. паспорту составляет менее 1,0 м (фактически, ширина горизонтального участка ограничена вспомогательным оборудованием и составляет от 0,82 м до 0,85 м) (ориентир - первый этаж здания), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 6.27 СНиП 21-01-97.

47. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из вестибюля поз. 3 по тех. паспорту непосредственно наружу на первом этаже здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна двери, сориентированной ближе к внутреннему объему здания в свету составляет 0,71 м, ширину с учетом «пассивного» дверного полотна установить не представляется возможным по причине невозможности открытия указанной створки; ширина «активного» дверного полотна двери, ведущей непосредственно наружу составляет 0,65 м, ширину с учетом «пассивного» дверного полотна установить не представляется возможным по причине невозможности открытия указанной створки).

Прим.: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное” дверное полотно. При этом учитывать ширину "пассивного" полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя "активными" дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба "активных" дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.3.3, 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП II -2-80.

48. Ширина горизонтального участка пути эвакуации при следовании из общего коридора поз. 19 по тех. паспорту в направлении лестничной клетки поз. 20 по тех. паспорту на первом этаже здания, составляет менее 1,0 м (фактически составляет 0,76 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП II -2-80.

49. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки поз. 20 по тех. паспорту непосредственно наружу (ориентир - указанный эвакуационный выход обозначен как «запасной», на первом этаже здания), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,76 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,42 м). Прим.: при использовании двупольных дверей с "пассивным"зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину "пассивного" полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя "активными" дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба "активных" дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.3.3, 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.6 СНиП II-2-80.

50. В полу на путях эвакуации (при следовании из помещения прачечной поз. 11 по тех. паспорту в направлении эвакуационного выхода в подвальном этаже здания) допущен перепад высот менее 0,45 м (фактически, перепад высот составляет 0,39 м).

Примечание: фактически, в месте расположения указанного перепада высот организовано три ступеней, высотами от 0,13 м до 0,14 м. При этом, указанная лестница выполнена с забежными ступенями.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.5 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в подвальном этаже здания не обеспечено соблюдение ранее принятых объемнопланировочных и конструктивных решений, в частности:

- в объеме помещения прачечной поз. 11 по тех. паспорту допущена организация помещения вент.камеры, с разделением строительными конструкциями (при этом не представляется возможным установить предел огнестойкости указанных строительных конструкций, в том числе, заполнения проема в них);

- в объеме общего коридора поз. 1 по тех. паспорту допущено устройство перегородки с дверным проемом, в результате которого образовано помещение электрощитовой (при этом не представляется возможным установить предел огнестойкости указанной перегородки, в том числе, заполнения проема в нем);

- проведена заделка ранее имеющегося дверного проема между коридором поз. 2 по тех. паспорту.

Чем нарушены часть 1 статьи 53, части 1, 3 статьи 80, часть 1 статьи 89, часть 1 статьи 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

52. Ширина пути эвакуации по лестнице (ориентир - лестница в объеме лестничной клетки, в том числе, ведущая из подвального этажа здания), предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф1.2 по функциональной пожарной опасности, составляет менее 1,2 м (фактически минимальная ширина маршей лестницы составляет от 0,95 м до 1,13 м, минимальная ширина площадок лестниц составляет 1,12 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 часть 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.1 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

53. На путях эвакуации (ориентир - лестница в объеме лестничной клетки, в том числе, ведущая из подвального этажа здания) допущено устройство ступеней с различной высотой (фактически, высота ступеней составляет от 11 до 17 см), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 часть 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

54. Высота пути эвакуации по лестнице (ориентир - лестница в объеме лестничной клетки, в том числе, ведущая из подвального этажа здания) составляет менее 2,2 м (указанный путь эвакуации ограничен гипсокартонной конструкцией. Фактически, высота пути эвакуации составляет 1,99 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 часть 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

55. В лестничной клетке здания для отделки стен и потолков применены материалы (лакокрасочное покрытие на стенах, лакокрасочное покрытие на потолках) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на путях эвакуации отделочных материалов):

Примечание: для отделки стен и потолков лестничных клеток класса | функциональной пожарной опасности Ф1.2, этажностью не более 9 этажей и высотой не более 28 метров. должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, 

<

адрес>, Т2.

На обозрение представлены договор на ремонтно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приемки- передачи выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты соответствия № ССПБ RU. ОП019. В02466, POCC.RU.АЯ02.Н41182, №. МО. 01.238.П.0056ДД.ММ.ГГГГ, № CCnS.RU. ОП073.Н. 00107, № ССПБ. ТТ. ОП034. В. 00439 на отделочные материалы и покрытия полов. При этом на обозрение не в полном объеме представлена исполнительная документация (в том числе, по проведенным работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта не могут быть проведены после выполнения других работ и т.п.) и техническая документация на примененные в качестве отделочных материалов путей эвакуации лакокрасочные покрытия, а также иные документы (в том числе, подтверждающий факт оказания услуг) позволяющие идентифицировать соответствие фактически примененных отделочных материалов заявленным.

Чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 6 статьи 134, таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

56. В лестничной клетке здания допущено размещение встроенных шкафов (шкафы электрических щитов), выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (фактически шкафы электрических. щитов размещены на высоте от 1,41 м до 1,45 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, пункт 1 часть 2 статьи 53, часть 1 ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Требования нормативных документов, действующих на момент строительства здания: пункт 4.9 СНиП II-2-80. 

Установлено, что постановлением заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> - главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору ФИО6 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профстандарт» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и ему назначено административное наказание виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, в добровольном порядке исполнено ДД.ММ.ГГГГ.

В силу статьи 4.6 КоАП РФ ООО «Профстандарт» считается подвергнутым данному наказанию с ДД.ММ.ГГГГ (день вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания) до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Следовательно, результаты названной внеплановой проверки свидетельствуют о том, что в этот период ООО «Профстандарт» вновь совершило однородное административное правонарушение, за которое оно подвергалась административному наказанию, следовательно, в данном случае имеет место повторность его совершения.

Таким образом, действия (бездействие) ООО «Профстандарт» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства подтверждены собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении административного наказания, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, решением о проведении инспекционного визита от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ №-О, протоколом инструментального обследования от ДД.ММ.ГГГГ №, требованием о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколом истребования документов от ДД.ММ.ГГГГ №, актом инспекционного визита от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, объяснениями сторон и иными доказательствами, оцененными в совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований не доверять указанным доказательствам не имеется, их достоверность и допустимость сомнений не вызывают, поскольку данные доказательства были получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения об обстоятельствах совершения административного правонарушения.

Всеми перечисленными доказательствами суд считает вину правонарушителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, установленной.

Санкцией частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрено административное наказание для юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При определении вида и размера административного наказания судья учитывает характер и степень опасности административного правонарушения, требования ст. 2.10 КоАП РФ, объем допущенных юридическим лицом нарушений.

В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства суд учитывает признание юридическим лицом своей вины, принятие мер к устранению выявленных нарушений, что подтверждается представленными договорами об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, обращениями в муниципальные органы.

Оснований для признания данного правонарушения малозначительным и освобождения юридического лица от административной ответственности, равно как и оснований для назначения наказания в виде предупреждения, не имеется.

Наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ). При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). Обстоятельства, создающие, по мнению судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наказание в виде приостановления деятельности сможет достичь цели административного наказания.

Обстоятельством, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, смягчающим административную ответственность, суд считает признание вины.

Отягчающим административную ответственность обстоятельством суд признает повторное совершение административного правонарушения. 

При определении вида наказания прихожу к следующему.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Профстандарт» является малым предприятием, в связи с чем, к нему подлежат применению положения части 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ.

Санкция ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает наказание для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

С учетом указанных положений, а также характера совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, смягчающих административную ответственность обстоятельств, размер административного штрафа, назначенного Обществу за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, составит 80000 рублей.

Руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать ООО «Профстандарт» юридический адрес: 

<

адрес>, (ИНН №, ОГРН №) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть административной ответственности в виде штрафа в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Управление Федерального Казначейства по 

<

адрес> (Главное управление МЧС России по 

<

адрес> л/с 

<

***>), Номер казначейского счета: №, Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа; Единый казначейский счет: №, БИК №, КПП №, ИНН №, ОКПО №, ОКФС 12, ОКТМО №, КБК №.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней с момента получения или вручения его копии через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Судья А.Р. Ибрагимов