78RS0XXX-53

Дело XXX

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Санкт-Петербург 05 февраля 2025 года

Судья Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга Васильева Н.С., рассмотрев в зале 15 Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга (

<

...>), в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Акционерного общества «ФИО10», ИНН: ФИО7, КПП: ФИО8, ОГРН: ФИО9, зарегистрированного по адресу: ФИО11, ..., ФИО12, ..., ФИО13, пом. 37Н, дата регистрации – XX.XX.XXXX, привлекаемого по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо - Акционерное общество «ФИО14» ( далее по тексту АО «ФИО15», АО «ФИО16») XX.XX.XXXX в 00 час. 01 мин. по адресу: ..., ФИО17, ..., ФИО18, повторно не выполнило в установленный срок законное предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Административное правонарушение было совершено при следующих обстоятельствах.

XX.XX.XXXX, в 13 часов 00 минут по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия – внеплановой выездной проверки объекта контроля – здания морского вокзала с межрейсовой базой по адресу: ..., ФИО19, ..., лит. А, проведенного в соответствии с решением начальника УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу о проведении выездной внеплановой проверки от XX.XX.XXXX XXX-В/РВП (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 78XXX; проведение контрольного (надзорного) мероприятия согласовано Северо-Западной транспортной прокуратурой (решение первого заместителя транспортного прокурора государственного советника юстиции 3-го класса ФИО2 от XX.XX.XXXX.№ ЕРКНМ-23/1-561-24-558), с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений обязательных требований от XX.XX.XXXX XXX-П/ПВП (далее – Предписание XXX) и предписании об устранении нарушений обязательных требований от XX.XX.XXXX XXX-В/ПВП (далее – Предписание XXX), срок исполнения которых истёк (срок устранения нарушений, установленный Предписаниями №XXX, 2 – XX.XX.XXXX), установлено, что АО «ПП СПб МФ», не выполнило в установленный срок, законные Предписания №XXX, 2, выданные органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор, а именно, не обеспечило устранение пунктов №XXX, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 159, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 199, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246 Предписания XXX и пунктов №XXX, 6 Предписания XXX, а именно:

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.2 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.1 ст.88 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2(1), п/п «н» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; абз.9 разд.6 п.п.6.7.1, 6.7.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ФИО20, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от XX.XX.XXXX XXX: "Для здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, с числом надземных этажей равным 7, необорудованного установками автоматического пожаротушения, с размещением многосветного помещения (атриума), неотделенного от примыкающих к нему помещений и коридоров в уровнях 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей противопожарным перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45, площадь этажа в пределах пожарного отсека превышает 4000 кв.м. (Фактически, площадь пожарного отсека здания определена путем суммирования площадей 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей и равна около 16500 кв.м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.61, ч.2 ст.78, ст.83 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила»; п.5.2 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ФИО21, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от XX.XX.XXXX XXX: "Все помещения здания морского вокзала (за исключением: венткамер (кроме вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток; тамбуров и тамбур-шлюзов; чердаков) не оборудованы автоматическими установками водяного пожаротушения с параметром интенсивности пожаротушения, предусмотренного для помещений 2-й группы. (Фактически, в здании указанные установки не предусмотрены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.54, ч.2 ст.78, ст.83 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, 5, п.11 прил. XXX, п.п.10.1, 10.2 (прим.1, 2, 3) прил. XXX, п.п.5.1, 5.2 прил. XXX Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX п.п.4.1, 4.4, 4.8, п.11 табл.1, п.п.10.2, 10.3 (прим.1, 2, 3, 4) табл.2, п.п.9, 10, 15 табл.3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила»; п.5.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ФИО22, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от XX.XX.XXXX XXX: "Все помещения здания морского вокзала (за исключением: венткамер (кроме вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток; тамбуров и тамбур-шлюзов; чердаков), не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации адресного типа (с применением адресных пожарных извещателей и адресных приёмно-контрольных приборов) (Фактически, в здании установлена безадресная система автоматической пожарной сигнализации, извещатели которой не имеют индивидуальный присваиваемый адрес, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором, а также имеются помещения различного технического и складского назначения (с обращением твердых горючих материалов, не отнесенных к категориям В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности), а также административного назначения, не оборудованные установками пожарной сигнализации, а именно: - внутренние объемы башни с часами (со стороны парковки) и башни со шпилем (со стороны Финского залива), в которых осуществляется прокладка силовых кабелей системы электроснабжения; - помещения на уровне 3-го яруса, в котором размещается вновь образованное помещение, расположенное на 3-м ярусе башни с часами (со стороны парковки); - машинные помещения лифтов, расположенные в башнях; - помещение с размещением обслуживаемого технического оборудования, расположенное в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива); - помещение холла (пом.3-Н ч.п.2– согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и Петроградского районов от XX.XX.XXXX), совмещенного с атриумом; - пространства за сплошными подвесными потолками, при прокладке в них кабелей, не отнесенных к типу исполнения НГ, Г1; - помещение 5-го и 6-этажей (пом.3-Н ч.п.579, 591, 624, 803 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX); - объем технического этажа (пом.3-Н ч.п.522 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), помещение вентиляционных камер в котором размещается различные оборудование и кабельная нагрузка, а также коридор и помещения складского и технического назначения (пом.3-Н ч.п.524, 527, 530, 533, 538, 540 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX); - помещения 4-го этажа (пом.3-Н ч.п.378, 380, 445 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вновь образованные помещения на площади помещений (пом.3-Н ч.п.391, 510 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX); - помещения 1-го этажа (пом.3-Н ч.п.19, 20, 23, 29, 37, 38, 66, 67, 68, 101, 103, 124, 131, 135, 159, 160, 161, 168, 169, пом.2-Н ч.п.1, пом. 7-Н, ч.п.1, пом.8-Н ч.п.1, пом.9-Н ч.п.1 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), помещение расположенное под наружной лестницей, рядом с тамбуром (пом.3-Н ч.п.62 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), вновь образованные помещения на площади помещений (пом.3-Н ч.п.18, 31, 32, 34, 39 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.54, ч.2 ст.78, ст.84 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3, п/п «в» п.1, п.п.2, 3 табл.1, п.10 табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.5 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX.: "Для семиэтажного здания морского вокзала, подлежащего оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, при обнаружении пожара техническими средствами системы пожарной сигнализации и формировании управляющего сигнала на запуск сблокированных систем, не выполняются характеристики системы, а именно: - не предусмотрено размещение световых оповещателей, указывающих направление движения к эвакуационным выходам с этажа, в коридорах и на галереях многосветного помещения (атриума) на высоте 2 м. от пола и между оповещателями на расстоянии не более 20 м.; - не предусмотрена обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской; - не предусмотрено разделение здания на зоны пожарного оповещения в соответствии с разработанной специальной очередностью, определенной исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (фактически, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что при срабатывании пожарной сигнализации, запуск СОУЭ осуществляется в автоматическом режиме единовременно во всем здании. Сведения о наличии специальной очередности оповещения и обоснования принятых на объекте зон оповещения в проектной и иной документации в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.54, ч.2 ст.78, ст.84 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.5 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Уровень громкости, формируемый речевыми пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в помещении технического назначения, расположенного на 2 ярусе башни с часами (со стороны парковки), в коридоре и помещениях 6-го этажа (пом.3-Н ч.п.787-802 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в объеме 4-го этажа, помещениях театра (пом.3-Н ч.п.388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в помещениях административного назначения (пом.3-Н ч.п.67, 68 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), в помещениях подвала (пом.22-Н ч.п.1, 2, 3 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) в помещениях (пом.3-Н ч.п.18, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) здания морского вокзала, подлежащего оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (Фактически, при обследовании объекта выявлено, что звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.4 ч.1 ст.52, ч.1, п.4 ч.2 ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «д» п.7.2, п.п.7.4, 7.5, 7.6, 7.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, из многосветного помещения (атриума) (пом.3-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции, предусматривающей в своем составе резервный вентилятор, автоматически включающийся при выходе из строя основного вентилятора. (Фактически, в покрытии многосветного помещения (атриума) установлены 4 осевых вентилятора ВО-630-4Е, присоединенных к воздуховодам, имеющих соединение с атриумом и выпускные отверстия, на которых размещаются клапана «Polar Bear». При этом, указанные установки не соответствуют требованиям, предъявляемым к системам вытяжной противодымной вентиляции, в части касающейся: - выброса продуктов горения над покрытием здания; - автоматической и дистанционной подачи управляющих сигналов на технические средства управления указанной системы. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости противопожарных клапанов, вентиляторов и воздуховодов, а также расчетное обоснование расхода продуктов горения, удаляемых указанной установкой рассчитанного в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещения атриума и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов и геометрических размеров, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.4 ч.1 ст.52, ч.1, п.4 ч.2 ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.10 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала лестничные клетки (пом.3-Н ч.п.343, 498, 523, 669, 833, 1072; пом.3-Н ч.п.154, 297, 466, 521, 623, 786, 994; пом.3-Н ч.п.281, 454, 529, 599, 766, 961; пом.3-Н ч.п.231, 525, 542, 715, 873 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не предусмотрены типа Н2. (Фактически, указанные лестничные клетки выполнены с естественным освещением в наружных стенах, без подачи наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «а» п.7.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.п.1.7.3, 5.10 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала, в котором лестничные клетки предусматриваются незадымляемыми типа Н2, для каждого из лифтов не предусмотрена подача наружного воздуха. (Фактически, при выходе из лифтов, не имеющих подпор воздуха, не предусмотрены тамбур-шлюзы, защищаемые приточной протиоводымной вентиляцией)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.6.2.1, 6.2.2, 7.9, п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.п.1.7.3, 5.10 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В лестничной клетке, к которой предъявляются требования по её незадымляемости, на уровнях 2-го и 3-го этажей на лестничных площадках (пом.3-Н ч.п.343, 498 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) допущено размещение пожарных кранов ПК XXX и ПК XXX внутреннего противопожарного водопровода.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала из помещений различного назначения (пом.3-Н ч.п.230, 295, 384, 522 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), сообщающихся с лестничными клетками к которым предъявляются требования по их незадымляемости, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.57, ст.58, ч.2 ст.78, ст.87, ст.88, табл.22, 23 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.13 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Не предусмотрено отделение групп помещений общественного назначения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф. 1.2, Ф. 3.1, Ф 3.2, Ф 3.3, Ф 3.7, Ф 4.3 (блоков помещений одного функционального класса функциональной пожарной опасности, функционально связанных между собой)) друг от друга, а также от общих путей эвакуации (общих коридоров, холлов, вестибюлей) строительными конструкциями (стенами, перегородками, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45. (Фактически, в местах отделений помещений одного класса функциональной пожарной опасности от других и коридоров, имеются сквозные отверстия, а также места пересечения инженерными коммуникациями. Документация, подтверждающая предел огнестойкости строительных конструкций в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.3 ст.80, ч.2 ст.82, ст.83, ст.84, ст.145 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.6.3, 6.4, 6.5 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; п.7.1 ФИО6 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Кабельные линии систем автоматической противопожарной защиты (электропроводка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций, а также подразделениями пожарной охраны. (Совокупность изолированных проводов, кабелей, шин и частей для их прокладки, крепления и механической защиты указанной системы, выполнены из материалов и изделий совместная работоспособность которых не подтверждена в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 53316-2021)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.15, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22, 6.23 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.8 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала многосветное помещение (атриум) (пом.3-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не отделено от примыкающих помещений и коридоров надземных этажей. (Фактически, отделение примыкающих помещений и коридоров на уровнях 1-го, 2-го, 3-го этажей здания не осуществлено одним из следующих способов: - перегородками из материалов НГ с пределами огнестойкости не менее EI 45 (не менее EIW 45 для светопрозрачных участков перегородок) с установкой в дверных проёмах указанных перегородок противопожарных дверей 2-го типа; - перегородками из материалов НГ с ненормируемым пределом огнестойкости, в том числе с применением светопрозрачных элементов из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм, при условии их орошения спринклерными оросителями установок автоматического пожаротушения, устанавливаемыми со стороны помещений (в том числе над проемами в указанных перегородках), смежных с многосветным помещением на расстоянии не более 0,5 м. от плоскости перегородок и с шагом не более 2 м. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено наличие сквозных отверстий и пространств за подвесными потолками, а также мест пересечения кабелей, проводов, воздуховодов и трубопроводов в перегородках, отделяющих смежные помещения и коридоры от атриума, без соответствующего заполнения в соответствии с пределом огнестойкости строительных конструкций. В местах примыкания лифтового холла 1-го этажа и коридора 2-го этажа (пом.3-Н ч.п.234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) отсутствует отделение от объема атриума какими-либо перегородками. В перегородках коридоров 3-го (пом.3-Н ч.п.387, 467 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) и 2-го (пом.3-Н ч.п.295 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) этажей установлены светопрозрачные двери. Документация, подтверждающая предел огнестойкости устроенных строительных конструкций в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.6.2.1, 6.2.2, 7.9, п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., ФИО23, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Не обеспечено орошение каждой точки защищаемых помещений здания морского вокзала общественного назначения, с количеством этажей равным 7, одной струей внутреннего противопожарного водопровода интенсивностью 2,5 л/с. (Фактически, в отапливаемых башнях, расположенных на кровли здания, в которых предусматривается размещение технических помещений и прокладка горючей кабельной нагрузки, отсутствует внутренний противопожарный водопровод.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ст.59, ч.2 ст.78, ст.87, ст.88, ст.89, табл.21, 23 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.4.1, 5.4.7, XX.XX.XXXX СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.1.1 СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности»; п.5.13 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Части здания морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 (помещения, предназначенные для размещения танцевального зала и помещений входящих в его состав (пом.3-Н ч.п.197, 201-211 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), относимые к классу функциональной пожарной опасности Ф 2.2, а также помещения, предназначенные для размещения театра и помещений входящих в его состав (пом.3-Н ч.п.388, 389, 390, 391, 392, 393 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1), не размещены в пожарных отсеках, выделенных противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45 и противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее R 90 с соответствующими заполнениями проемов и узлов пересечения указанных конструкций, а также не обеспечены обособленными самостоятельными эвакуационными выходами. (Фактически, сведения о пределах огнестойкости стен и перекрытий в ходе контрольного (надзорного мероприятия не представлены. Эвакуация из указанных частей здания осуществляется по общим путям эвакуации)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.13 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ФИО24, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от XX.XX.XXXX XXX: "Двери, выходящие из помещений здания морского вокзала в поэтажные коридоры и холлы, не предусмотрены с уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. (Фактически, все двери помещений цокольного, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей, имеющих выходы в коридоры и холлы здания (за исключением помещений, дверные проёмы которых оборудованы противопожарными дверьми с уплотнениями в притворах, и устройствами для самозакрывания), не оборудованы указанными устройствами. Также, на дверях помещений 5-го, 6-го и 7-го этажей, выходящих в коридор, при наличии уплотнений в притворах на дверях, не предусмотрены устройства для самозакрывания)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.2 ст.78, ч.3 ст.80, ч.2 ст.82, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.13 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.п.1.7.3, 5.15 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала на путях эвакуации (в лестничных клетках, поэтажных коридорах, холлах, галереях многосветного помещения (атриума)), насосной станции (пом.3-Н ч.п.19 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и Петроградского района от XX.XX.XXXX), не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, отвечающее следующим требованиям: - мощность и размещение светильников обеспечивают освещенность на полу галерей, коридоров, а также на лестничных площадках и маршах не менее 1 лк; - электроснабжение светильников обеспечивается по 1-й категории надежность электроснабжения; - подключение светильников обеспечивается к самостоятельной линии электропитания от ГРЩ огнестойкими проводами типа нг-FRLS или нг-FRHF временем сохранения работоспособности не менее 120 мин.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; п.5.18 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала не предусмотрены фотолюминесцентные эвакуационные системы. (Фактически, указанные системы в здании не предусмотрены, проектная документация не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.52, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.16 ст.88 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от XX.XX.XXXX XXX: "Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт, расположенных со стороны башни со шпилем (со стороны Финского залива) в уровнях 7-го, 6-го, 5-го, 3-го и 2-го этажей, с выходами из них в коридоры и другие помещения (пом.3-Н ч.п.207, 387, 546, 787, 995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Фактически, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия представлены паспорта на пассажирские электрические лифты модели «OTIS 2000R» с заводскими номерами В7КЕ7116 и В7КЕ7117, согласно которым в проёмах шахт установлены противопожарные двери PRIMA-S2V E30 с пределом огнестойкости Е 30 (сертификат соответствия C-UA.ПБ01.В.00791) При этом лифтовые шахты в здании не отделены от вышеуказанных помещений и коридоров тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45 с соответствующим заполнением проёмов в противопожарных преградах. Документация, подтверждающая предел огнестойкости перегородок лифтового холла на уровне 5-го этажа (пом.3-Н ч.п.546 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.52, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.16 ст.88 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., ФИО25, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты, с выходами из них в помещения на уровнях 1-го и 2-го этажей (пом.3-Н ч.п.149, 175, 194, 303 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Фактически, установленные двери не имеют предел огнестойкости не менее EI 30, подтвержденный соответствующей технической документацией и маркировкой на изделии. При этом шахта не отделена от коридоров лифтовыми холлами с противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45 (в лифтовом холле на 2-м этаже в дверном проёме не предусмотрена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30, на уровне 1-го этажа в перегородке и перекрытии имеются места пересечения, выполненные не с пределом огнестойкости не менее EI 45 и REI 45, соответственно)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2, ч.6 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.145, п.14 ч.7 ст.146 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (систему автоматической пожарной сигнализации, систему передачи извещений о пожаре, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства (пожарные извещатели, источники бесперебойного электропитания, оповещатели пожарные, приборы приемно-контрольные и управления, пожарные, прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора, выносные устройства индикации), функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Техническая документация, в том числе сертификаты соответствия на указанные технические средства (кроме технических средств, установленных в помещениях атриума 2-го этажа, помещениях №XXX, 303-304 и ППКП в помещении чемпион-бара), а также акты приёмки в эксплуатацию вышеуказанных систем, подписанные представителем объекта защиты, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация на декоративно-отделочные и облицовочные материалы, примененные на стенах галерей многосветного помещения (атриума) (пом.3-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) (Фактически, сведения о выполнении баннера с изображением Петра I в объеме атриума, функционально являющегося вестибюлем, здания морского вокзала, из негорючих материалов в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены. При этом, иной информации о размещении указанной конструкции, в специальных технических условиях на здание не содержится)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.9 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен галерей и переходов 2-го и 3-го этажей (пом.3-Н ч.п.207, 364 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен галерей и переходов (баннеров) с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.ч.1, 3 ст.62, ч.2 ст.78, ч.3 ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.2.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Пожарные запорные клапаны пожарных кранов, размещенные в коридорах, галереях атриума, помещениях и на техническом этаже установлены на высоте менее 1,2±0,15 м. (Фактически, расстояние от уровня пола до осей пожарных запорных клапанов составляет от 1,4 м. до 1,6 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; п.5.17 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В лестничных клетках №XXX, 2, 3, 4 к которым предъявляются требования по их незадымляемости, при устройстве ступеней с различной высотой в пределах маршей лестниц, контуры ступеней не обозначены элементами эвакуационной фотолюминесцентной системы.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.90 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В многоэтажном здании морского вокзала для прокладки пожарных рукавов при пожаре в лестничных клетках №XXX, 2, 3, 4 к которым предъявляются требования по их незадымляемости, между маршами лестниц не предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. или устройство в лестничных клетках сухотруба с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах, на которых должны быть установлены запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки. (Фактически, минимальное расстояние между маршами в пределах лестничных маршей составляет 50 мм.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.11 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В дверных проемах лестничных клетках №XXX, 2, 3, 4 (за исключением дверных проемов, ведущих непосредственно наружу) к которым предъявляются требования по их незадымляемости, не предусмотрены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении 1-го типа (EIS (EISW) 60) (Фактически, противопожарные двери производства ООО "Интек", с пределом огнестойкости EIS 60, установленные в проёмах, ведущих из коридоров и помещений на площадки вышеуказанных лестничных клеток, выполнены со сквозными отверстиями в местах заполнения между дверными коробками и строительными конструкциями здания, с местами прохождения кабелей и проводов без соответствуюещго заполнения. При этом заполнение пространства между дверными коробками противопожарных дверей и строительных конструкций здания выполнено пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL (сертификат соответствия системы добровольной сертификации "Безопасность и качество" № ССБК RU.ПБ27.Н000023) без обеспечения предела огнестойкости не менее EI 60 (фактически при глубине шва заполнения пространства между дверными коробками противопожарных дверей и строительными конструкциями, равным толщине дверной коробки и составляющим 80 мм., ширина шва составляет 25-85 мм.))";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В лестничных клетках №XXX, 2, 3, 4 к которым предъявляются требования по их незадымляемости, допущено размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов, не относящихся к электропроводке для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов с помещений и коридоров 7-го, 6-го, 5-го, 3-го и 2-го (пом.3-Н ч.п.995, 762, 596, 453, 234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) на площадки лестничной клетки (пом.3-Н ч.п.961, 766, 599, 454, 281 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), а также с лестничной клетки непосредственно наружу, через которые могут эвакуироваться 50 и более человек, в свету менее 1,2 м. (Фактически, ширина указанных эвакуационных выходов в свету составляет 0,88-0,98 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационного выхода с 4-го технического этажа (пом.3-Н ч.п.522 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) на лестничную клетку (пом.3-Н ч.п.529 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету менее 0,8 м., а также высота указанного эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м. (Фактически, ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,72 м., высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,72 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов из помещений и коридоров 7-го, 6-го, 5-го, 3-го и 2-го (пом.3-Н ч.п.995, 787, 619, 467, 322, 295 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) на площадки лестничной клетки (пом.3-Н ч.п.994, 786, 623, 521, 466, 297 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), через которые могут эвакуироваться 50 и более человек с этажа в свету менее 1,2 м. (Фактически, ширина указанных эвакуационных выходов в свету составляет 0,78-0,9 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов с помещений и коридоров 7-го, 6-го и 5-го этажей (пом.3-Н ч.п.995, 832, 663 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), с галереи атриума 3-го этажа (пом.3-Н ч.п.364 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), через которые могут эвакуироваться 50 и более человек в свету менее 1,2 м. (Фактически, ширина указанных эвакуационных выходов в свету составляет 0,78-0,92 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационного выхода с 4-го этажа (пом.3-Н ч.п.522 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) на площадку лестничной клетки (пом.3-Н ч.п.523 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету менее 0,8 м. (Фактически, ширина указанного выхода в свету составляет 0,61 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В лестничной клетке XXX допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2,2 м. (Фактически, высота выступающего оборудования 1,45 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов с помещений и коридоров 7-го, 6-го, 5-го, 3-го и 2-го этажей (пом.3-Н ч.п.995, 787, 547, 384, 230 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) с этажа на лестничную клетку через которые могут эвакуироваться 50 и более человек в свету менее 1,2 м., а также высота эвакуационного выхода с 5-го этажа (пом.3-Н ч.п.547 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) на лестничную клетку (пом.3-Н ч.п.542 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету составляет менее 1,9 м.(Фактически, ширина указанных эвакуационных выходов в свету составляет 0,77-0,91 м., а высота выхода с 5-го этажа на лестничную клетку составляет в свету 1,74 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На пути эвакуации по маршу лестничной клетки в урвоене между 3-м и 2-м этажами (пом.3-Н ч.п.231 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) допущено устройство марша лестницы с забежными ступенями.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.54, ч.2 ст.78, ст.83 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX : "Не обеспечено выполнение линий связи системы пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с условием обеспечения автоматического контроля их исправности (Фактически, при имитации обрыва линий речевого и светового оповещения в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала информация не поступила)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.3 ст.80, ч.2 ст.82, ст.83, ст.84, ст.144, ст.145 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала, относимого к 1-й категории надежности, питание электроприемников СПЗ осуществляется не от панели ПЭСПЗ. (Фактически, приборы приёмно-контрольные пожарные системы автоматической пожарной сигнализации здания имеют электропитание от автомату освещения здания через блок резервного питания)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Высота путей эвакуации из технических помещений, размещенных в объемах башен на кровле здания, по лестничным маршам и площадками в свету менее 2,2 м. (Фактически, высота путей эвакуации на каждом из ярусов башен составляет 1,39-1,94 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.11 ч.1 ст.52, ч.2 ст.78, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.7.10, 7.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.4.1, 4.2, 4.4, табл.1 ФИО6 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В местах перепада высоты кровли более 6 м., но менее 20 м., не предусмотрены пожарные лестницы типа П1-2. (Фактически, для подъема на башню с часами (со стороны парковки) высотой 18 м., предусмотрена пожарная лестница П1, для подъема на башню со шпилем (со стороны Финского залива) пожарная лестница отсутствует)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.11 ч.1 ст.52, ч.2 ст.78, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.7.10, 7.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.4.1, 4.2, 4.4, табл.1 ФИО6 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В местах перепада высоты кровли более 1 м., в местах расположения вентиляционных шахт общеобменной вентиляции здания, не предусмотрены пожарные лестницы типа П1.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.11 ч.1 ст.52, ст.78, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.7.10, 7.11, 7.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.4.1, 4.2, 4.4, 5.6 табл.1 ФИО6 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В месте перепада высоты кровли между выходами в уровне 5-го этажа во внутреннем дворе и над покрытием атриума, расположенных на отметках 16,94 м. и 16,68 м., соответственно, предусмотрены лестницы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к пожарным лестницам типа П1-2. (Фактически, на указанных перепадах высоты установлены металлические винтовые лестницы на рельсовом креплении, имеющем возможность их перемещения)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.11 ч.1 ст.52, ч.2 ст.78, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.7.3, 7.10, 7.11, 7.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.4.1, 4.2, 4.4, табл.1 ФИО6 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В местах перепада высоты кровли между навесом, расположенным во внутреннем дворе здания, имеющем отметку 4,3 м. и выходом на кровлю с уровня 5-го этажа, расположенного на отметке 16,94 м., не предусмотрены пожарные лестницы типа П1-2.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3, п.5 ч.14 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Вновь образованные технические помещения, расположенные в башне с часами (со стороны парковки), а также помещение на уровне 3-го яруса, в котором размещается одно из вновь образованных помещений, не имеют эвакуационных выходов. (фактически – эвакуация из помещений, размещенных на 4-м и 3-м ярусах указанной башни, и вновь образованное помещение в уровне 3-го яруса, осуществляется по лестницам 2-го типа на неэксплуатируемую кровлю здания)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, вновь образованное помещение технического назначения «Билайн» (Б2), расположенное на верхнем ярусе башни с часами (со стороны парковки), с наличием пожарной нагрузки в виде кабелей, аккумуляторов и коммуникационных приборов, не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, указанное помещение выделено гипсокартоновыми перегородками, имеющих сквозные отверстия для прокладки кабельной продукции, а также, в дверном проёме установлена противопожарная дверь производства ООО «Юпитер-строй» от 2010 г., имеющая маркировку предела огнестойкости EI 30. При этом, документация, подтверждающая огнестойкость указанной двери не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Высота эвакуационного выхода из помещения, расположенного на 3-м ярусе башни с часами (со стороны парковки), в котором размещается вновь образованное помещение без постоянного пребывания людей, на лестничную площадку в свету составляет менее 1,8 м. (Фактически, высота указанного выхода составляет 1,62 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3, п.4 ч.14 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Машинное помещение лифтов, расположенное в нижнем ярусе башни с часами (со стороны парковки), не имеет эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из указанного помещения осуществляется на неэксплуатируемую кровлю)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82,ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещение технического назначения – машинное помещение лифтов, расположенное в объеме башни с часами (со стороны парковки), с наличием пожарной нагрузки в виде кабелей и сгораемых частей лифтового оборудования, не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, в дверном проёме, ведущем на кровлю здания, установлена стальная дверь, а также, в перекрытии между указанным помещением и коридором 7-го этажа, имеется люк размерами 1,2х0,8 м., не имеющие маркировки знаком обращения продукции на рынке, а также в перекрытии между верхним уровнем помещения и башней, предусмотрено прохождение кабельной продукции без выполнения в местах их пересечения кабельных проходок)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.11 ч.1 ст.52, ч.2 ст.57, ч.2 ст.78, ч.2 ст.87, п.2 ч.1 ст.90, табл.21 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.8 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости предел огнестойкости металлической лестницы, размещенной перед выходом на кровлю из лестничной клетки, являющейся частью пути эвакуации для помещений, расположенных в объеме башни с часами (со стороны парковки), не соответствует пределу огнестойкости не менее R 60. (Сведения о защите конструкций указанной лестницы средствами огнезащиты, а также исполнительная и техническая документация и проект огнезащиты, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина пути эвакуации, предназначенного для эвакуации не более 5 человек, по лестничной клетке, расположенной под башней с часами (со стороны парковки), в свету менее 0,7 м. (Фактически, на лестничной площадке перед выходом на кровлю здания, ширина пути эвакуации между ограждениями лестниц в свету составляет 0,34 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина лестничной площадки в лестничной клетке, расположенной под башней с часами (со стороны парковки), на уровне лестничной площадки перед выходом на кровлю, менее ширины марша. (Фактически, ширина маршей лестничной клетки в свету составляет 1,17 м., ширина указанной площадки в свету составляет 1,01 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3, п.5 ч.14 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещение с размещением обслуживаемого технического оборудования, и с доступом из помещения через перекрытие во внутреннюю полость шпиля, расположенное в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), не имеет эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из указанного помещения осуществляется по лестницам 2-го типа на неэксплуатируемую кровлю здания)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, помещение технического назначения расположенное в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), с наличием пожарной нагрузки в виде кабелей и коммуникационных приборов, не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, указанное помещение имеет сквозное отверстие в потолочном перекрытии, а также места пересечения указанного перекрытия металлическими трубопроводами, а также, в дверном проёме установлена противопожарная дверь производства ООО «ДВЛ» XXX, имеющая маркировку предела огнестойкости EI 60. При этом, документация, подтверждающая огнестойкость указанной двери не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина пути эвакуации, предназначенного для эвакуации не более 5 человек, по лестничной клетке, расположенной под башней со шпилем (со стороны Финского залива), в свету менее 0,7 м. (Фактически, на лестничной площадке перед выходом на кровлю здания, ширина пути эвакуации между ограждениями лестниц в свету составляет 0,58 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина лестничной площадки в лестничной клетке, расположенной под башней со шпилем (со стороны Финского залива), на уровне лестничной площадки перед выходом на кровлю, менее ширины марша. (Фактически, ширина маршей лестничной клетки в свету составляет 1,27 м., ширина указанной площадки в свету составляет 1,01 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3, п.4 ч.14 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Машинное помещение лифтов, расположенное в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), не имеет эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из указанного помещения осуществляется на неэксплуатируемую кровлю)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещение технического назначения – машинное помещение лифтов, расположенное в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), с наличием пожарной нагрузки в виде коммуникационных приборов, не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, в дверном проёме, ведущем на кровлю здания, установлена деревянная дверь, и, в перекрытии между указанным помещением и коридором 7-го этажа, имеется люк размерами 1,2х0,8 м., не имеющие маркировки знаком обращения продукции на рынке)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Высота эвакуационного выхода из машинного помещения лифтов, расположенного в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), без постоянного пребывания людей, в свету составляет менее 1,8 м. (Фактически, высота указанного выхода составляет 1,37 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, п.3 ч.2 ст.56, п.2 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 3 ст.85, ст.87, ч.4 ст.137 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.13 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Часть здания морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 (7-й этаж с размещением помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2, предназначенный для круглосуточного проживания людей), не отделена от остальной части здания строительными конструкциями (стенами, перекрытиями, перегородками) с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45. (Фактически, в местах размещения встроенных шкафов с коммуникациями допущено прохождение ПВХ труб, силовых кабелей, проводов без выполнения противопожарных проходок и муфт через перекрытия, а также участки светопрозрачных конструкций в стенах, отделяющих коридор от общего объема световых фонарей, конструктивно соединяющих 5-й, 6-й, 7-й этажи и кровлю через световой фонарь, не выполнены из материалов типа НГ (документация по указанным светопрозрачным элементам не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в», «г» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора 7-го этажа здания без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 132 м.) (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор 7 этажа здания морского вокзала (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м. (фактически – 132 м.), не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 15 с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах, на участки, не превышающие 60 м.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.54, ч.2 ст.78, ст.82 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В пространстве за подвесным потолком коридора (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) предусмотрена совместная прокладка кабелей системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с кабелями и проводами освещения.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещение комнаты (пом.3-Н ч.п.913 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не имеет эвакуационного выхода. (фактически – эвакуация из помещения осуществляется через 2 смежных помещения в коридор, ведущий на эвакуационные лестничные клетки)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов из помещений комнат (пом.3-Н ч.п.874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 944, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 962, 964, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1044, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1113, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету составляет менее 0,8 м. (Фактически, ширина указанных выходов в свету составляет 0,73-0,74 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из встроенных шкафов с коммуникациями, ограниченных строительными конструкциями, расположенных перед входом в помещения комнат (пом.3-Н ч.п.874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 944, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 962, 964, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1044, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1113, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в коридор (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути по коридору, по которому эвакуируются более 50 человек в свету менее 1,2 м. (Фактически, ширина вышеуказанного коридора в свету составляет 1,45 м., ширина дверных полотен встроенных шкафов с коммуникациями составляет в свету 0,78 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,67 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора в комнате (пом.3-Н из ч.п.1045 в ч.п.1044 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), составляет в свету менее 1 м. (Фактически, ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет в свету 0,81 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации в комнате (пом.3-Н из ч.п.940 в ч.п.943 и из ч.п.943 в ч.п.944 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), составляет в свету менее 1 м. (Фактически, ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету 0,83 м. и 0,84 м., соответственно.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора в комнате (пом.3-Н из ч.п.1112 в ч.п.1113 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), составляет в свету менее 1 м. (Фактически, ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет в свету 0,83 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.14 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен и потолков коридора 7-го этажа (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридоров (обоев, декоративного покрытия из ворса, прокладываемого в нижних частях стен, а также деревянных панелей, примененных вблизи лестничных клеток) и потолка (древесных плит подвесного потолка в пространстве перед лифтами) с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2), в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.29 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, потолков и покрытия полов зальных помещений (пом.3-Н ч.п.1005, 1006 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) с пребыванием не более 50 человек, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в зальных помещениях, размещаемых на этаже с помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен и потолков (декоративных панелей и синего потолка) с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, ..., Т2, а также покрытия полов (ламината и ковролина) с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т3, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 12 ст.134 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен и потолков жилых помещений, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в жилых помещениях, размещаемых на 7-м этаже здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, материалов для отделки стен с показателями пожарной опасности не более Г3, В2, ..., Т3 и материалов для покрытия полов не более В2, ..., Т3, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширины эвакуационных выходов из зальных помещений (пом.3-Н ч.п.1005, 1006 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету менее 0,8 м. (Фактически – ширина эвакуационного выхода из ч.п.1005 в коридор в свету составляет 0,73 м., а ширина выхода через «активное» дверное полотно из ч.п.1006 в коридор в свету составляет 0,75 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2, ч.6 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В коридоре (пом.3-Н ч.п.995 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) допускается размещение пожарных рукавов, присоединенных к пожарным клапанам пожарных кранов не в навесных, встроенных или приставных негорючих пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. (Фактически, указанные пожарные краны размещены во встроенных шкафах коридора)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX.XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, помещения для хранения грязного и чистого белья (пом.3-Н ч.п.1001, 1002 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) складского назначения, отнесенные к категории В2 по пожарной опасности, не выгорожено противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, в дверных проёмах указанных помещений установлены противопожарные двери с маркировкой EIS 60, производитель ООО «Интек». При этом, указанные двери смонтированы в плоскости проёма декоративных перегородок, выполненных из однослойного гипсокартона. Также, в перегородках, отделяющих помещения от коридора, имеются места пересечения кабелями и воздуховодами системы общеобменной вентиляции, без выполнения их в соответствии с пределом огнестойкости указанных перегородок. Документация, подтверждающая предел огнестойкости вышеуказанных перегородок, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.6.2.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный Водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В коридоре (пом.3-Н ч.п.716, 731, 739, 744, 762, 787, 832, 858, 869 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам не размещаются в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, изготовленных из негорючих материалов. (Фактически, пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в нишах за дверями)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX); п/п в) п.7.2, п. 7.8, п. 7.10, п. 8.8 СП 7.1313.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 130 м.) (пом.3-Н ч.п.716, 731, 739, 744, 762, 787, 832, 858, 869 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. (Фактически, в коридоре установлены воздуховоды с дымоприемными устройствами, размещенными ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет более 20 м. при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора. Отсутствует механическое побуждение, на объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты (противодымной защиты), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы, а также отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости воздуховодов и противопожарных клапанов. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридора, защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией, не предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Система находится в неработоспособном состоянии)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор (пом.3-Н ч.п.716, 731, 739, 744, 762, 787, 832, 858, 869 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м., не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м. (Фактически, предел огнестойкости установленных дверей – не менее ЕI 15, не подтвержден в установленном порядке технической документацией, с обязательной маркировкой на изделии (техническая документация и маркировка отсутствуют)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 6, ч.2 ст.78, ст. 134 табл. 28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п.1.7.3, 5.14 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен пути эвакуации по коридору (пом.3-Н ч.п.716, 731, 739, 744, 762, 787, 832, 858, 869 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, в коридоре отделочных материалов для стен с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2 не представлены) ";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.ч.1, 6, ч.2 ст.78, ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п.1.7.3, 5.14 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки пола пути эвакуации по коридору (пом.3-Н ч.п.731 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, в коридоре отделочных материалов для пола с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т2, РП2 не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч. 2 ст.78, ст. 89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов из помещений (пом.3-Н ч.п.737, 816, 850, 861, 864 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в свету менее 0,8 м. (Фактически, ширина указанных выходов в свету составляет 0,68-0,74 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.716, 731, 739, 744, 762, 787, 832, 858, 869 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), при числе эвакуирующихся более 50 человек ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1,2 м. (Фактически, ширина коридора в свету составляет 1,44 м., ширина дверного полотна в свету составляет 0,74 м., следовательно, ширина пути эвакуации равняется 0,7 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Из помещения (пом.3-Н ч.п.845 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) отсутствует эвакуационный выход. (Фактически, между ч.п.845 и ч.п.844 дверь закрыта на ключ, а также перед дверью располагается диван. При этом эвакуация осуществляется в другом направлении через 2 смежных помещения в коридор)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.6.2.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный Водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В коридоре (пом.3-Н ч.п.547, 548, 568, 576, 596, 600, 619, 628, 645, 663, 670, 684, 690 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам не размещаются в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, изготовленных из негорючих материалов. (Фактически, пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам расположены в нишах за дверями)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX); п/п в) п.7.2, п. 7.8, п. 7.10, п. 8.8 СП 7.1313.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 130 м.) (пом.3-Н ч.п.547, 548, 568, 576, 596, 600, 619, 628, 645, 663, 670, 684, 690 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (Фактически, установлены воздуховоды с дымоприемными устройствами, размещенными ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет более 20 м. при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора. Отсутствует механическое побуждение, на объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты (противодымной защиты), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы, а также отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости воздуховодов и противопожарных клапанов. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридора, защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией, не предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Система находится в неработоспособном состоянии)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор (пом.3-Н ч.п.547, 548, 568, 576, 596, 600, 619, 628, 645, 663, 670, 684, 690 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м., не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м. (предел огнестойкости установленных перегородок с дверями – не менее ЕI 15 не подтвержден в установленном порядке технической документацией, с обязательной маркировкой на изделии (техническая документация и маркировка отсутствуют)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 2 ст.78, ст. 89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.547, 548, 568, 576, 596, 600, 619, 628, 645, 663, 670, 684, 690 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути по коридору в свету составляет менее 1,0 м. (Фактически, ширина коридора в свету составляет 1,57 м., ширина двери в свету составляет 0,82 м., соответственно, ширина пути эвакуации равняется 0,75 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Из помещения (пом.3-Н ч.п.ч.п.667 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) отсутствует эвакуационный выход (эвакуация осуществляется через два смежных помещения в коридор)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационных выходов из помещений (пом.3-Н ч.п.584, 597 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в свету менее 0,8 м. (фактически, ширина указанных выходов в свету составляет 0,7 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч. 2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.ч.1, 6, ч.2 ст.78, ст.134 табл. 28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п.1.7.3, 5.14 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки потолков пути эвакуации по помещениям (пом.3-Н ч.п.596, 663 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, в коридоре отделочных материалов для потолка с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2 не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22, 6.23 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.п.5.1, 5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, технический этаж, с наличием пожарной нагрузки в виде кабелей, не выгорожен противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, узлы пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (междуэтажные перекрытия между 4-м и 3-м, а также между 4-м и 5-м этажами в здании морского вокзала II степени огнестойкости с пределом огнестойкости не менее REI 45), с полимерными трубопроводами, силовыми кабелями и воздуховодами вытяжных и приточных систем общеобменной вентиляции помещений различного назначения, проложены со сквозными отверстиями в перекрытиях и не имеют предел огнестойкости не ниже предела, установленного для пересекаемой конструкции)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора 4-го этажа здания без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 25,4 м.) (пом.3-Н ч.п.530 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22, 6.23, 8.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, помещения технического и складского назначения – вновь образованные помещения для хранения реквизита и аппаратной на площади зала (пом.3-Н ч.п.391 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вентиляционная камера (пом.3-Н ч.п.393 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), помещения (пом.3-Н ч.п.373, 392, 395, 415, 458, 460, 474, 533, 538, 540 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вновь образованные помещения на площади помещение (пом.3-Н ч.п.418, 496 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, документация, подтверждающая предел огнестойкости перегородок, выгораживающих указанные помещения, а также заполнение проёмов и мест пересечения инженерными коммуникациями (воздуховодами, кабелями, трубопроводами) в ходе контрольного (надзорного мероприятия не представлены. Также, в части помещений имеются сквозные отверстия за подвесным потолком в перегородках и перекрытиях)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора в комнате (пом.3-Н ч.п.527 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), составляет в свету менее 1 м. (Фактически, ширина горизонтального участка пути эвакуации между трубопроводом и стеной, составляет в свету 0,86 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещения различного назначения, размещаемые внутри групп помещений, имеющих выход на галереи атриума (пом.3-Н ч.п.378, 379, 380, 381, 382, 500, 517 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), а также помещение (пом.3-Н ч.п.451 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не имеют эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из указанных помещений осуществляется через 2 и более смежных помещения)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещения различного назначения (пом.3-Н ч.п.388, 395-408, 410-418, 421-437 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не имеют эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из части указанных помещений осуществляется в коридор (пом.3-Н ч.п.387, 409, 419 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), выход из которого осуществляется на эвакуационную лестничную клетку через помещение кабинета (пом.3-Н ч.п.384 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), либо на лестницу 2-го типа, соединяющую цокольный, 1-й, 2-й, 3-й и 4 этажи, либо через помещение цеха (пом.3-Н ч.п.445 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в коридор (пом.3-Н ч.п.453 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ведущий на эвакуационную лестничную клетку)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.59, ч.2 ст.78, ч.ч.2, 3, 15, 16 ст.88, п.1 ч.14 ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Эвакуационный путь проходит через коридор (пом.3-Н ч.п.387 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), с выходами из лифтовой шахты, при этом двери шахты лифта, а перегородки и перекрытия лифтовых холлов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам и заполнению проёмов и мест пересечения в них.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора 3-го этажа здания (пом.3-Н ч.п.467 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, отвечающих требованиям к естественному проветриванию коридоров, при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 20 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.467 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути, предназначенного для эвакуации 50 и более человек, менее 1,2 м. (Фактически, ширина вышеуказанного коридора в свету составляет 1,89 м., ширина дверных полотен помещений составляет в свету 0,85 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 1,04 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2.7, 4.2.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Для зального помещения театра (пом.3-Н ч.п.391 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) при числе эвакуирующихся более 50 человек, допускается эвакуация через одно соседнее помещение более 50% выходов. (Фактически, эвакуация из указанного зала возможна только через смежные помещения (пом.3-Н ч.п.388, 389 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в общие коридоры) ";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, п.п.2, 3 ч.3 ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Вновь образованные помещения на площади зала (пом.3-Н ч.п.391 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), а также помещения (пом.3-Н ч.п.392, 393, 394 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) не имеют эвакуационного выхода. (Фактически, эвакуация из указанных помещений осуществляется через 2 и более смежных помещения)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.29 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен и потолков, а также покрытий полов помещений холла и зала театра (пом.3-Н ч.п.389, 391 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вместимостью более 15, но не более 300 человек, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном зале здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен и потолков с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а также линолеума для покрытия полов с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т2, РП1, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, п.3 ч.2 ст.56, п.2 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 3 ст.85, ст.87, ч.4 ст.137 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.13 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Часть здания морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 (блок помещений (пом.3-Н ч.п.388, 389, 390, 391, 392 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1, предназначенный для размещения помещений театра), не отделена от остальной части здания строительными конструкциями (стенами, перекрытиями, перегородками) с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45. (Фактически, в местах сквозного прохождения во вновь образованных помещениях ПВХ труб, силовых кабелей, проводов через перекрытие, не обеспечен предел огнестойкости перекрытия не менее требуемого. Документация, подтверждающая предел огнестойкости устроенных строительных конструкций в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.29 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен и потолков, а также покрытий полов конференц-зала (пом.3-Н ч.п.469 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вместимостью не более 50 человек, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном зале здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен и потолков с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, ..., Т2, а также ковролина для покрытия полов с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т3, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора 3-го этажа здания (пом.3-Н ч.п.475, 485 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, отвечающих требованиям к естественному проветриванию коридоров, при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 29 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.475 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути менее 1 м. (Фактически, ширина вышеуказанного коридора в свету составляет 1,8 м., ширина дверных полотен помещений составляет в свету 0,9 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,9 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.29 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытий полов учебного класса (пом.3-Н ч.п.515 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вместимостью не более 50 человек, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном зале здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен и потолков с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, ..., Т2, а также ламината для покрытия полов с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т3, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.5.14 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытий полов коридора (пом.3-Н ч.п.372 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном зале здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен и потолков с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а также ламината для покрытия полов с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т2, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.29 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен и потолков, а также покрытий полов зала для приёма пищи (пом.3-Н ч.п.459 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), вместимостью не более 50, но не более 300 человек, подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном зале здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен и потолков с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, ..., Т2, а также ламината для покрытия полов с показателями пожарной опасности не более В2, ..., Т2, РП2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.453 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути менее 1 м. (Фактически, ширина вышеуказанного коридора в свету составляет 1,57 м., ширина дверного полотна помещения (пом.3-Н ч.п.455 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) составляет в свету 0,84 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,73 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора 3-го этажа здания (пом.3-Н ч.п.387, 409, 419, – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, отвечающих требованиям к естественному проветриванию коридоров, при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 67 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор 3 этажа здания морского вокзала (пом.3-Н ч.п.387, 409, 419 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м. (фактически – 67 м.), не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 15 с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах, на участки, не превышающие 60 м. (Фактически, в дверях противопожарных перегородок между ч.п.387 и ч.п.409, а также между ч.п.409 и ч.п.419 установлены двери, не имеющие маркировки изготовителя, подтверждающие предел огнестойкости дверей. Документация, подтверждающая предел огнестойкости перегородок в ходе контрольного надзорного мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, коридора (пом.3-Н ч.п.387 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в указанном коридоре здания морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3, отделки стен с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, ..., Т2, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации в комнате (пом.3-Н ч.п.426 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), составляет в свету менее 1 м. (Фактически, ширина проёма составляет в свету 0,93 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.419 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути менее 1 м. (Фактически, ширина вышеуказанного коридора в свету 1,14 м., ширина дверного полотна помещения (пом.3-Н ч.п.430 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) составляет в свету 0,73 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,78 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора здания (пом.3-Н ч.п.234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, отвечающих требованиям к естественному проветриванию коридоров, при пожаре длиной более 15 м. (фактически – около 60 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор 2 этажа здания морского вокзала (пом.3-Н ч.п.234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м. (фактически – 68 м.), не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 15 с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах, на участки, не превышающие 60 м.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В полу на пути эвакуации из тамбура (пом.3-Н ч.п.363 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) непосредственно наружу допущен перепад высоты менее 0,45 м. (фактически – 0,31 м.) и не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На пути эвакуации из помещений (пом.3-Н ч.п.212 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в тамбур (пом.3-Н ч.п.213 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в месте перепада высоты менее 0,45 м., предусмотрены лестницы с числом ступеней менее трех. (Фактически, лестница имеет 2 ступени)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен коридора (пом.3-Н ч.п.211, 234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридора (обоев, краски) с классом пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а для отделки пола (линолеум) с классом пожарной опасности не более В2, ..., Т2, РП2 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.3-Н ч.п.234 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1 м. (Ширина коридора в свету составляет 1,22 м., ширина дверного полотна (пом.3-Н ч.п.279 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету составляет 0,88 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,31 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета (пом.3-Н ч.п.271 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в коридор (пом.3-Н ч.п.268 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), в свету менее 0,8 м. (Фактически, ширина в свету составляет 0,7 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.57, ст.58, ч.2 ст.78, ст.87, ст.137, табл.21 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.13, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Предел огнестойкости строительной конструкции – перекрытия между первым и вторым этажом, не соответствует II степени огнестойкости здания. (Фактически, в помещениях вестибюля, холла (пом.3-Н ч.п.2, 63 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), имеются сквозные отверстия в междуэтажном перекрытии с прокладкой через него трубопроводов и кабелей)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22, 6.23 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.12.11 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, помещения технического и складского назначения (пом.3-Н ч.п.16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 64, 65, 74, 75, 101, 103, 117, 124, 131, 132, 133, 134, 142, 141, 144, 149, 151, 155, 160, 161, 163, 164, пом.7-Н, ч.п.1, пом.8-Н ч.п.1, пом.9-Н ч.п.1 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), вновь образованные помещения на площади (пом.3-Н ч.п.31, 32, 34, 39), а также (вновь образованное помещение складского назначения на площади помещения (пом.3-Н ч.п.64 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), размещаемые на 1-м этаже, не выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, в дверных проёмах указанных помещений (кроме дверей, ведущих непосредственно наружу) установлены двери, не имеющие маркировки знаком обращения на рынке, подтверждающие предел огнестойкости дверей. Документация, на противопожарные перегородки и перекрытия, выгораживающие помещения, а также места их пересечения кабелями, проводами, трубопроводами и воздуховодами, подтверждающая предел огнестойкости указанных конструкций в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При числе эвакуирующихся более 50 человек, ширина эвакуационных выходов из помещения холла (пом.3-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) через вновь образованное помещение тамбура, непосредственно наружу, составляет менее 1,2 метра (Фактически, ширины эвакуационных выходов в свету составляет 0,73-0,75 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3«Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На пути эвакуации в коридоре (пом.3-Н ч.п.11 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) ступени лестницы имеют различную высоту. (Высота ступеней в свету составляет 0,08-0,18 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134, табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытия полов коридора (пом.3-Н ч.п.11 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридоров (обоев, краски) с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а также покрытия полов – не более В2, ..., Т2, РП2 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации ведущего из помещения (пом.3-Н ч.п.12 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), в коридор (пом.3-Н ч.п.11 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) в свету менее 1 м. (Ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет в свету 0,8 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При числе эвакуирующихся более 50 человек, ширина эвакуационных выходов из холла (пом.3-Н ч.п.63 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) и тамбуров (пом.3-Н ч.п.61, 62 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), непосредственно наружу, составляет менее 1,2 м. (Фактически ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,84-0.92 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.5 ст.134 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов на каркас подвесного потолка помещений (пом.3-Н ч.п.45, 46, 47, 48, 51, 76, 77, 78, 79, 80 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 деревянного каркаса подвесного потолка с показателями горючести не более Г1, а также сведения о проведении огнезащитной обработки указанных конструкций в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Помещения (пом.3-Н ч.п.54, 55, 56, 57 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) не обеспечены нормативными эвакуационными выходами. (Эвакуация из указанных помещений осуществляется через 2 и более смежных помещения)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На пути эвакуации в помещении (пом.3-Н ч.п.81 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) ступени лестницы имеют различную высоту. (Высота ступеней составляет 0,04-0,15 м. в свету.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В общественном здании вокзала с числом этажей более двух, из коридора (пом.3-Н ч.п.81, 82, 100, 105, 109, 122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 75 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.56, ч.2 ст.78, ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Коридор 1 этажа здания морского вокзала (пом.3-Н ч.п.81, 82, 100, 105, 109, 122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), длиной более 60 м. (фактически – 75 м.), не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 15 с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах, на участки, не превышающие 60 м.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытия полов коридора (пом.3-Н ч.п.81, 82, 100, 105, 109 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридоров (обоев, краски) с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а также покрытия полов – не более В2, ..., Т2, РП2 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч. 2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.59, ч.2 ст.78, ст.88 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.6.2, п/п «в» п.6.10, п.п.6.11, 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, в местах пересечения воздуховодом строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости – противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющей помещения складского назначения (пом.3-Н ч.п.49, 50 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), отнесенные к категории В2 по взрывопожарной опасности, площадью более 10 кв.м. от помещения холла (пом.3-Н ч.п.63 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), не установлены противопожарные нормально открытые клапаны с пределами огнестойкости не менее EI 30.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытия полов коридоров (пом.3-Н ч.п.115, 122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридоров (обоев, краски) с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2, а также покрытия полов (линолеума) – не более В2, ..., Т2, РП2 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1,2 м. (Ширина коридора (пом. 3-Н ч.п.122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) в свету составляет 1,57 м., ширина дверного полотна в свету составляет 0,91 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,66 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 7 ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен, а также покрытия полов спальных помещений (пом.3-Н ч.п.112, 121, 125, 126, 127, 128, 129 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здании морского вокзала класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен спальных помещений (обоев, краски) с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, ..., Т2, а также покрытия полов – не более В2, ..., Т2, РП1 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.1.4, XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина эвакуационного выхода из коридора (пом.3-Н ч.п.122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. (Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,73 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.XX.XX.XXXX СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Лестничная клетка не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль. (Выход из лестничной клетки осуществляется в коридор (пом.3-Н ч.п.122 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «е» п.7.2, п/п «б» п.7.3, п.7.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости из вновь образованного на площади помещений (пом.3-Н ч.п.18, 31, 32, 34 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), площадью 205,6 кв.м., не отнесенного к пожароопасным категориям В4 и Д по пожарной опасности с постоянными рабочими местами и обращением твердой горючей нагрузки на площади более 10 кв.м., не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. (Оснащение помещения установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения не предусмотрено)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «е» п.7.2, п/п «б» п.7.3, п.7.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости из складского помещения (пом.3-Н ч.п.35 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) площадью 126,3 кв.м., не отнесенного к пожароопасным категориям В4 и Д по пожарной опасности с постоянными рабочими местами, с обращением твердой горючей нагрузки на площади более 10 кв.м., не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. (Оснащение помещения установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения не предусмотрено)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «е» п.7.2, п/п «б» п.7.3, п.7.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании II степени огнестойкости из производственного помещения (пом.3-Н ч.п.39 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) площадью 114,3 кв.м., не отнесенного к пожароопасным категориям В4 и Д по пожарной опасности с постоянными рабочими местами, с обращением твердой горючей нагрузки на площади более 10 кв.м., не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. (Оснащение помещения установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения не предусмотрено)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Ширина горизонтального участка пути эвакуации ведущего из помещения (пом.3-Н ч.п.30 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), в коридор (пом.3-Н ч.п.21, 27, 29 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) в свету менее 1 м. (Ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет в свету 0,73 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.86 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.18 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный Водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, не оборудованы световыми указателями и пиктограммами, и располагаются на фасаде здания на высоте более (1,50+/-0,15) м. относительно горизонтальной оси клапана.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Уклон лестницы ведущей с подвала (пом.3-Н ч.п.5 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в коридор 1-го этажа (пом.3-Н ч.п.20 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) составляет более 1:1 (высота лестницы составляет 1,68 м., размер проекции лестницы на ось пола составляет 1,54 м., соответственно уклон 1:1,09), а также ширина проступи менее 25 см, а высота ступеней составляет более 22 см.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.88, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, 5, п.11 прил. XXX, п.5.1 прил. XXX Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На входе (либо выходе) в открытую лестницу между подвальным и первым этажом из помещения теплоцентра (пом.3-Н ч.п.5 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не отнесенного к категории В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности, с размещением в нем инженерно-технического оборудования, подлежащего оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации, не предусмотрен тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.88, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, 5, п.11 прил. XXX, п.5.1 прил. XXX Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На входе (либо выходе) в лестницу, предусмотренную для сообщения между подвальным и первым этажом, размещенную в помещении (пом.3-Н ч.п.143 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не отнесенного к категории В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности, с размещением в нем пожарной нагрузки в виде ПВХ труб водоснабжения, подлежащего оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации, не предусмотрен тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На пути эвакуации в лестнице (пом.3-Н ч.п.154 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) допущено устройство ступеней с различной высотой и шириной в пределах марша лестницы (лестничной клетки) (Высота ступеней составляет 0,07-0,2 м., ширина ступеней 0,23-0,3 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В полу на пути эвакуации из лестницы (пом.3-Н ч.п.154 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) непосредственно наружу допущен перепад высоты менее 0,45 м. (фактически – 0,11 м.) и не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.52, ч.2 ст.78, ч.2 ст.87, табл. 21 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1, 5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Предел огнестойкости лестничного марша лестничной клетки не предусмотрен с пределом огнестойкости не менее R60. (Ступень лестницы, размещаемой в помещении XXX под лестничным маршем лестничной клетки (пом.3-Н ч.п.154 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) выполнена из дерева, а также имеется сквозное отверстие в марше лестницы)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12, п/п «б» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.1.2, 5.1.4, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В помещениях подвала, а также цокольного этажа (пом.3-Н ч.п.177, 178, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 197, 198, 199, 200; пом.22-Н ч.п.4, 7, 8, 9; пом.23-Н ч.п.1, 2, 3 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не отнесенных к категориям В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности, допускается использовать для хранения мебели, медицинского и иного оборудования, продукции (склад пива, парфюмерия, цветочная продукция.) (Фактически, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не представлены сведения о вхождение указанных помещений в состав здания по процессу деятельности)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.59, ч.2 ст.78, ч.7 ст.82, ч.ч.1, 2 ст.88, ч.4 ст.137, ч.ч.3, 4, 7, 8 ст.145, п.13 ч.7 ст.146, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.2.1, 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п.6.10, 6.11, 6.22, 6.23 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.16 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф3.3, помещения складского и технического назначения, размещаемые в цокольном и подвальном этажах – помещения теплоцентра (пом.3-Н ч.п.177, 178, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 195,197, 198, 199, 200, 205; пом.22-Н ч.п.4, 7, 8, 9; пом.23-Н ч.п.1, 2, 3 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), не выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45, с соответствующим заполнением проемов и узлов пересечения указанных конструкций. (Фактически, в дверных проёмах указанных помещений установлены двери, не имеющие маркировки знаком обращения на рынке, подтверждающие предел огнестойкости дверей. Документация, на противопожарные перегородки и перекрытия, выгораживающие помещения, а также места их пересечения кабелями, проводами, трубопроводами и воздуховодами, подтверждающая предел огнестойкости указанных конструкций в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не представлена)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «б», «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора цокольного этажа здания (пом.22-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, с выходами в коридор из помещений с постоянными рабочими местами, при пожаре длиной более 15 м. (фактически – 19 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.56, ч.2 ст.78, ст.85 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «б», «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.5.12 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "В здании морского вокзала общественного назначения, класса функциональной пожарной опасности Ф 3.3 с числом этажей равным 8, из коридора цокольного этажа здания (пом.3-Н ч.п.186 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) без открываемых оконных проёмов, с выходами в коридор из помещений с постоянными рабочими местами, при пожаре длиной более 15 м (фактически – 37 м.), не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ч.ч.1, 6 ст.134 табл.28 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "На объекте защиты не хранится документация примененных изделий и материалов для отделки стен коридора (пом.22-Н ч.п.2 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), подтверждающая показатели пожарной опасности. (Сведения о применении в здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 декоративно-отделочных материалов для отделки стен коридора (обоев, краски) с классом пожарной опасности не более Г1, В1, ..., Т2 в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия не представлены)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ч.2 ст.78, ст.89 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом.22-Н ч.п.3, 8 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1,0 м. (Ширина коридора в свету составляет 1,62 м., ширина дверного полотна (пом.22-Н ч.п.3 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX) в свету составляет 1,0 м., следовательно, ширина эвакуационного пути равняется 0,62 м.)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.59, ч.2 ст.78, ч.ч.2, 3, 15, 16 ст.88, п.1 ч.14 ст.89, табл.23, 24 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Эвакуационные пути проходят через коридоры (пом.3-Н ч.п.175, 194 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ...ов от XX.XX.XXXX), с выходами из лифтовой шахты, при этом двери шахты лифта, а перегородки и перекрытия лифтовых холлов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам и заполнению проёмов и мест пересечения в них.";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.1 ч.2 п.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.54, ч.2 ст.78, ч.6 ст.83 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Система автоматической пожарной сигнализации здания морского вокзала не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в системы инженерно-технического обеспечения здания. (Фактически, при имитации срабатывания пожарной сигнализации в помещениях объекта не осуществляется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования)";

Предписание XXX, пункт XXX. В нарушение ст.20 Федерального закона от XX.XX.XXXX №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.18, ст.27, ч.2 ст.78 Федерального закона от XX.XX.XXXX №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от XX.XX.XXXX XXX; п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.п.4.2, 5.2, табл.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п.1.7.3 «Специальных технических условий на объект: здание Морского вокзала по адресу: ..., В.О., пл. Морской Славы, ...», рассмотренных на заседании нормативно-технического совета УНДПР ГУ МЧС России по ... (протокол заседания от XX.XX.XXXX XXX) и согласованных письмом УНДПР ГУ МЧС России по ... от XX.XX.XXXX XXX: "Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вновь образованного помещения технического назначения «Билайн» (Б2), расположенного на верхнем ярусе башни с часами (со стороны парковки), машинного помещения лифтов, расположенного в объеме башни с часами (со стороны парковки), помещения технического назначения, расположенного в объеме башни со шпилем (со стороны Финского залива), вентиляционных камер технического этажа, помещений технического и складского назначения, с обращением твердых горючих материалов (пом.3-Н ч.п.18, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 44, 104, 131, 132, 133, 134, 144, 149, 155, 163, 164, 392, 393, 458, 474, 522, 527, 538, пом.2-Н ч.п.1 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), (вновь образованных помещений на площади помещений и коридоров (пом.3-Н ч.п.31, 32, 34, 39, 64, 391 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX), с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте. (На дверях помещений с наружной стороны обозначение категории отсутствует. В представленных в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия расчетов категорий помещений от 2023 года, шифр 16-11-23-КАТ, выполненного ООО "Витан", от 2021 года № б/н, выполненного ООО "Корвет" и от 2024 года № б/н, выполненного ООО "ПК "ПожИнтер" в полном объеме не учитывается пожарная нагрузка для помещений (пом.3-Н ч.п.18, 31, 32, 33, 34, 44, 132, 133, 149, 522, 527, 538 – согласно поэтажному плану филиала ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского и ... от XX.XX.XXXX) Для остальных помещений расчетное определение категорий не представлено)".

Предписания №XXX, 2 выданы АО «ФИО26», являющемуся правообладателем объекта контроля, по результатам плановой и внеплановой выездных проверок, проведенных на основании решений от XX.XX.XXXX XXX-П/РВП и от XX.XX.XXXX XXX-В/РВП, соответственно.

Постановлением мирового судьи судебного участка XXX Санкт-Петербурга от XX.XX.XXXX по делу XXX АО «ФИО27» привлечено к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 70 000 руб. Постановление вступило в законную силу XX.XX.XXXX.

XX.XX.XXXX гос. инспектором Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО3 в отношении АО «ФИО28» был составлен протокол об административной правонарушении по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, который XX.XX.XXXX был передан на рассмотрение по существу в Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга.

В судебное заседание законный представитель АО «ФИО29» при надлежащем извещении не явился, направил защитника ФИО4, который пояснил, что Общество вину во вменяемом правонарушении признает, нарушения не были устранены в связи с отсутствием финансирования и предстоящей реконструкцией здания.

Заслушав защитника ФИО4, изучив материалы административного дела, суд приходит к выводу о том, что вина Общества подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом 2-3-4-50 (XXX) от XX.XX.XXXX об административном правонарушении по ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ, в котором описаны обстоятельства совершения Обществом административного правонарушения, протокол составлен компетентным лицом в соответствии с положениями ст. 28.2 КоАП РФ;

- решением о проведении внеплановой выездной проверки от XX.XX.XXXX XXX-П/РВП;

- актом выездной плановой проверки от XX.XX.XXXX.XXX-П/АВП;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований от XX.XX.XXXX XXX-П/ПВП), срок исполнения которого установлен по XX.XX.XXXX;

- заявлением о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от XX.XX.XXXX № б/н (вместе с приложениями); 

- решением о проведении внеплановой выездной проверки от XX.XX.XXXX XXX-В/РВП;

- решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 03.06.2024г.№ ЕРКНМ-23/1-167-24-166;

- актом выездной внеплановой проверки от XX.XX.XXXX.XXX-В/АВП;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требованийот XX.XX.XXXX XXX-В/ПВП, срок исполнения которого установлен по XX.XX.XXXX;

- заявлением о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от XX.XX.XXXX № б/н (вместе с приложениями); 

- решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 03.12.2024г. № ЕРКНМ-23/1-561-24-558;

- актом выездной внеплановой проверки от XX.XX.XXXX.XXX-В/АВП;

- протоколом осмотра от XX.XX.XXXX с материалами фото фиксации;

-письменными объяснениями защитника АО «ФИО36» ФИО5 о том, что Общество с нарушениями согласно, нарушения не устранены в связи с отсутствием финансирования и предстоящей реконструкцией здания, ориентировочный срок устранения нарушений – ноябрь 2025 года; 

-постановлением мирового судьи судебного участка XXX Санкт-Петербурга от XX.XX.XXXX по делу XXX, которым АО «ФИО35» привлечено к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 70 000 руб. Постановление вступило в законную силу XX.XX.XXXX;

- выпиской из ЕГРН, из которой следует, что правообладателем помещений по адресу: ..., ФИО30, ..., лит. А, является АО «ФИО31»;

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «ФИО32» и Уставом Общества

и иными материалами дела.

Оценив вышеперечисленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что указанные доказательства отвечают требованиям статей 26.2, 28.2 КоАП РФ, оснований им не доверять у суда не имеется. 

Частью 14 ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за повторно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны закреплена положениями статьи 37 Федерального закона от XX.XX.XXXX № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ). За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, статьей 38 Федерального закона № 69-ФЗ установлены возможные формы ответственности, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписания являлись законными вынесены органом в пределах его компетенции; своевременно вручены лицу, которому оно адресовано - АО «ФИО33». Предписания обжалованы не были, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что АО «ПП СПб МФ» не оспаривало перечень видов нарушений обязательных требований пожарной безопасности, перечисленных в данных предписания, а также сроков, установленных для устранения выявленных нарушений. Ходатайств о продлении срока предписания не заявлялось. В установленный срок предписания не выполнены.

Отсутствие финансирования, как и предстоящая реконструкция здания, не освобождает юридическое лицо от выполнения требований законодательства. 

Ранее АО «ФИО34» привлекалось к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ (постановление мирового судьи от 25.07.2024г., дело XXX, наложен штраф 70 000 руб., штраф оплачен XX.XX.XXXX), и повторно совершило в юридически значимый период до истечения одного года со дня исполнения данного постановления, административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Доказательств, принятия юридическим лицом всех зависящих от него мер не представлено.

Действия АО «ФИО37» суд квалифицирует по ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у АО «ФИО38» объективных препятствий к своевременному исполнению законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, в ходе судебного разбирательства судом установлено не было.

Часть 14 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения его от административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется исходя из характера совершенного обществом административного правонарушения, объектом посягательства которого являются общественные отношения в сфере порядка управления в области противопожарной безопасности, жизни и здоровья граждан.

Отягчающих административную ответственность, обстоятельств по делу не установлено. К обстоятельству, смягчающему административную ответственность, суд относит, признание вины.

При назначении наказания, суд, исходя из положений ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из целей административного наказания, учитывает отсутствие отягчающих обстоятельств, и наличие смягчающего обстоятельства, характер нарушения, имущественное положение Общества, полагает возможным назначение наказания в виде административного штрафа, наказание в виде приостановления деятельности полагает чрезмерно суровым.

С учетом обстоятельств дела, судья считает необходимым назначить административное наказание по части 14 статьи 19.5 названного Кодекса в виде административного штрафа в минимальном размере санкции, установленной ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 19.5 ч.14, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Акционерное общество «ФИО39», ИНН: ФИО40, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят) рублей. 

Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: 

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***>

КПП 783801001

К\с 03100643000000017200

Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России/ УФК по г. Санкт-Петербургу

БИК 014030106

Банковский счет 40102810945370000005

ОКТМО 40303000

ОГРН 

<

***>

КБК 17711601191010005140

УИН 17724127872112797693.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Копию квитанции предоставить в канцелярию Василеостровского районного суда г.Санкт-Петербурга по административным делам.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: