Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

07 декабря 2017 года р.п. Татищево Саратовской области

Татищевский районный суд Саратовской области в составе:

Председательствующего судьи Онищук Т.С.,

при секретаре Устименко О.В.,

с участием старшего помощника прокурора Татищевского района Саратовской области Зорина С.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению прокурора Татищевского района Саратовской области, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с.Сторожевка» об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности,

установил :

Прокурор Татищевского района Саратовской области обратился в суд с иском к МДОУ «Детский сад с. Сторожевка» об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности.

В обоснование иска указал, что прокуратурой Татищевского района Саратовской области проведена проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад с. Сторожевка», расположенной по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены следующие нарушения: полы помещений детского сада отделаны материалы, сведения об уровне пожарной безопасности которого отсутствуют (линолеум); высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, при спуске со второго этажа здания по центральной лестнице составляет менее 2-х метров; ширина дверных проемов в свету эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы из помещений: 2-ой младшей Б группы и 2-ой младшей А группы, составляет менее 80 см (ширина составляет в свету 60 см); отсутствует аварийное освещение в электрощитовых, на постах постоянной охраны, гардеробах; отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания.

Утверждает, что указанные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, государственному или муниципальному имуществу, возникновению пожара.

В судебном заседании старший помощник прокурора Татищевского района Саратовской области Зорин С.С. заявленные требования поддержал и просил их удовлетворить.

Ответчик МДОУ «Детский сад с. Сторожевка» в судебное заседание не явились, надлежаще извещены о времени и месте рассмотрения дела, предоставили в суд заявление о рассмотрении дела в их отсутствие.

Выслушав старшего помощника прокурора, исследовав путем оглашения в судебном заседании письменные доказательства, содержащиеся в материалах дела, и оценив их в совокупности на предмет относимости, достоверности и допустимости, руководствуясь законом и совестью, суд в процессе рассмотрения дела установил нижеследующие обстоятельства:

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий, в том числе в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 6.25 СНиП 21-01-97, В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В соответствии с п. 4.27 СНиП II-4-79 аварийное освещение (в помещениях и на местах производства наружных работ) следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов может вызвать, в том числе взрыв, пожар, отравление людей; нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

Судом установлено, что МДОУ «Детский сад с. Сторожевка» указанные требования закона не соблюдены. Так, в здании школы, расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены следующие нарушения: полы помещений детского сада отделаны материалы, сведения об уровне пожарной безопасности которого отсутствуют (линолеум); высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, при спуске со второго этажа здания по центральной лестнице составляет менее 2-х метров; ширина дверных проемов в свету эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы из помещений: 2-ой младшей Б группы и 2-ой младшей А группы, составляет менее 80 см (ширина составляет в свету 60 см); отсутствует аварийное освещение в электрощитовых, на постах постоянной охраны, гардеробах; отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания. 

Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, государственному или муниципальному имуществу, возникновению пожара.

Указанные обстоятельства подтверждены представленным в материалах дела предписанием № 113/1/1 от 28.09.2017 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности (л.д.6-8).

В силу ч. 1 ст. 76 Конституции РФ федеральные законы имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации.

Непринятие юридическими лицами мер по исполнению законодательства в области пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, государственному или муниципальному имуществу, возникновению пожара.

Учитывая, что МДОУ «Детский сад с. Сторожевка» не принимает мер по устранению выявленных нарушений, следовательно, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд:

Решил :

Исковые требования прокурора Татищевского района Саратовской области, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. Сторожевка» об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Сторожевка»:

- оборудовать полы помещений детского сада негорючими материалами; 

- привести пути эвакуации в свету, при спуске со второго этажа здания по центральной лестнице в соответствии с п. 4.6 СНиП 2.01.02.-85, п. 6.27 СНиП 21-01-97; 

- привести ширину дверных проемов в свету эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы из помещений: 2-ой младшей Б группы и 2-ой младшей А группы в соответствии с п. 4.6 СНиП 2.01.02.-85, 

- оборудовать аварийное освещение в электрощитовых, на постах постоянной охраны, гардеробах;

- оборудовать эвакуационным освещением переходные помещения, коридоры, холлы, фойе и вестибюли, лестницы, служащие для эвакуации людей из здания.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Саратовский областной суд через Татищевский районный суд Саратовской области.

Председательствующий Т.С. Онищук