Дело №2-1085/2023

УИД 23RS0001-01-2023-001152-07

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Абинск 05 июля 2023 года 

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Михина С.Б.,

при секретаре Головатовой А.П.,

с участием: 

представителя истца – помощника прокурора Абинского района Суворова Д.Ю.,

представителей ответчика ФИО1, ФИО2,

представителя третьего лица ОНД и ПР Абинского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Абинского района к ООО «Торговый комплекс «Казачий» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Абинского района обратился в суд с иском к ООО «Торговый комплекс «Казачий», в котором просит:

Обязать ООО «Торговый комплекс «Казачий», 

<

данные изъяты> устранить допущенные нарушения пожарной безопасности, а именно: оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией и системой управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре; обеспечить здание первичными средствами пожаротушения; исключить эксплуатацию в помещениях электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов; выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р; оборудовать коридоры и пути эвакуации эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; изолировать эксплуатируемую электропроводку; руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации; разместить указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения; обучить по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования лиц, ответственных за пожарную безопасность; разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

Свои исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Абинского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены в деятельности ООО «Торговый комплекс «Казачий», 

<

данные изъяты> в нежилом здании с кадастровым номером № по адресу: 

<

...> указанные нарушения, требующие принятия мер к их устранению.

Вышеуказанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР Абинского района ГУ МВЧС РФ по краю от 10.05.2023.

Перечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровья граждан, посещающих данное место массового пребывания людей (рынок).

Прокурор поддержал исковые требования.

Представители ответчика согласились с исковыми требованиями.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР Абинского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поддержал исковые требования. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно письму информацией ОНД и ПР Абинского района ГУ МВЧС РФ по краю от 10.05.2023 в деятельности ООО «Торговый комплекс «Казачий», 

<

данные изъяты> в нежилом здании с кадастровым номером № по адресу: 

<

...> выявлены указанные в иске нарушения пожарной безопасности.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно ч.1 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент) настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Во исполнение указанных нормативно-правовых актов изданы постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с СП 486.1311500.2020).

Вопреки указанным нормам установлено, что здание (сооружение торгового комплекса) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (пункт 4.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; ст.ст. 4,6 Регламента). Также, здание не оборудовано системой управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре (ст. 84 Регламента).

Кроме того, здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения (п.п.36, 395, 403 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Вместе с этим, в помещениях допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов (п. 34 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

При этом, планы эвакуации не выполнены в соответствии с ГОСТ Р (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Вместе с тем, коридоры и пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Кроме этого, электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (требует замены) (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.п.1 пункта 1 статьи 50 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Помимо изложенного, руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

Также, отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения) (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

Лица, ответственные за пожарную безопасность не обучены по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Кроме того, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (п.2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).При таких обстоятельствах суд удовлетворяет заявленные требования.

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет исковые требования.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований.

С ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора Абинского района к ООО «Торговый комплекс «Казачий» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать ООО «Торговый комплекс «Казачий», 

<

данные изъяты>, устранить в нежилом здании с кадастровым номером № по адресу: 

<

...> допущенные нарушения пожарной безопасности: оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией и системой управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре; обеспечить здание первичными средствами пожаротушения; исключить эксплуатацию в помещениях электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов; выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р; оборудовать коридоры и пути эвакуации эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; изолировать эксплуатируемую электропроводку; руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации; разместить указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения; обучить по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования лиц, ответственных за пожарную безопасность; разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

Взыскать с ООО «Торговый комплекс «Казачий» в доход муниципального бюджета государственную пошлину 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Абинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Председательствующий: