Дело № 5-102 / 2018

Постановление

02 октября 2018 года с. Селты

Судья Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики Микрюков О.В.,

с участием представителя лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – сельскохозяйственного производственного кооператива «Свобода» ФИО3 по доверенности от 04 октября 2017 года,

государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по УР Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Свобода», находящегося по адресу: д. Новая Монья Селтинского района УР, пер. Субботина, 1, не привлекавшегося к административной ответственности,

Установил:

С 18 по 25 сентября 2018 года на основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) от 27 августа 2018 года №5101-рп проведена плановая выездная проверка сельскохозяйственного производственного кооператива «Свобода» (далее СПК «Свобода») в д. Новая Монья Селтинского района УР на предмет соблюдения установленных законодательством требований энергетической безопасности.

В ходе проведенной плановой проверки были установлены следующие нарушения требований Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России №6 от 13 января 2003 года (далее - ПТЭЭП), Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России №115 от 24 марта 2003 года (далее - ПТЭТЭ), Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 градусов С), утверждённых Приказом Минстроя России от 28 августа 1992 года №205 (далее - ПУиБЭ ПиВК до 0,7МПа и 115 С), допущенные СПК «Свобода», а именно:

не проведено техническое освидетельствование электрооборудования, отработавшего установленный срок – ВЛ-0,4 кВ, находящееся в эксплуатационной ответственности предприятия (нарушение требований п.1.6.7 ПТЭЭП),

не проведены профилактические испытания ВЛ-0,4 кВ (нарушение требований п.1.2.2. 2.3.11, 2.3.12 приложение ПТЭЭП)

не проводятся техническое обслуживание и ремонты ВЛ-0,4 кВ (нарушение требований п.2.3.7 ПТЭЭП),

не проведены профилактические испытания электроустановок, распределительных и групповых электрических сетей, электрооборудования молочно-товарных ферм (МТФ), телятников, складских помещений, гаража, мастерской, артезианских скважин (нарушение требований п.1.2.2 приложение 3 ПТЭЭП),

не закрыты от случайных прикосновений токоведущие части электроводонагревателя (отсутствует защитных кожух) в помещении молочного блока МТФ№1 в д. Новая Монья (нарушение требований п.2.2.4 ПТЭЭП),

не закрыты от случайных прикосновений токоведущие части автоматических выключателей в щите освещения ЩО (отсутствует защитных кожух) в коридоре МТФ№1 в д. Новая Монья (нарушение требований п.2.2.4 ПТЭЭП),

не проведено техническое освидетельствование электрического водогрейного котла типа УАП-400, отработавшего нормативно установленный срок службы, находящийся в эксплуатационной ответственности предприятия (нарушение требований п.1.6.7 ПТЭЭП, п.2.6.1-2.6.4 ПТЭТЭ),

не проведены профилактические испытания электрооборудования (нарушение требований п.2.1.2 приложения3 ПТЭЭП),

отсутствует защитный кожух на щите управления электрического водогрейного котла УАП-400, закрывающий части магнитных пускателей от случайных прикосновений (нарушение требований п.2.2.4 ПТЭЭП),

не закрыты токоведущие части ТЭНов электрического водогрейного котла УАП-400, отсутствует защитный кожух (нарушение требований п.2.2.4 ПТЭЭП),

электрический водогрейный котёл УАП-400 не защищён предохранительными устройствами (клапанами), автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого. Допущена эксплуатация котла с недействующим предохранительным устройством (нарушение требований п.5.3.26 ПТЭТЭ, п.5.2.1, 5.2.5, 5.2.7 ПУиБЭ ПиВК).

Вина предприятия подтверждается актом проверки от 25 сентября 2018 года, согласием с правонарушением председателя СПК «Свобода» ФИО2 при составлении протокола об административном правонарушении и представителя СПК «Свобода» ФИО3 при рассмотрении дела.

Соответственно, деяние СПК «Свобода» следует квалифицировать как административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ – нарушение правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок.

Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства отсутствуют.

Ненадлежащая эксплуатация водогрейного котла влечёт угрозу здоровья и жизни людей. Поэтому за указанное правонарушение, с учётом степени его общественной вредности и характера содеянного, следует назначить наказание в виде административного приостановления деятельности. Оснований для освобождения от ответственности в связи с малозначительностью административного правонарушения (ст.2.9 КоАП РФ) нет.

В отношении СПК «Свобода» на эксплуатацию водогрейного котла введён временный запрет деятельности с 14 часов 20 минут 25 сентября 2018 года (протокол от 25 сентября 2018 года). В соответствии с ч.5 ст.29.6 КоАП РФ в срок наказания следует зачесть срок временного запрета деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, судья

Постановил:

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Свобода» привлечь к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности – запрещении эксплуатации водогрейного котла УАП-400, расположенного в помещении молочного блока молочно-товарной фермы №2 в д. Новая Монья Селтинского района УР сроком на 90 суток.

Срок наказания исчислять с 14 часов 40 минут 02 октября 2018 года.

В срок наказания зачесть срок временного запрета деятельности с 14 часов 20 минут 25 сентября до 14 часов 40 минут 02 октября 2018 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд УР в течение 10 суток со дня получения копии постановления через Сюмсинский районный суд УР.

Судья Микрюков О.В.

Копия верна _________________ судья Микрюков О.В.