Дело 2- 73/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Андреаполь 25 мая 2018 года

Андреапольский районный суд Тверской области в составе: председательствующего судьи Елизарова В.П., при секретаре Малышевой Л.Н., с участием заместителя прокурора Андреапольского района Тверской области Акимовой Е.М., представителя ответчика ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Андреапольского района Тверской области в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» о возложении обязанности обеспечения требований пожарной безопасности.

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Андреапольского района Тверской области обратился в суд с исковым заявлением к ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» о возложении обязанности обеспечения требований пожарной безопасности. Свои требования мотивировал тем, что прокуратурой района в связи с исполнением задания прокуратуры области совместно со специалистом ОНДиПР по Андреапольскому, Торопецкому районам проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ». В ходе проверки в ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: В нарушение п. 61 ППР в РФ в гинекологическом отделении ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» неисправна автоматическая пожарная сигнализация. В нарушение п. 33 ППР в РФ в здании поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения огнетушителей отсутствуют соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения». В нарушение п. 33 ППР в РФ в здании поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации отсутствуют соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.» В нарушение п. 468 ППР в РФ в здании поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» на 2-ом этаже имеется только один огнетушитель ОУ-3, при необходимости не менее двух. В нарушение п. 35 ППР в РФ запоры на дверях эвакуационного выхода расположенного на 2-ом этаже здания поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В нарушение п. 33 ППР в РФ в коридорах хирургического, терапевтического, родильного и детского отделений, являющихся путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации отсутствуют соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». В нарушение ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в коридоре 1-го и 2-го этажа здания поликлиники отсутствуют знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». В нарушение ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» на лестничной клетке ведущий на 1-ый этаж к основному выходу из здания поликлиники отсутствуют знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения», НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». В нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в здании поликлиники на эвакуационном выходе с 1-го этажа, отсутствуют световой указатель «Выход». В нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в хирургическом отделении, в коридоре непосредственно ведущему к эвакуационному выходу, отсутствует световой указатель «Выход». В нарушение п.42 п.п. «в» Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» в помещениях терапевтического и хирургического отделений, эксплуатируются электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники в соответствии с ч. 2 ст. 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.

Несоблюдение требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на круглосуточном пребывании в ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», а также работников учреждения и посетителей, нарушает право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, гарантированное ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Прокурор обращается с заявлением в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Просит обязать ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»: оборудовать в гинекологическом отделении ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» исправную автоматическую пожарную сигнализацию. Установить в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения огнетушителей соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения». Установить в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». Разместить в здании поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» на 2-ом этаже не менее двух огнетушителей ОУ-3. Обеспечить запоры на дверях эвакуационного выхода расположенного на 2-ом этаже здания поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» с возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Разместить в коридорах хирургического, терапевтического, родильного и детского отделений, являющихся путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». Разместить в коридоре 1-го и 2-го этажа здания поликлиники знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». Разместить на лестничной клетке ведущий на 1-ый этаж к основному выходу из здания поликлиники знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения», НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». Установить в здании поликлиники на эвакуационном выходе с 1-го этажа световой указатель «Выход». Установить в хирургическом отделении, в коридоре непосредственно ведущему к эвакуационному выходу, световой указатель «Выход». Установить в помещениях терапевтического и хирургического отделений, на эксплуатируемые электрические светильники колпаки, предусмотренные конструкцией светильника.

В судебном заседании прокурор Акимова Е.М. исковые требования поддержала в полном объёме. 

Представитель ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» ФИО1 исковые требования признала в полном объеме.

Суд принимает признание иска ответчиком, что не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь ст.ст.173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание исковых требований ответчиком.

Обязать ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»: 

- оборудовать в гинекологическом отделении ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» исправную автоматическую пожарную сигнализацию; 

- установить в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения огнетушителей соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»;

- установить в коридорах 1-го и 2-го этажей, являющимися путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- разместить в здании поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» на 2-ом этаже не менее двух огнетушителей ОУ-3;

- обеспечить запоры на дверях эвакуационного выхода расположенного на 2-ом этаже здания поликлиники ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» с возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- разместить в коридорах хирургического, терапевтического, родильного и детского отделений, являющихся путями эвакуации, у мест размещения кнопок ручного включения системы автоматической пожарной сигнализации соответствующие указатели выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- разместить в коридоре 1-го и 2-го этажа здания поликлиники знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- разместить на лестничной клетке ведущий на 1-ый этаж к основному выходу из здания поликлиники знаки эвакуации (указатели направления движения к выходу, выход и др.) выполненные с применением фотолюминесцентных материалов - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения», НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- установить в здании поликлиники на эвакуационном выходе с 1-го этажа световой указатель «Выход»;

- установить в хирургическом отделении, в коридоре непосредственно ведущему к эвакуационному выходу, световой указатель «Выход».

- установить в помещениях терапевтического и хирургического отделений, на эксплуатируемые электрические светильники колпаки, предусмотренные конструкцией светильника.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Андреапольский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья В.П.Елизаров