Дело №

Решение

 

Именем Российской Федерации 

05 июня 2024 г. 

<

адрес>

Шамильский районный суд РД в составе:

председательствующего судьи Хайбулаева М.Р.

при секретаре Магомедова Г.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании 

<

адрес> гражданское дело по исковому заявлению прокурора ФИО1 

<

адрес> РД в интересах неопределенного круга лиц об обязании АЗС ООО «Люкс 1» устранить нарушения в сфере пожарной безопасности и промышленной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства,

У с т а н о в и л:

Прокурор ФИО1 

<

адрес> РД в интереса неопределенного круга лиц обратился в суд с иском об обязании АЗС ООО «Люкс 1» устранить нарушения в сфере пожарной безопасности и промышленной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства на том основании, что прокуратурой ФИО1 

<

адрес> по поручению прокуратуры Республики Дагестан с привлечением сотрудников полиции ОМВД России по 

<

адрес>, работника ОНД № по Шамильскому, Хунзахскому, Тляратинскому, 

<

адрес>м и Бежтинскому участку УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, Кавказского управления Ростехнадзора, а также ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства автомобильными заправочными станциями, расположенными на территории ФИО1 

<

адрес>.

Проверкой установлено, что автозаправочная станция ООО «Люкс 1» расположенная по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 

<

адрес> осуществляет эксплуатацию автомобильной газозаправочной станции (свидетельство о регистрации опасных производственных объектов А32-00898-0007 от ДД.ММ.ГГГГ) в нарушение требований промышленной и пожарной безопасности, а также санитарно - эпидемиологического законодательства.

В части соблюдения законодательства о промышленной безопасности:

Не обеспечен аварийный останов технологического оборудования автозаправочной станции клапана п.1 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.24 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазо - заправочных станций газомоторного топлива», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №.

В помещении операторной не размещены: схема обвязки насосов с раздаточными колонками и резервуарами; схема слива СУГ из автомобильных цистерн; производственная инструкция, содержащая порядок проведения и меры безопасности при сливе СУГ…п.1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 195 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

На рабочем месте оператора АГЗС отсутствует инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, оборудования, зданий и сооружений.^п.1 ст.9, Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

Допущены к эксплуатации манометры с истекшим сроком поверки.^ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 343 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ №.

На шкале манометров не нанесена красная черта, указывающая рабочее ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной давление в сосуде безопасности опасных производственных объектов»; п. 339, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Отсутствует (не представлен) план - график проведения противоаварийных тренировок с персоналом…..ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) наружного газопровода п. 64 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

Отсутствует (не представлено) положение о производственном контроле требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля.^п.5 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. 11 федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

Отсутствует (не представлено) положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на ОПО п.29, Приказ Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения»; ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Отсутствует (не представлен) договор с профессиональными

аварийно-спасательными службами или профессионально-аварийными формированиями на обслуживание опо …п.1, ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Отсутствует (не представлен) утвержденный и согласованны план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.^п.9. Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»; п.2, ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Не назначены распорядительным документом организации из числа инженерно-технических работников, состоящих в штате эксплуатирующей организации, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с положениями статьи 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ.^пп. б) п. 228, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ №.

У оператора АГЗС отсутствует удостоверение на право обслуживания сосудов п.237. федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от ДД.ММ.ГГГГ №.

У лиц ответственных за осуществление производственного контроля отсутствует (не представлены) документы подтверждающие прохождения курсов повышения квалификации п.1, ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

На АГЗС отсутствует (не представлена) эксплуатационно-техническая документация (сменный журнал, эксплуатационный журнал, журнал регистрации наряда- допуска, журнал учёта работ,)^п. 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности Автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

Резинотканевые рукава не имеют бирок с датой испытания и давлением, сертификатов, а также документов подтверждающих проведения гидравлических испытаний до применения на АГЗС п.п. 168-173 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», от ДД.ММ.ГГГГ №.

Указанное подтверждается информацией от ДД.ММ.ГГГГ, составленной по результатам проверки государственным инспектором отдела общепромышленного и горного надзора по РД Кавказского управления Ростехнадзора, а также материалами проверки.

В части соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности:

МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (далее - АЦ) с жидким моторным топливом и сжиженными углеводородными газами (далее - СУГ) (п. 7.25, 7.36 и 8.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Расстояние от раздаточной колонки СУГ до площадки для АЦ СУГ и наружных установок перекачивания СУГ менее 20 метров (фактическое расстояние 11 метров) (п. 5, п. 8 таблицы 6, п. 8.4 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

На въезде и выезде с территории МАЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию МАЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Не представлена декларация пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Не обеспечено предотвращение растекания пролива жидкой фазы СУГ и СПГ за границы площадки АЦ и образования взрывоопасных смесей за пределами МАЗС за счет испарения СУГ и СПГ с поверхности указанного пролива, (п.8.18, 8.20 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) IV и V категории составляет менее 20 метров (фактическое расстояние 4 метров) (ц, 6 таблицы 5, п. 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Помещения, расположенные на территории МАЗС, не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (п. 6.39 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

Резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения, превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУТ) (п. 8.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

МАЗС не оснащена наружным противопожарным водоснабжением. При этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 8.49 СП 156.13130.2014 «Станций, автомобильные заправочные. Требования пожарной. безопасности», ст. 4, 6 и 62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Отсутствуют специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее - АТТ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы (п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Руководитель организации не обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, не обозначаются знаком "Место курения" 111Р РФ от ДД.ММ.ГГГГ № п. 11.

Оборудование технологических систем не обеспечивает осуществление операций по приему, хранению и выдаче топлива, опорожнению и обесшламливанию (удалению подтоварной воды), а также по испытанию на герметичность только закрытым способом (п. 7.29 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Руководителем организации и лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты не пройден курс обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Приказ МЧС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ п. 31).

Общая вместимость резервуаров для хранения СНГ превышает 25 м3, (на территории имеются один функционирующий резервуар 50 м3) (п. 8.31 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстоянии более 15 м. или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы.и/или жидкости (п. 6.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Не представлена сопроводительная документация с информацией о показателях пожарной, опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо (с. 133 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Руководитель не обеспечил наличие на наружных установках

обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»),

Для маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции для каждого транспортного средства на покрытии дорог не нанесении отличительные разметки или иные визуальные указатели (п/п. «В» п. 384 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16 09.2020 №).

Не осуществлена огнезащитная обработка (пропитка) чердачного помещения здания МАЗС с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Заправочные островки для заправки только легковых автомобилей, имеющие от 1 до 4 топливораздаточных колонок, не оснащены не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е. Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации).Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков. (п. 389 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16 09.2020 №).

На боковых поверхностях ограждающих конструкций резервуаров- контейнеров хранения топлива, не расположена полоса желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо) (п. 7.7 СП 156.13130,2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Указанное подтверждается информацией по результатам проверки от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-4-20-14, составленной ОНД № по Шамильскому, Хунзахскому, Тляратинскому, 

<

адрес>м и Бежтинскому участку УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, а также материалами проверки.

В части соблюдения требований санитарно - эпидемиологического законодательства:

Отсутствие решения об установлении СЗЗ (п.1 Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»);

Отсутствие заключительного акта по результатам медосмотра (п.45 Приказ Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»);

Отсутствие списка работников, подлежащих периодическим медосмотрам (п.22 Приказ Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»);

Отсутствие программы производственного контроля и договора на

осуществление лабораторного контроля, а также результаты лабораторного исследования в рамках производственного контроля (ст.32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.Г.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»); 

Отсутствие уголка потребителя (статья 8,9 Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ N

2300-1 «О защите прав потребителей»); 

Отсутствие документарного подтверждения вывоза отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов (п.209 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»);

Отсутствие знака о запрете курения табака (рт. 12 п.5 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотино-содержащей продукции»);

Отсутствие производственного контроля за условиями труда и санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника (п.4.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

- Отсутствие санитарно-бытовых помещений, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, которые должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением (п.8.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда").

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

В силу требований ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»- требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно- эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушения требований пожарной: безопасности - невыполнение т или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу требований ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении, пожаров;, предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникптих пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния.дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Статьей 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права граждан в области пожарной безопасности, а именно право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае возникновения пожара..

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников.

Рацее, ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Люкс» внесено представление об устранении отмеченных нарушений законодательства о промышленной безопасности.

Между тем указанные нарушения по настоящее время не устранены, соответствующая информация о рассмотрении представления прокурора и об устранении данных нарушений в прокуратуру района, не направлена.

В силу ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Допущенные нарушения в виду несоблюдения правил промышленной безопасности и пожарной безопасности, а также санитарно - эпидемиологического законодательства создают непосредственную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, что категорически недопустимо.

В соответствии с ч. 1 статьи. 45, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурору предоставлено право на обращение в суд с заявлением в защиту интересов прав граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Настоящее заявление прокурора подается в суд в целях предупреждения причинения вреда, в защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 45 ГПК РФ, статьей 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просит суд: 

Обязать ООО «Люкс», осуществляющего эксплуатацию многотопливной автомобильной газозаправочной станции по адресу: 

<

адрес>, безотлагательно устранить следующие нарушения требований законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности:

-обеспечить систему аварийной остановки технологического оборудования автозаправочной станции (электромагнитный клапан);

- обеспечить клиновидные ремни передач насосов защитой от воздействия веществ, влияющих на их прочность и передачу усилий;

" - обеспечить проведение проверки (пломба или клеймо, или документ о

проведении проверки) манометра, установленного на сосуде СУГ;

установить перед въездом на территорию заправочной станции таблички, предупреждающие владельцев транспортных средств о недопустимости использования неисправного газобаллонного оборудования;

заключить договор на обслуживание с профессиональными аварийно- спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива;

разработать декларацию пожарной безопасности;

обеспечить расстояние от раздаточной колонки АГЗС до площадки для АЦ и расстояние от колонки АГЗС до здания для персонала ни менее 8 метров каждое;

оборудовать помещения, расположенные на территории АГЗС, установками автоматической пожарной сигнализации;

определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию, в соответствии с которой автоматическая пожарная сигнализация должна монтироваться в зданиях;

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях;

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

обеспечить объект источником наружного противопожарного водоснабжения, расположенного от объекта на расстоянии, не более чем на 200 метров с проездом для пожарной техники;

обеспечить объект первичными средствами пожаротушения не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), оснастить площадку для автоцистерны дополнительно не менее 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара б А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации);

установить знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

на въезде и выезде с территории АГЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АГЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ, чтобы предотвратить

растекание пролива жидкой фразы СУГ за ее пределы и образование взрывоопасных смесей за пределами за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива; 

оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива с жидким моторным топливом и СУГ;

оснастить объект системой громкоговорящей связи;

расположить резервуар для хранения СУГ подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м. (к подземным допускается приравнивать резервуары (трубопроводы), полностью или частично расположенные над поверхностью земли, обсыпаемые слоем грунта толщиной не менее 0,5 м. или защищенные иным негорючим материалом, обеспечивающим теплоизоляцию от воздействия пожара.

оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию персоналу, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара;

оснастить резервуар для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);

установить оборудование, которое при срабатывании пожарной сигнализации в помещении объекта в автоматическом режиме прекращает операции по наполнению резервуаров (сосудов) топливом, отключает все топливораздаточных (раздаточные) колонки и компрессорное оборудование;

технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для

автоцистерны СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. 

обеспечить в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования автозаправочной станции (резервуары, емкости, трубопроводы, др.);

устранить следующие нарушения требований санитарно - эпидемиологического законодательства:

получить решение об установлении СЗЗ в соответствии с п.1 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;.

получить заключительный акт по результатам медосмотра в соответствии с п.45 приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

утвердить список работников, подлежащих периодическим медосмотрам в соответствии с п.22 приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

разработать и утвердить программы производственного контроля и договора на осуществление лабораторного контроля, а также результаты лабораторного исследования в рамках производственного контроля в соответствии со ст.32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п. 1.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

разместить в доступном месте уголок потребителя в соответствии со ст.ст. 8,9 Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей»;

составить документальное подтверждение вывоза отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов в соответствии с п. 209 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; :

установить знаки о запрете курения табака в соответствии со ст. 12 п. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотино-содержащей продукции»;

организовать осуществление производственного контроля за условиями труда и санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с п.4.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

организовать санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, которые должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением в соответствии с п.8.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда".

Зам.прокурора ФИО1 

<

адрес> ФИО2 в судебном заседании полностью поддержал исковые требования прокурора и просит их удовлетворить в полном объеме.

Будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения настоящего дела третьи лица: ОНД и ПР № по Шамильскому, Хунзахскому, Тляратинскому, 

<

адрес>м и Бежтинскому участку УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, Кавказское Управление Ростехнадзора по РД и ТО Управления Роспортребнадзора по РД в 

<

адрес> на судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие. 

Представитель ответчика ООО «ЛЮКС» (по доверенности) ФИО3 будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился. Направил в суд возражение на исковые требования прокурора, следующего содержания: Прокуратура ФИО1 

<

адрес> РД (далее Истец) обратилась в Шамильский райсуд РД с исковым заявлением об обязании ООО «ЛЮКС» безотлагательно устранить нарушений требований законодательства о промышленной, пожарной безопасности и в области санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с тем, что иск был предъявлен к ненадлежащему ответчику, определением ФИО1 районного суда от ДД.ММ.ГГГГ ненадлежащий ответчик ООО «ЛЮКС1» (ОГРН: 

<

***>) заменен на надлежащий ООО «ЛЮКС» (ОГРН 

<

***>) и назначено судебное заседание на 10 час. 00 мин. 20.05.2024г.

С исковым заявлением мы не согласны, в части некоторых нарушений, которые не имели место быть, такие как: П.14. Обеспечить объект источником наружного противопожарного водоснабжения (на объекте имеется резервуар с водой емкостью 7 м3 и доступ к водозабору от реки); П.20. Оснастить объект системой громкоговорящей связи (данная система была установлена на объекте и функционировала); П.35. Организовать санитарно-бытовые помещения для работников, которые оборудованы необходимыми удобствами (данное помещение было предусмотрено и использовалось работниками по назначению).

Кроме того, со времени проведения проверки и до настоящего времени нами устранены следующие нарушения:

П.2. Клиновидные ремни передач насосов обеспечены защитой от воздействия веществ, влияющих на их прочность.

П.З. Обеспечено проведение проверки манометра на сосуде СУГ. Выполнен путем приобретения нового манометра (с достаточным периодом эксплуатации).

П.4. Установлены таблички, предупреждающие о недопустимости использования неисправного газобаллонного оборудования (имеются самоклеющиеся таблички).

П.5. Заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно- спасательными службами. Договор № СТ 62 ЧС 23 ДД.ММ.ГГГГ. 

П.7. Разработана декларация пожарной безопасности от 21.12.2023г. регистрационный № Г015-00101-05/01003501.

П.9. Помещения АГЗС оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации. Имеется договор и акт о проведенной работе. 

П.10. Определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. Приказ по ООО «Люкс» от 11.01.2024г. №.

П.11. Разработан и утвержден проект пожарной сигнализации.

П.12. Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом.

П.13. Организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Установлен пожарный щит и закуплены огнетушители.

П.14. Имелся ранее.

П.15. Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения. Закуплены и установлены огнетушители по 2 на каждую колонку и помещения. (5 больших и 3 маленьких).

П.16. Установлены знаки пожарной безопасности (наклейки выход, огнеопасно, курить нельзя и.т.д.).

П.20. Имелся ранее.

В части санитарно-эпидемиологического законодательства нами устранены все нарушения, в частности:

П.27. Получено разрешение об установлении СЗЗ.

П.28. Получен заключительный акт по результатам медосмотра работников. Имеются медицинские книжки на всех работников.

П.29. Утвержден список работников, подлежащих периодическим медосмотрам.

П.30. Разработана и утверждена программа производственного контроля. (Договор возмездного оказания услуг № от 18.03.2024г.) 

П.31. Уголок потребителя размещен в доступном месте.

П.32. Заключен договор на вывоз отходов. Договор прилагается.

П.33. Установлены знаки о запрете курения.

П.34. Организован осуществление производственного контроля.

П.35. Имелся ранее.

Так же нами заключены договора на оборудование площадки СУГ системой отсоса паров и водяного орошения, однако работы в настоящее время не закончены. Закуплен новый резервуар (сосуд) для СУГ емкостью 10 м3 для последующей установки (документация на сосуд прилагается).

Дополнительно:

- Приказом по ООО «Люкс» от 11.01.2024г. № «О пожарной безопасности, назначении ответственных и утверждении документов на автозаправочной станции» утверждены ответственные за пожарную безопасность и иные меры противопожарной защиты.

- Ведется журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности.

Нами проводится работа по устранению остальных нарушений закона, закупаются оборудования и заключаются договора на выполнение работ. Однако для устранения остальных нарушений нам необходимо дополнительное время.

На основании изложенного, просит суд:

1.Отказать Прокурору ФИО1 

<

адрес> РД в удовлетворении исковых требований по гражданскому делу № в части устраненных нами нарушений закона согласно соответствующим пунктам из искового заявления, приведенных нами в настоящем возражении.

2.Предоставить нам разумный срок, в пределах 1 (одного) месяца, для устранения остальных нарушений закона в сфере пожарной и промышленной безопасности.

Рассмотрев исковые требования прокурора, изучив доводы сторон, исследовав представленные им доказательства, суд находит их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

Подведомственность и подсудность исковых требований районному суду, а также право на предъявления иска прокурором вытекает из следующих норм закона.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Обстоятельства изложенные в исковом заявлении прокурора ФИО1 

<

адрес> в судебном заседании подтвердились. 

Ответчик в ходе подготовки и рассмотрении дела часть нарушений требований пожарной безопасности, а также норм санитарно-эпидемиологического законодательства устранил и далее устраняет.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора ФИО1 

<

адрес> подлежат удовлетворению в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 196-199, 173 ГПК РФ суд

Р е ш и л:

Исковое заявление прокурора ФИО1 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц об обязании АЗС ООО «Люкс» устранить нарушения в сфере пожарной безопасности и промышленной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, удовлетворить полностью.

Обязать ООО «Люкс», осуществляющего эксплуатацию многотопливной автомобильной газозаправочной станции по адресу: 

<

адрес>, безотлагательно устранить следующие нарушения требований законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности:

-обеспечить систему аварийной остановки технологического оборудования автозаправочной станции (электромагнитный клапан);

- обеспечить клиновидные ремни передач насосов защитой от воздействия веществ, влияющих на их прочность и передачу усилий;

" - обеспечить проведение проверки (пломба или клеймо, или документ о

проведении проверки) манометра, установленного на сосуде СУГ;

установить перед въездом на территорию заправочной станции таблички, предупреждающие владельцев транспортных средств о недопустимости использования неисправного газобаллонного оборудования;

заключить договор на обслуживание с профессиональными аварийно- спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива;

разработать декларацию пожарной безопасности;

обеспечить расстояние от раздаточной колонки АГЗС до площадки для АЦ и расстояние от колонки АГЗС до здания для персонала ни менее 8 метров каждое;

оборудовать помещения, расположенные на территории АГЗС, установками автоматической пожарной сигнализации;

определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию, в соответствии с которой автоматическая пожарная сигнализация должна монтироваться в зданиях;

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях;

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

-обеспечить объект источником наружного противопожарного водоснабжения, расположенного от объекта на расстоянии, не более чем на 200 метров с проездом для пожарной техники;

обеспечить объект первичными средствами пожаротушения не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), оснастить площадку для автоцистерны дополнительно не менее 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара б А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации);

установить знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

на въезде и выезде с территории АГЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АГЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ, чтобы предотвратить

растекание пролива жидкой фразы СУГ за ее пределы и образование взрывоопасных смесей за пределами за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива; 

оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива с жидким моторным топливом и СУГ;

оснастить объект системой громкоговорящей связи;

расположить резервуар для хранения СУГ подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м. (к подземным допускается приравнивать резервуары (трубопроводы), полностью или частично расположенные над поверхностью земли, обсыпаемые слоем грунта толщиной не менее 0,5 м. или защищенные иным негорючим материалом, обеспечивающим теплоизоляцию от воздействия пожара.

оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию персоналу, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара;

оснастить резервуар для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);

установить оборудование, которое при срабатывании пожарной сигнализации в помещении объекта в автоматическом режиме прекращает операции по наполнению резервуаров (сосудов) топливом, отключает все топливораздаточных (раздаточные) колонки и компрессорное оборудование;

технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для

автоцистерны СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. 

обеспечить в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования автозаправочной станции (резервуары, емкости, трубопроводы, др.);

устранить следующие нарушения требований санитарно - эпидемиологического законодательства:

получить решение об установлении СЗЗ в соответствии с п.1 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;.

получить заключительный акт по результатам медосмотра в соответствии с п.45 приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

утвердить список работников, подлежащих периодическим медосмотрам в соответствии с п.22 приказа Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка проведения обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

разработать и утвердить программы производственного контроля и договора на осуществление лабораторного контроля, а также результаты лабораторного исследования в рамках производственного контроля в соответствии со ст.32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п. 1.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

разместить в доступном месте уголок потребителя в соответствии со ст.ст. 8,9 Закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей»;

составить документальное подтверждение вывоза отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов в соответствии с п. 209 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; :

установить знаки о запрете курения табака в соответствии со ст. 12 п. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотино-содержащей продукции»;

организовать осуществление производственного контроля за условиями труда и санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с п.4.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

организовать санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, которые должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением в соответствии с п.8.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда".

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения через Шамильский районный суд РД.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий -