УИД 61 RS 0051-01-2024-000620-56

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

18 декабря 2024 г. с.Ремонтное

Ремонтненский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Шафоростова В.А. 

при секретаре Зябриной М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-574/2024 по исковому заявлению прокурора Карасунского административного округа г.Краснодара Кириченко С.К. в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о запрете деятельности по оказанию услуг до устранения нарушения требований законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Карасунского административного округа г.Краснодара Кириченко С.К. обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о запрете деятельности по оказанию услуг до устранения нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Свою просьбу к суду истец мотивировал теми обстоятельствами, что во исполнение поручения прокуратуры Краснодарского края, прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара совместно с сотрудниками ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прбведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению квестов на территории округа.

На основании решения о проведении проверки 09.08.2024 прокуратурой округа совместно со специалистами ОНД и ПР Карасунского округа г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю осуществлен выход по месту оказания ИП ФИО1 услуг по организации отдыха и развлечений: Детский развлекательный центр «Планета героев», расположенный в ТРЦ «Новый горизонт», по адресу: 

<

адрес>.

При этом участие в квесте возможно для возрастной группы детей от 5 лет и старше, что предполагает пребывание как взрослых, так и несовершеннолетних детей, по месту его проведения.

В результате проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности по месту оказания ИП ФИО1 услуг по проведению квестов по адресу: 

<

адрес>:

1. На путях эвакуации отсутствует обозначение аварийного и эвакуационного освещения (Часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15"СП 460.1325800.2019);

2. На путях эвакуации допускается применение горючих материалов (деревянный конструкции в игровой зоне, стол в коридоре, фотообои) (таб. 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №);

4. Не произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении операторской (отсутствует датчик АПС) (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020);

5. Не представлены документы, характеризующие показатели пожарной опасности натяжного баннера (п.25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №, в ред. от 21.05.2021; ч.б ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

6. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот более 0,45 м. в помещении музея (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

7. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2,2 м (помещение музея) (п.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123, 4.3.2 СП 1.13130.2020);

8. Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (здание парогенераторных установок) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №);

9. Руководитель организации не обеспечил перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №);

10. Допущен факт эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №);

11. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение) (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2 СП 4.13130.2013);

12. Не проводится проверка нанесенного огнезащитного состава (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №);

13. Отсутствует второй эвакуационный выход с этажа здания спортивной школы (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 №

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

14. В помещениях не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №).

Следует обратить особое внимание, что в свете трагических событий, произошедших на территории Республики Дагестан в квест-комнате «Дом ужаса», игнорирование норм рассматриваемого законодательства о пожарной безопасности является недопустимым, поскольку может повлечь за собой необратимые последствия и причинить вред жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 212 ГПК РФ решение надлежит обратить к немедленному исполнению, так как замедление его исполнения может привести к значительным негативным последствиям, в т.ч. причинению или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Просит суд: Обязать ИП ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности по месту оказания услуг по проведению квестов по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- обеспечить на путях эвакуации обозначение аварийного и эвакуационного освещения (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15"СП 460.1325800.2019);

- не допускать на путях эвакуации применение горючих материалов (деревянный конструкции в игровой зоне, стол в коридоре, фотообои) (таб. 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- произвести монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении операторской (отсутствует датчик АПС) (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020);

- представить документы, характеризующие показатели пожарной опасности натяжного баннера (п.25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в ред. от 21.05.2021; ч.б ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- устранить в полу на путях эвакуации перепады высот более 0,45 м. в помещении музея (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

- обеспечить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,2 м (помещение музея) (п.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123, 4.3.2 СП 1.13130.2020):

- руководителю организации обеспечить на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (здание парогенераторных установок) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- руководителю организации обеспечить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- не допускать факты эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение) (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2 СП 4.13130.2013);

- провести проверки нанесенного огнезащитного состава (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);

- обустроить второй эвакуационный выход с этажа здания спортивной школы (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

- в помещениях обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Запретить ИП ФИО1 и иным лицам оказывать услуги по проведению квестов и иные услуги по организации отдыха и развлечений в помещении по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства стороны не прибыли, причин неявки суду не сообщили.

Суд в соответствие с ч.3, ч.5, ст.167 ГПК РФ рассмотрел дело в отсутствие вышеуказанных лиц.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии с п.2 ст.2, п.3ст.3 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 1559-1, государство принимает все необходимые меры для обеспечения зашиты ребенка от всех форм дискриминации, обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности лиц, несущих за него ответственность по закону, обеспечивает, чтобы учреждения, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами.

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципе ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьями 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ предусмотрена обязанность граждан и руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в числе прочих несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

На основании п.1 ч 2. ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) положения данного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Краснодарского края, прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара совместно с сотрудниками ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прбведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению квестов на территории округа.

На основании решения о проведении проверки 09.08.2024 прокуратурой округа совместно со специалистами ОНД и ПР Карасунского округа г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю осуществлен выход по месту оказания ИП ФИО1 услуг по организации отдыха и развлечений: Детский развлекательный центр «Планета героев», расположенный в ТРЦ «Новый горизонт», по адресу: 

<

адрес>. При этом участие в квесте возможно для возрастной группы детей от 5 лет и старше, что предполагает пребывание как взрослых, так и несовершеннолетних детей, по месту его проведения.(л.д.7)

В результате проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности по месту оказания ИП ФИО1 услуг по проведению квестов по адресу: 

<

адрес>(л.д.8-20): 

1. На путях эвакуации отсутствует обозначение аварийного и эвакуационного освещения (Часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15"СП 460.1325800.2019);2. На путях эвакуации допускается применение горючих материалов (деревянный конструкции в игровой зоне, стол в коридоре, фотообои) (таб. 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

4. Не произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении операторской (отсутствует датчик АПС) (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020);

5. Не представлены документы, характеризующие показатели пожарной опасности натяжного баннера (п.25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в ред. от 21.05.2021; ч.б ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

6. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот более 0,45 м. в помещении музея (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

7. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2,2 м (помещение музея) (п.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123, 4.3.2 СП 1.13130.2020);

8. Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (здание парогенераторных установок) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

9. Руководитель организации не обеспечил перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

10. Допущен факт эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

11. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение) (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2 СП 4.13130.2013);

12. Не проводится проверка нанесенного огнезащитного состава (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

13. Отсутствует второй эвакуационный выход с этажа здания спортивной школы (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 №

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

14. В помещениях не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Суд полагает, что доводы истца о том, что игнорирование норм рассматриваемого законодательства о пожарной безопасности является недопустимым, поскольку может повлечь за собой необратимые последствия и причинить вред жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних - обоснованными и принимает их во внимание.

Каких- либо доказательств, опровергающих исковые требования ответчиком в суд не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает исковые требования прокурора Карасунского административного округа г.Краснодара Кириченко С.К. в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о запрете деятельности по оказанию услуг до устранения нарушения требований законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить. 

Обязать ИП ФИО1(ИНН №, ОГРНИП №) устранить нарушения требований пожарной безопасности по месту оказания услуг по проведению квестов по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- обеспечить на путях эвакуации обозначение аварийного и эвакуационного освещения (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15"СП 460.1325800.2019);

- не допускать на путях эвакуации применение горючих материалов (деревянный конструкции в игровой зоне, стол в коридоре, фотообои) (таб. 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- произвести монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении операторской (отсутствует датчик АПС) (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020);

- представить документы, характеризующие показатели пожарной опасности натяжного баннера (п.25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в ред. от 21.05.2021; ч.б ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- устранить в полу на путях эвакуации перепады высот более 0,45 м. в помещении музея (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

- обеспечить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,2 м (помещение музея) (п.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123, 4.3.2 СП 1.13130.2020):

- руководителю организации обеспечить на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (здание парогенераторных установок) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- руководителю организации обеспечить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- не допускать факты эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение) (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2 СП 4.13130.2013);

- провести проверки нанесенного огнезащитного состава (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);

- обустроить второй эвакуационный выход с этажа здания спортивной школы (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

- в помещениях обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Запретить ИП ФИО1 и иным лицам оказывать услуги по проведению квестов и иные услуги по организации отдыха и развлечений в помещении по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 212 ГПК РФ решение обратить к немедленному исполнению, так как замедление его исполнения может привести к значительным негативным последствиям, в том числе причинению или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Как следует из материалов дела и вынесенного решения, судом рассмотрено исковое заявление неимущественного характера. Согласно ч.1, п.3, ст.333.19 НК РФ государственная пошлина подлежит уплате юридическими лицами в размере 20000 рублей.

Истец в соответствие с положениями ст.333.35 НК РФ истец освобожден от уплаты гос.пошлины, ответчик не освобожден.

Исковые требования удовлетворены, следовательно судебные расходы по уплате гос.пошлины необходимо возложить на ИП ФИО1.

Взыскать с ИП ФИО1(ИНН №, ОГРНИП №) в доход муниципального образования «Ремонтненский район» Ростовской области судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20000(двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Карасунского административного округа г.Краснодара Кириченко С.К. в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о запрете деятельности по оказанию услуг до устранения нарушения требований законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить. 

Обязать ИП ФИО1(ИНН №, ОГРНИП №) устранить нарушения требований пожарной безопасности по месту оказания услуг по проведению квестов по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- обеспечить на путях эвакуации обозначение аварийного и эвакуационного освещения (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15"СП 460.1325800.2019);

- не допускать на путях эвакуации применение горючих материалов (деревянный конструкции в игровой зоне, стол в коридоре, фотообои) (таб. 28, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- произвести монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении операторской (отсутствует датчик АПС) (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020);

- представить документы, характеризующие показатели пожарной опасности натяжного баннера (п.25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в ред. от 21.05.2021; ч.б ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- устранить в полу на путях эвакуации перепады высот более 0,45 м. в помещении музея (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

- обеспечить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,2 м (помещение музея) (п.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123, 4.3.2 СП 1.13130.2020):

- руководителю организации обеспечить на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (здание парогенераторных установок) (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- руководителю организации обеспечить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- не допускать факты эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение) (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.2 СП 4.13130.2013);

- провести проверки нанесенного огнезащитного состава (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);

- обустроить второй эвакуационный выход с этажа здания спортивной школы (часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

- в помещениях обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Запретить ИП ФИО1 и иным лицам оказывать услуги по проведению квестов и иные услуги по организации отдыха и развлечений в помещении по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 212 ГПК РФ данное решение суда обратить к немедленному исполнению.

Взыскать с ИП ФИО1(ИНН №, ОГРНИП №) в доход муниципального образования «Ремонтненский район» Ростовской области судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 20000(двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ремонтненский районный суд Ростовской области в месячный срок со дня вынесения его в окончательной форме.

Судья Шафоростов В.А.

Мотивированное решение изготовлено 18.12.2024.