Дело № 5-57/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

пгт. Алексеевское 11 июля 2018 г.

Республики Татарстан

Судья Алексеевского районного суда Республики Татарстан Сергеев А.А., 

с участием начальника инспектора межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ФИО1, 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияАлексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Е.П.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияАлексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан,

УСТАНОВИЛ:

Начальником межрайонного ОНД по Алексеевскому и ... УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ О.Л. в ходе проверки школы, расположенной в пгт ..., ... Республики Татарстан, проведенной ..., в здании дома-интерната были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- чердачное покрытие, при стропилах и обрешетки, выполненных из горючих материалов не подвержены обработке огнезащитными составами - п.5.4.5 СВОД ПРАВИЛ 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»;

- здание не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть - п.13.4 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» «Нормы и правила проектирования»; п.3.16 СНиП 31-06-2009 «Строительные норма и правила» «Общественные здания и сооружения»;

- декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует - ст. 134 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лица допущены к работе на объекте, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности - п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);

Те же нарушения были указаны в предписании № 43/1/43 от 10.04.2018 со сроком устранения до 1.06.2018.

В судебном заседании директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Е.П. признала наличие нарушений требований пожарной безопасности и показала, что денег на устранение данных нарушений не выделялось.

Виновность юридического лица подтверждается:

- вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении от 23.04.2018, которым Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан признано виновным в нарушении перечисленных требований пожарной безопасности, его действия были квалифицированы по части 13 ст. 19.5 КоАП РФ, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 90000 рублей;

- актом проверки от 21.06.2018, которым данные нарушения были выявлены;

- распоряжением о проведении внеплановой проверки от 31.05.2018;

- протоколом об административном правонарушении.

Таким образом, юридическим лицом – Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Алексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Нарушения пожарной безопасности, имеющиеся у юридического лица, в случае пожара могут создать угрозу жизни или здоровью людей. С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения угрозы, следует назначить, согласно ст. 3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности здания детского сада на срок девяносто суток, т.к. менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности здания дома-интерната, расположенного в пгт ..., ... Республики Татарстан на срок девяносто суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 11 июля 2018 года.

2. Разъяснить, что судья на основании ходатайства юридического лица может досрочно прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан с подачей жалобы в Алексеевский районный суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления. 

...

...

Судья А.А. Сергеев