№2-930/2020

25RS0001-01-2020-000076-33

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15.05.2020г. г. Владивосток

Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края 

в составе:

председательствующего: судьи Лушер Т.А.,

с участием прокурора Романовой О.Н., представителя ИП ФИО3, ООО «ЯММИ», ИП ФИО4 ФИО5,

при секретаре: Куманьковой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского района г.Владивостокав интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3, Обществу с ограниченной ответственностью «Ямми», ИП ФИО4 о возложении обязанности, 

У С Т А Н О В И Л:

прокурор обратился в суд названным иском к ответчикам,указав в обоснование требований, что прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка по факту нарушения требований законодательства в деятельности торгового центра 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности индивидуальным предпринимателям ФИО3, ООО «ЯММИ».

В рамках выхода ДД.ММ.ГГГГ на объект защиты, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с участием сотрудников 

<

данные изъяты> выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности при его эксплуатации.

Выявленные нарушения правил пожарной безопасности в совокупности не обеспечивают безопасное нахождение граждан, в том числе несовершеннолетних, в торгом комплексе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, свидетельствуют о пожарной опасности данного объекта защиты, а потому создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц в случае возникновения пожароопасной ситуации. 

Указанный вывод также подтверждается актом проверки 

<

данные изъяты>, составленным по результатам проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Просит суд возложить на ООО «Ямми» (

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО3 обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, указанные в акте проверки прокуратуры Ленинского района г. Владивостока от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

предоставить уточненную, либо разработанную вновь декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в связи с изменением характеристик объекта (увеличенной площади и этажности объекта);

обеспечить соблюдение проектных решений, выполненных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, проездам и подъездам для пожарной техники, конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;

разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности допустимую площадь этажей в пределах пожарных отсеков здания;

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности разделения между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости части здания, пожарных отсеков и помещений различных классов функциональной пожарной опасности;

установить запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих их свободное открывание изнутри без помощи ключа;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (пожарных отсеков и частей здания, сооружений – помещений, групп помещений, функционально связанных между собой);

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности противопожарное расстояние от объекта до здания по 

<

адрес>

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стены здания;

обеспечить на объекте наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

обеспечить оснащение здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го либо 5-го;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: обеспечить соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением системой автоматического контроля их работоспособности;

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности размещение стоянки автомобилей;

организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;

В помещениях, занятых кафе «Зеленый угол», расположенном по на 5 этаже проверяемого здания:

разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для помещений кафе, в котором установлена печь, работающая на твердом топливе; 

выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.);

запретить эксплуатацию удлинителя (для поломоечной машины) с видимым нарушением изоляции (на скрутке);

обеспечить исправное состояние доводчика на двери выхода из помещений кухни;

обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях производственного и складского назначения;

обеспечить наличие на дверях складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

В помещениях, занятых фитнес клубом «Pacific Strong GYM», расположенном на 4 этаже:

разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности допущенные изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности класс функциональной пожарной опасности помещений, групп помещений, функционально связанных между собой;

осуществить в соответствие с требованиями пожарной безопасности размещение наружных блоков кондиционеров;

запретить оставление электронагревательного прибора (электрочайник), включенного в электрическую сеть без присмотра (в подсобном помещении);

запретить размещение горючих материалов (автомобильные шины) под лестничным маршем, в помещении теплового узла;

обеспечить с этажа, на котором расположены помещения с массовым пребыванием людей, второй эвакуационный выход; привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности выход из помещения кухни бара;

запретить эксплуатацию светильника без защитного колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника (в помещении теплового узла);

обеспечит лестницу высотой более 45 см, ведущую в помещение бара, ограждением с перилами (высотой не менее 1,2 м);

обеспечить размещение огнетушителей на высоте менее 1,5 м;

запретить размещение спортивного инвентаря (тренажеры) на подходах к местам установки огнетушителей;

запретить устройство стойки регистрации на лестничной площадке;

запретить допуск к работе на объекте лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж);

обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

организовать проведение практических тренировок лиц, осуществляющих деятельность на объекте, по эвакуации людей при пожаре.

На 3 этаже объекта:

запретить размещение торгового павильона (салон натяжных потолков «Мастерстиль») в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на улицу (на открытую парковку);

обеспечить автоматической установкой пожаротушения помещение торгового павильона в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на улицу (на открытую парковку).

В помещениях, занятых магазином «Помощник», расположенном на 3 этажа здания:

осуществить проведение ежегодной проверки порошковых огнетушителей, установленных в магазине;

обеспечить помещение склада огнетушителями с рангом тушения модельного очага пожара не менее 4А;

запретить эксплуатацию электророзетки в помещении склада с повреждениями (оплавлением);

обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещении склада;

обеспечить наличие на дверях складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

запретить оставление электронагревательного прибора (чайник), включенного в электрическую сеть без присмотра;

запретить размещение товара на пути эвакуации (в коридоре;

запретить размещение товара в эвакуационных проходах в торговом зале;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности план эвакуации людей при пожаре;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности отделение складского помещения от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, осуществить заполнение проема в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

обеспечить помещение торгового зала естественным проветриванием при пожаре, оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции.

В помещениях, занятых магазином «Моя мебель», расположенном на 3 этаже здания:

запретить размещение товара в эвакуационных проходах в торговом зале;

запретить хранение горючих материалов (гофротара) в торговом зале.

На открытой стоянке, расположенной в районе 3 этажа здания:

разработать план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре;

запретить установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты;

обеспечить площадку для стоянки автомобилей передвижными огнетушителями по нормам из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом модельного очага тушения пожара не менее 6А, 144В, либо 1-го с рангом 10А, 233В на каждые 500 м.кв. площади стоянки;

запретить стоянка автомобилей у наружных стен торгового центра.

На 2 этаже здания:

запретить размещение торгового павильона («ЭкоМания») в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на парковку;

обеспечить помещение торгового павильона («ЭкоМания») в тамбуре эвакуационного выхода автоматической установкой пожаротушения;

выполнить перегородки, отделяющие общий коридор от торговых залов, до перекрытия.

В помещениях, занятых магазином «Домовид», расположенном на 2 этаже здания:

обеспечить огнетушителями в соответствии с требованиями законодательства о пожарной безопасности;

обеспечить открытие двери эвакуационного выхода из торгового зала на улицу по направлению движения эвакуации;

запретить складирование мусора в проеме эвакуационного выхода на улицу из торгового зала. 

На закрытой автостоянке, расположенной на 2 этаже здания:

привести в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений;

обеспечить отделение надземной автостоянки от частей зданий другого назначения глухой стеной имеющей предел огнестойкости не менее REI 150;

обеспечить в автостоянке, встроенной в общественное здание, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, путем устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре;

разработать план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре;

запретить установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, уменьшение расстояние между автомобилями;

обеспечить площадку для стоянки автомобилей передвижными огнетушителями по нормам из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом модельного очага тушения пожара не менее 6А, 144В, либо 1-го с рангом 10А, 233В на каждые 500 м.кв. площади стоянки;

запретить стоянку автомобилей у стен торгового центра;

обеспечить помещение автостоянки закрытого типа автоматической установкой пожаротушения;

обеспечить обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности автостоянки;

В помещениях, занятых магазином «Реми», расположенном на 1 этаже здания:

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности площадь этажа в пределах пожарных отсеков здания;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности пристроенное помещение для хранения товара, мусора, установку холодильников в противопожарном расстоянии между зданием торгового центра (с западной части) и одноэтажным строением;

запретить размещение на эвакуационном выходе из здания (с западной стороны) разгрузочного помещения;

обеспечить помещение пристройки (с западной стороны здания) автоматической установкой пожаротушения;

обеспечить помещения зоны фасовки автоматической установкой пожаротушения;

обеспечить ширину дверей эвакуационных выходов из помещений торгового комплекса составляет в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности;запретить устройство кабинета под лестничным маршем;

запретить эксплуатацию электронагревательного прибора (микроволновая печь) с неисправным терморегулятором;

запретить размещение горючих материалов (гофротара) на холодильниках и в электрощитовой;

обеспечить помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить их от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве соответчика привлечен Индивидуальный предприниматель ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ прокурор заявил об уточнении требований, возложить на ООО «Ямми» 

<

данные изъяты>, индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО1 

<

данные изъяты> обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, указанные в акте проверки прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

обеспечить соблюдение проектных решений, выполненных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, проездам и подъездам для пожарной техники, конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;

разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности допустимую площадь этажей в пределах пожарных отсеков здания;

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности разделение между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости части здания, пожарные отсеки и помещения различных классов функциональной пожарной опасности;

установить запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих их свободное открывание изнутри без помощи ключа;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (пожарных отсеков и частей здания, сооружений - помещений, групп помещений, функционально связанных между собой); 

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности противопожарное расстояние от объекта до здания по 

<

адрес>;

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стены здания;

обеспечим, на объекте наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации, и эвакуационные выходы;

обеспечить оснащение здания, расположенного по адресу, 

<

адрес>, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го либо 5-го;

обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности размещение стоянки автомобилей;

организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;

В помещениях, занятых кафе «Зеленый угол», расположенном на 5 этаже проверяемого здания:

выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.н.);

В помещениях, занятых фитнес клубом 

<

данные изъяты> расположенном на 4 этаже:

разработать специальные технические условия,отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности допущенные изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности класс функциональной пожарной опасности помещений, групп помещений, функционально связанных между собой;

обеспечить с этажа, на котором расположены помещения с массовым пребыванием людей, второй эвакуационный выход; привести в соответствии с требованиями пожарной, безопасности выход из помещения кухни бара;

обеспечить лестницу высотой более 45 см, ведущую в помещение бара, ограждением с перилами (высотой не менее 1,2 м);

На открытой стоянке, расположенной в районе 3 этажа здания:

запретить стоянка автомобилей у наружных стен торгового центра;

На закрытой автостоянке, расположенной на 2 этаже здания:

привести в соответствие с- требованиями законодательства о пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений;

В помещениях, занятых магазином 

<

данные изъяты> расположенном на 1 этаже здания:

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности площадь этажа в пределах пожарных отсеков здания;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений;

привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности пристроенное помещение для хранения товара, мусора, установку холодильников в противопожарном расстоянии между зданием торгового центра(с западной части) и одноэтажным строением;

запретить, размещение на эвакуационном выходе из здания (с западной стороны) разгрузочного помещения;

обеспечить помещение пристройки (с западной стороны здания) автоматической установкой пожаротушения;

обеспечить помещения зоны фасовки автоматической установкой пожаротушения;

обеспечить ширину дверей эвакуационных выходов из помещений торгового комплекса в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности и запретить устройство кабинета под лестничным маршем;

обеспечить, помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить их от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

В судебном заседании прокурор настаивал на удовлетворении заявленных требований с учетом уточнений,подтвердив основания и доводы изложенные.

В судебном заседании представитель ИП ФИО3,ООО «Ямми»,ИП ФИО4 сообщил о признании предъявленных требований обоснованными, просил суд учесть доказательства, представленные стороной ответчиков о частично выполнении требований прокурора.

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, в силу следующего.

Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

В силу ст. ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В свою очередь в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ). Положения Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, эксплуатации объектов защиты.

Пожарная безопасность объекта защиты представляет собой состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

В свою очередь, под пожарной опасностью объекта защиты понимается состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара (п.п. 20, 22 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 123-ФЗ).

Частью 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных названным Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Как установлено указанный объект недвижимого имущества принадлежит на праве собственности индивидуальным предпринимателям ФИО2, ООО «ЯММИ», что подтверждается свидетельствами о праве собственности и выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В рамках выхода ДД.ММ.ГГГГ на объект защиты, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с участием сотрудников 

<

данные изъяты> выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности при его эксплуатации:

в нарушение ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ, приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» не предоставлена уточненная, либо разработанная вновь декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, в связи с изменением характеристик объекта (увеличена площадь и этажность объекта), не содержится информация о расчете рисков;

в нарушение требований ст.ст. 4 - 6, 48 – 96 Федерального закона № 123-ФЗ; подп. д,о п. 23, п.п. 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности, по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, проездам и подъездам для пожарной техники, конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;

в нарушение ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 123-ФЗ не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

в нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012 раздел 6 Таблица 6.6, Таблица 6.7, Таблица 6.11, СП 4.13130.2013 п. 4.19 превышена допустимая площадь этажей в пределах пожарных отсеков здания;

части здания, пожарные отсеки и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости в нарушение требований ст.ст. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ;

запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без помощи ключа в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

на объекте допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами в нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.3 СНиП 21-01-97*;

допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации), предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности здания (пожарных отсеков и частей здания, сооружений – помещений, групп помещений, функционально связанных между собой) в нарушение п. 23о Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

в нарушение ст.ст. 6, 69 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 4.3 Таблица 1, противопожарное расстояние от объекта до здания по 

<

адрес>, менее 6 метров;

расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стены здания менее минимального нормативного расстояния, которое должно составлять от 5 до 8 метров (ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 8.8 СП 4.13130.2013);

на объекте не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (отсутствуют, либо выполнены не в соответствии с требованиями) (п. 43 Правил противопожарного режима в РФ);

здание торгового центра не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го либо 5-го типа (на объекте выполнена СОУЭ 3-го типа) в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7 Таблица 2 п. 8 СП 3.13130.2009);

не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009) – в соответствии со справкой 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №;

не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: речевые оповещатели на момент проверки находятся в неработоспособном состоянии (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009) – в соответствии со справкой 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №;

в нарушение требований п. 74 Правил противопожарного режима в РФ допущена стоянка автомобилей в противопожарном расстоянии от здания;

не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ);

В кафе 

<

данные изъяты> расположенном на 5 этаже проверяемого здания установлены следующие нарушения:

запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без помощи ключа в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ;

не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для помещений кафе, в котором установлена печь, работающая на твердом топливе в нарушение ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 123-ФЗ; 

помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и не отделены от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (ст.ст. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013);

в нарушение п. 42а Правил противопожарного режима в РФ допущена эксплуатация удлинителя (для поломоечной машины) с видимым нарушением изоляции (на скрутке);

не обеспечено исправное состояние доводчика на двери выхода из помещений кухни (п. 62 Правил противопожарного режима в РФ);

не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях производственного и складского назначения (п. 6 Правил противопожарного режима в РФ);

не обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ);

На 4 этаже указанного здания расположен фитнес клуб «

<

данные изъяты>», по результатам осмотра которого выявлены следующие нарушения:

не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В объеме помещений устроена антресоль, для которых отсутствуют нормативные требований пожарной безопасности в нарушение ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 123-ФЗ); 

на объекте допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами (ст. 6, ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3 СНиП 21-01-97*);

допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещений, групп помещений, функционально связанных между собой п. 23о Правил противопожарного режима в РФ;

в нарушение п. 23 к,м Правил противопожарного режима в РФ допущено размещение наружных блоков кондиционеров под наружной лестницей 3-го типа;

допущено оставление электронагревательного прибора (электрочайник) включенного в электрическую сеть без присмотра (в подсобном помещении) в нарушение п. 42е Правил противопожарного режима в РФ;

допущено размещение горючих материалов (автомобильные шины) под лестничным маршем в нарушение п. 23к Правил противопожарного режима в РФ;

с этажа, на котором расположены помещения с массовым пребыванием людей, для которых требуется 2 эвакуационных выхода, отсутствует второй эвакуационный выход. Выход из помещения кухни бара не соответствует требованиям к эвакуационным выходам, заблокирован в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ п. 33; ст.ст. 6, 53 Федерального закона 123-ФЗ; п. 4.2.3 СП 1.13130.2009;

допущено хранение горючих материалов в помещении теплового узла в нарушение требований п. 23б Правил противопожарного режима в РФ;

допущена эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника (в помещении теплового узла) в нарушение п. 42в Правил противопожарного режима в РФ;

лестница высотой более 45 см ведущая в помещение бара не имеет ограждения с перилами (высотой не менее 1,2 м) в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

в нарушение п. 480 Правил противопожарного режима в РФ допущено размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метра;

допущено размещение спортивного инвентаря (тренажеры) на подходах к местам установки огнетушителей в нарушение п. 23ж Правил противопожарного режима в РФ;

допущено устройство ресепшена на лестничной площадке в нарушение п. 23к Правил противопожарного режима в РФ;

к работе на объекте допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж) в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, НПБ 645-2007);

в нарушение требований п. 12 Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено наличие инструкции и действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ не организовано проведение практических тренировок лиц, осуществляющих деятельность на объекте, по эвакуации людей при пожаре.

При проверке 3 этажа, эксплуатируемого индивидуальным предпринимателем ФИО3, выявлены следующие нарушения:

допущено размещение торгового павильона (салон натяжных потолков 

<

данные изъяты> в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на улицу (на открытую парковку) в нарушение п. 115д Правил противопожарного режима в РФ;

помещение торгового павильона в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на улицу (на открытую парковку) не защищено автоматической установкой пожаротушения в нарушение ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 Приложение А, п. А.4, А.10;

При проверке 3 этажа, где расположен магазин «Помощник», выявлены следующие нарушения:

директор магазина ФИО7 в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 31 НПБ 645-2007 не прошла обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

к работе на объекте допускаются лица (разнорабочие) не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж) в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, НПБ 645-2007;

не проведена ежегодная проверка порошковых огнетушителей, установленных в магазине в нарушение п.п. 70, 478 Правил противопожарного режима в РФ;

помещение склада не обеспечено огнетушителями с рангом тушения модельного очага пожара не менее 4А в нарушение п.п. 70, 468 Приложения № 1 Правил противопожарного режима в РФ;

допущена эксплуатация электророзетки в помещении склада с повреждениями (оплавлением) в нарушение п. 42б Правил противопожарного режима в ПФ;

в нарушение п. 6 Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещении склада;

не обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

допущено оставление электронагревательного прибора (чайник) включенного в электрическую сеть без присмотра в нарушение п. 42е Правил противопожарного режима в РФ;

допущено размещение товара на пути эвакуации (в коридоре) в нарушение п. 36б Правил противопожарного режима в РФ;

в нарушение п. 36б Правил противопожарного режима в РФ допущено размещение товара в эвакуационных проходах в торговом зале;

на плане эвакуации людей при пожаре неверно указаны эвакуационные пути (указано направление движения вниз по лестнице, при том, что эвакуационный выход из лестничной клетки на улицу расположен на 4 этаже) в нарушение п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 12.2.143-2009;

складское помещение не отделено от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, отсутствует заполнение проема в нарушение требований ст.ст. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;

в нарушение ст.ст. 6, 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2ж СП 7.13130.2013 помещение торгового зала без естественного проветривания при пожаре не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции;

При проверке 3 этажа, где расположен магазин 

<

данные изъяты>, выявлены следующие нарушения:

в нарушение требований п. 33, п. 36б Правил противопожарного режима в РФ, п. 7.2.4 СП 1.13130.2009 допущено размещение товара в эвакуационных проходах в торговом зале (ширина проходов должна составлять не менее 1,4 метра);

в нарушение п. 116 Правил противопожарного режима в РФ допущено хранение горючих материалов (гофротара) в торговом зале;

При проверке открытой стоянки, расположенной в районе 3 этажа здания, выявлены следующие виды нарушений:

в нарушение п. 247 Правил противопожарного режима в РФ не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре;

в нарушение п. 249а Правил противопожарного режима в РФ допускается установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, уменьшение расстояние между автомобилями;

Площадка для стоянки автомобилей не обеспечена передвижными огнетушителями по нормам из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом модельного очага тушения пожара не менее 6А, 144В, либо 1-го с рангом 10А, 233В на каждые 500 м.кв. площади стоянки в нарушение п.п. 70, 474 Приложения №1, Приложения №2 Правил противопожарного режима в РФ;

В нарушение п. 74 Правил противопожарного режима в РФ допущена стоянка автомобилей у наружных стен торгового центра;

При проверке 2 этажа здания, выявлены следующие виды нарушений:

в нарушение п. 115д Правил противопожарного режима в РФ допущено размещение торгового павильона («ЭкоМания») в тамбуре эвакуационного выхода с этажа на парковку;

помещение торгового павильона («ЭкоМания») в тамбуре эвакуационного выхода не защищено автоматической установкой пожаротушения в нарушение ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ; п. А.4, А.10 Приложения А СП 5.13130.2009);

перегородки, отделяющие общий коридор от торговых залов не выполнены до перекрытия (под потолком имеются зазоры) в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 57 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.2.7 СП 2.13130.2012;

При проверке магазина 

<

данные изъяты> расположенного на 2 этаже здания, выявлены следующие виды нарушений:

огнетушители, отправленные на перезарядку не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей в нарушение п. 471 Правил противопожарного режима в РФ;

дверь эвакуационного выхода из торгового зала на улицу открывается не по направлению движения эвакуации в нарушение п.п. 33, 36ж Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009;

допущено складирование мусора в проеме эвакуационного выхода на улицу из торгового зала в нарушение п. 36б Правил противопожарного режима в РФ;

При проверке закрытой автостоянки, расположенной на 2 этаже здания, выявлены следующие виды нарушений:

в нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.3 СНиП 21-01-97* на объекте допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами (встроены помещения, не предусмотренные проектной документацией (помещение приемки товара магазина «Детландия», выгороженное помещение под рампой на парковку 3 этажа);

надземная автостоянка не отделена от частей зданий другого назначения глухой стеной имеющей предел огнестойкости не менее REI 150 в нарушение ст.ст. 6, 69 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.3.3 СП 2.13130.2012, п. 6.11.6 СП 4.13130.2013;

в автостоянке, встроенной в общественное здание, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, не предусмотрено путем устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в нарушение ст.ст. 6, 69 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.11.9 СП 4.13130.2013;

в нарушение п. 247 Правил противопожарного режима в РФ не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре;

в нарушение п. 249а Правил противопожарного режима в РФ допускается установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, уменьшение расстояния между автомобилями;

площадка для стоянки автомобилей не обеспечена передвижными огнетушителями по нормам из расчета не менее 2-х огнетушителей с рангом модельного очага тушения пожара не менее 6А, 144В, либо 1-го с рангом 10А, 233В на каждые 500 м.кв. площади стоянки в нарушение п. 70, п. 474 Приложения №1, Приложения №2 Правил противопожарного режима в РФ;

допущена стоянка автомобилей у стен торгового центра в нарушение п. 74 Правил противопожарного режима в РФ;

помещение автостоянки закрытого типа не защищено автоматической установкой пожаротушения в нарушение ст.ст. 6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 25.2 Приложения А п. А.4, Таблица А.3 СП 5.13130.2009;

Не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности автостоянки (Правила противопожарного режима в РФ п. 20);

При проверке магазина «Реми», расположенного на 1 этаже здания, выявлены следующие виды нарушений:

превышена допустимая площадь этажа в пределах пожарных отсеков здания в нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ, таблицы 6.11 раздела 6 СП 2.13130.2012, п. 4.19 СП 4.13130.2013;

на объекте в нарушение ст. 6, ч.1 ст. 78, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.3 СНиП 21-01-97* допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами;

в нарушение п. 74 Правил противопожарного режима в РФ допущена пристройка помещения для хранения товара, мусора, установки холодильников в противопожарном расстоянии между зданием торгового центра (с западной части) и одноэтажным строением;

на эвакуационном выходе из здания (с западной стороны) в нарушение ст.ст. 6, 53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2.6 СП 1.13130.2009, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ устроено разгрузочное помещение;

помещение пристройки (с западной стороны здания) не защищено автоматической установкой пожаротушения в нарушение ст.ст.6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ;

помещения зоны фасовки не защищены автоматической установкой пожаротушения в нарушение ст.ст. 6, 83 Федерального закона №123-ФЗ, п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009;

ширина дверей эвакуационных выходов из помещений торгового комплекса составляет менее 1,2 метра, что противоречит требованиям ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.1.13 СП 1.13130.2009;

в нарушение п. 23к Правил противопожарного режима в РФ допущено устройство кабинета под лестничным маршем;

в нарушение п. 42г Правил противопожарного режима в РФ допущена эксплуатация электронагревательного прибора (микроволновая печь) с неисправным терморегулятором;

допущено размещение горючих материалов (гофротара) на холодильниках и в электрощитовой в нарушение п. 23б, п. 42ж Правил противопожарного режима в РФ;

помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и не отделены от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа в нарушение положений ст.ст. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.

Выявленные нарушения правил пожарной безопасности в совокупности не обеспечивают безопасное нахождение граждан, в том числе несовершеннолетних, в торгом комплексе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, свидетельствуют о пожарной опасности данного объекта защиты, а потому создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц в случае возникновения пожароопасной ситуации. 

Указанный вывод также подтверждается актом проверки 

<

данные изъяты>, составленным по результатам проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе рассмотрения дела, В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве соответчика привлечен Индивидуальный предприниматель ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ прокурор заявил об уточнении требований, возложить на ООО «Ямми» (

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО3 (

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО4 (

<

данные изъяты> обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, указанные в акте проверки прокуратуры Ленинского района г. Владивостока от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

1. обеспечить соблюдение проектных решений, выполненных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, проездам и подъездам для пожарной техники, конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;

2.разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

3.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности допустимую площадь этажей в пределах пожарных отсеков здания;

4.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности разделение между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости части здания, пожарные отсеки и помещения различных классов функциональной пожарной опасности;

5.установить запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих их свободное открывание изнутри без помощи ключа;

6.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (пожарных отсеков и частей здания, сооружений - помещений, групп помещений, функционально связанных между собой); 

7.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности противопожарное расстояние от объекта до здания по 

<

адрес>;

8.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стены здания;

9.обеспечим, на объекте наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации, и эвакуационные выходы;

10. обеспечить оснащение здания, расположенного по адресу, 

<

адрес>, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го либо 5-го;

11. обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности размещение стоянки автомобилей;

12. организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;

В помещениях, занятых кафе «Зеленый угол», расположенном на 5 этаже проверяемого здания:

13.выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.н.);

В помещениях, занятых фитнес клубом 

<

данные изъяты>», расположенном на 4 этаже:

14.разработать специальные технические условия,отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

15.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности допущенные изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами;

16.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности класс функциональной пожарной опасности помещений, групп помещений, функционально связанных между собой;

17.обеспечить с этажа, на котором расположены помещения с массовым пребыванием людей, второй эвакуационный выход; привести в соответствии с требованиями пожарной, безопасности выход из помещения кухни бара;

18.обеспечить лестницу высотой более 45 см, ведущую в помещение бара, ограждением с перилами (высотой не менее 1,2 м);

На открытой стоянке, расположенной в районе 3 этажа здания:

запретить стоянка автомобилей у наружных стен торгового центра;

На закрытой автостоянке, расположенной на 2 этаже здания:

20.привести в соответствие с- требованиями законодательства о пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений;

В помещениях, занятых магазином 

<

данные изъяты> расположенном на 1 этаже здания:

21.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности площадь этажа в пределах пожарных отсеков здания;

22.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений;

23.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности пристроенное помещение для хранения товара, мусора, установку холодильников в противопожарном расстоянии между зданием торгового центра(с западной части) и одноэтажным строением;

24.запретить, размещение на эвакуационном выходе из здания (с западной стороны) разгрузочного помещения;

25.обеспечить помещение пристройки (с западной стороны здания) автоматической установкой пожаротушения;

26.обеспечить помещения зоны фасовки автоматической установкой пожаротушения;

27.обеспечить ширину дверей эвакуационных выходов из помещений торгового комплекса в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности и запретить устройство кабинета под лестничным маршем;

28.обеспечить, помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить их от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

ДД.ММ.ГГГГ определением суда приняты меры по обеспечения иска путем запрета Обществу с ограниченной ответственностью «ЯММИ» 

<

данные изъяты>, Индивидуальному предпринимателю ФИО3 

<

данные изъяты>) осуществлять деятельность торгового центра 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, до устранения выявленных нарушений.

В дальнейшем, связи с уточнением требований прокурором ДД.ММ.ГГГГи нашедшими свое подтверждение сведениями об устранении нарушений Правил пожарной безопасности в торговом комплексе «Зеленый угол», расположенном по адресу: 

<

адрес>, создающих угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц в случае возникновения пожароопасной ситуации, суд признал обоснованным заявлением представителей ответчиков об отмене мер по обеспечению иска, поскольку, обстоятельства, послужившие основанием для принятия мер по обеспечению иска отпали.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Прокурор обоснованно указывает, что невыполнение требований вышеприведенных норм закона и нормативно-правовых актов, что влечет возникновение (возможность возникновения) факторов, создающих угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, при нахождении в торговом центре 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности индивидуальным предпринимателям ФИО3, ООО «ЯММИ»,ИП ФИО4

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основании равноправия и состязательности сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых она основывает свои требования и возражения.

Согласно положениям ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При таких обстоятельствах требования прокурора Ленинского района г.Владивостокав интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3, Обществу с ограниченной ответственностью «Ямми», ИП ФИО4 о возложении обязанности, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования прокурора Ленинского района г.Владивостока в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3, Обществу с ограниченной ответственностью «Ямми», ИП ФИО4 о возложении обязанности, удовлетворить.

Возложить на ООО «Ямми» (

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО3 (

<

данные изъяты>), индивидуального предпринимателя ФИО4 (

<

данные изъяты>) обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, указанные в акте проверки прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

1.обеспечить соблюдение проектных решений, выполненных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, проездам и подъездам для пожарной техники, конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара;

2.разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

3.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности допустимую площадь этажей в пределах пожарных отсеков здания;

4.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности разделение между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости части здания, пожарные отсеки и помещения различных классов функциональной пожарной опасности;

5.установить запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих их свободное открывание изнутри без помощи ключа;

6.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (пожарных отсеков и частей здания, сооружений - помещений, групп помещений, функционально связанных между собой); 

7. обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности противопожарное расстояние от объекта до здания по 

<

адрес>;

8.обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стены здания;

9.обеспечим, на объекте наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации, и эвакуационные выходы;

10. обеспечить оснащение здания, расположенного по адресу, 

<

адрес>, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го либо 5-го;

11. обеспечить в соответствии с требованиями пожарной безопасности размещение стоянки автомобилей;

12. организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;

В помещениях, занятых кафе 

<

данные изъяты> расположенном на 5 этаже проверяемого здания:

13.выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.н.);

В помещениях, занятых фитнес клубом 

<

данные изъяты> расположенном на 4 этаже:

14.разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

15.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности допущенные изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами;

16.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности класс функциональной пожарной опасности помещений, групп помещений, функционально связанных между собой;

17.обеспечить с этажа, на котором расположены помещения с массовым пребыванием людей, второй эвакуационный выход; привести в соответствии с требованиями пожарной, безопасности выход из помещения кухни бара;

18.обеспечить лестницу высотой более 45 см, ведущую в помещение бара, ограждением с перилами (высотой не менее 1,2 м);

На открытой стоянке, расположенной в районе 3 этажа здания:

19.запретить стоянка автомобилей у наружных стен торгового центра;

На закрытой автостоянке, расположенной на 2 этаже здания:

20.привести в соответствие с- требованиями законодательства о пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно- технических решений;

В помещениях, занятых магазином «Реми», расположенном на 1 этаже здания:

21.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности площадь этажа в пределах пожарных отсеков здания;

22.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений;

23.привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности пристроенное помещение для хранения товара, мусора, установку холодильников в противопожарном расстоянии между зданием торгового центра(с западной части) и одноэтажным строением;

24.запретить, размещение на эвакуационном выходе из здания (с западной стороны) разгрузочного помещения;

25.обеспечить помещение пристройки (с западной стороны здания) автоматической установкой пожаротушения;

26.обеспечить помещения зоны фасовки автоматической установкой пожаротушения;

27.обеспечить ширину дверей эвакуационных выходов из помещений торгового комплекса в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности и запретить устройство кабинета под лестничным маршем;

28.обеспечить, помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.) противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, отделить их от зала для посетителей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в месячный срок с момента изготовления мотивированного решения суда.

Судья Т.А. Лушер