Дело № 2-1219(2024)

59RS0005-01-2024-000204-09

Решение

Именем Российской Федерации

18 апреля 2024 года 

Мотовилихинский районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Опря Т.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Москаленко О.А. 

с участием представителя истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Мотовилихинского района г.Перми в интересах неопределенного круга лиц к Товариществу собственником жилья «Юрша 56» о возложении обязанности, 

установил:

прокурор Мотовилихинского района г. Перми (далее – истец), действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковыми требованиями к (далее – ответчик или ТСЖ «Юрша 56») о возложении обязанности, указав в обоснование заявленных требований, что прокуратурой Мотовилихинского района г.Перми совместно со специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г.Перми 1ОНДиПР по г.Перми, во исполнение поручения прокуратуры Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения ТСЖ «Юрша 56» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних. Согласно информации ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ №, представленной по результатам проверки, проведенной совместно с прокуратурой района, при обследовании многоквартирного жилого дома, по адресу : 

<

адрес> выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. С учетом уточненных требований истец просит возложить обязанность на ТСЖ «Юрша 56» в течении 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить на объекте защиты многоквартирный дом №, расположенный по адресу: 

<

адрес> нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: 

1. Оборудовать системой пожарной сигнализации 12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж.

2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж.

3. Привести в надлежащее состояние систему противодымной вентиляции, расположенной с 1-го по 16 этаж в 12, 11 подъездах.

4. Обеспечить укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж.

5. Обеспечить своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж. 

6. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 15 этаже в коридоре (пом. № III, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> инв. №в от ДД.ММ.ГГГГ – далее тех. паспорт).

7. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

8. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 13 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

9. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

10. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. 

11. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

12. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

13. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

14. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

15.В Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

16. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

17. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

18. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

19. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

20. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

21. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

22. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

23. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

24. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

25. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

26. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

27. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

28. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

29. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

30. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

31. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

32. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

33. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

34. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

35. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

36. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

37. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

38. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 11 подъезде на 15 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

39. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

40. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

41. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

42. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

43. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

44. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

45. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

46. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

47. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

48. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

49. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

50. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

51. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

52. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

53. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

54. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 7 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

55. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

56. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

57. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

58. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

59. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

60. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

61. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

62. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

63. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

64. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

65. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

66. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

67. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

68. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

69. В 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены).

70. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

71. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

72. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

73. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

74. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 10 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № II, согласно тех. паспорту.

75. Демонтировать дополнительную перегородку в 8 подъезде на 10 этаже в лестничной клетке помещения. № X, согласно тех. паспорту.

76. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № на лестничной клетке на 9 этаже 2 подъезда.

В судебном заседании представитель истца на исковых требованиях настаивал. 

Представитель ответчика с исковыми требованиями согласилась, ранее в судебном заседании поясняла, что добровольно ТСЖ устранило ряд пунктов в требованиях иска, по требованиям о демонтаже перегородок, установленными собственниками квартир, считают что времени возможно будет недостаточно, поскольку необходимо будет обращаться в суд. 

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещен.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

В силу статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами (часть 1).

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей (часть 1.1.).

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем (часть 2.3).

Как следует из Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, в состав общего имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование) (подпункт "а" пункта 2).

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (подпункт "е" пункта 11).

В силу подпунктов "ж", "к" пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В статье 26 Жилищного кодекса Российской Федерации указано, что переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

В силу статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Статья 40 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Судом установлено, что многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ управляет ТСЖ «Юрша 56» (л.д.17-22)

Согласно п.2.2 Устава ТСЖ «Юрша 56» товарищество создано в том числе для обеспечения надлежащего противопожарного состояния общего имущества многоквартирного дома.

Как следует из п.2.3 Устава для достижения данной цели ТСЖ занимается обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества многоквартирного дома.

В соответствии с пп.1 п 4.5. устава ТСЖ обязано обеспечивать выполнение требований Устава, положения других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих соблюдение требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Мотовилихинского района г.Перми совместно со специалистами ОНДиПР по Мотовилихинскому району г.Перми 1ОНДиПР по г.Перми, во исполнение поручения прокуратуры Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения ТСЖ «Юрша 56» требований законодательства о пожарной безопасности на местах массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних. 

Согласно информации ОНДиПР по Мотовилихинскому району г. Перми 1 ОНДиПР по г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ №, представленной по результатам проверки, проведенной совместно с прокуратурой района, при обследовании многоквартирного жилого дома, по адресу : 

<

адрес> выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности, а именно:

- 12,11 подъезды здания с 1 -го по 16 этаж не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.

- 12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- с 1-го по 16 этаж в 12, 11 подъездах система противодымной вентиляции не обслуживается (документы не представлены).

- в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж не укомплектованы пожарные краны исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

- в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

- в 12 подъезде на 15 этаже в коридоре у квартир № размещение дополнительной перегородки (пом. № III, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> инв. №в от ДД.ММ.ГГГГ).

- в 12 подъезде на 15 этаже в холле (помещения № IV, тех. Паспорту) допущено размещение деревянных полок, цветов на пути эвакуации.

- у квартир № в 12 подъезде на 14 этаже в коридоре установлена дополнительная перегородка (помещения № III, согласно тех. паспорту.

- у квартир № в 12 подъезде на 13 этаже в коридоре допущено размещение дополнительной перегородки (помещения № III, согласно тех. Паспорту).

- № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре допущено размещение дополнительной перегородки (помещения № III, согласно тех. Паспорту).

- в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре на пути эвакуации допущено размещение металлического ящика, конструкции (помещения № III, согласно тех. Паспорту).

- в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (помещения № III, согласно тех. Паспорту), документы не представлены.

- в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре ( помещения № III, согласно тех. Паспорту) покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.- в 12 подъезде на 11 этаже в холле помещения № IV, согласно тех. паспорту. Допущено размещение пластиковых панелей 

- у квартиры № в 12 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. установлена дополнительная перегородка, в связи с чем уменьшается зона действия противопожарных систем.

- у квартир № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре (помещения № III, согласно тех. Паспорту) допущено размещение дополнительной перегородки

- в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. покрытие пола выполнено с неизвестными показателями пожарной опасности.

- в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (помещения № III, согласно тех. Паспорту). покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной безопасности.

- у квартиры № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре (помещения № III, согласно тех. Паспорту) установлена дополнительная перегородка.

- у квартир № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Установлена дополнительная перегородка.

- в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Выполнено покрытие стен неизвестными материалами.

- у квартиры № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки.

- у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 12 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Покрытие стен выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.

- на пути эвакуации в 12 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение мебели, вещей.

- у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- на пути эвакуации в 12 подъезде на 1 эт. в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. Допущено размещение вещей.

- на пути эвакуации в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение вещей.

- у квартир № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Выполнено покрытие стен неизвестными материалами.

- в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. выполнено покрытие пола неизвестными материалами.

- у квартир № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- на пути эвакуации в 11 подъезде на 15 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение ящика, строительных материалов.

- на пути эвакуации в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение предметов мебели

- у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Установлено покрытие стен неизвестными материалами

- в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие пола неизвестными материалами.

- у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие стен неизвестными материалами.

- в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие пола неизвестными материалами

- в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. Паспорту Имеется покрытие стен неизвестными материалами

- у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 7 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие стен материалами неизвестного происхождения

- в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие пола материалами неизвестного происхождения

- в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Имеется покрытие пола материалами неизвестного происхождения

- у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Покрытие пола неизвестными материалами

- в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Размещение предметов.

- в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены).

- у квартиры № в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение предметов.

- на пути эвакуации в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение строительных материалов

- у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- у квартиры № в 10 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № II, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- в 8 подъезде на 10 этаже в лестничной клетке помещения. № X, согласно тех. паспорту. Допущено размещение дополнительной перегородки

- на пути эвакуации в 5 подъезде на лестничной клетке между 7 и 8 этажами допущено размещение мебели.

- на пути эвакуации в 5 подъезде на лестничной клетке 10 этажа допущено размещение строительных материалов

- на пути эвакуации в 4 подъезде на лестничной клетке 3 этажа допущено размещение строительных материалов

- в 3 подъезде на лестничной клетке 10 этажа Допущено размещение дополнительной перегородки.

- на пути эвакуации в 3 подъезде на лестничной клетке 10 этажа допущено размещение мебели.

- у квартиры № на лестничной клетке на 9 этаже 2 подъезда допущено размещение дополнительной перегородки.

Таким образом, выявленные в ходе проверки нарушения ставят под угрозу безопасность и угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в многоквартирном доме, в случае возникновения пожара.

При этом, в ходе рассмотрения дела истец уточнил требования, указав, что ТСЖ «Юрша 56» добровольно устранили часть нарушений требований пожарной безопасности.

Суд учитывает, что установка дополнительных перегородок, размещение посторонних вещей на пути эвакуации граждан в здании повышенной этажности является нарушением норм пожарной безопасности.

В материалах инвентарно правового дела, технического паспорта, в отношении многоквартирного дома по 

<

адрес> г.Перми, отсутствуют какие либо документы подтверждающие установления в законном порядке перегородок у квартир. 

Поскольку в судебном заседании установлен факт имеющихся нарушений требовании пожарной безопасности, то на ответчика, как на управляющую организацию, следует возложить обязанность устранить установленные нарушения в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, помимо прочих, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Осуществляя полномочия по содержанию общего имущества многоквартирного дома, ТСЖ является лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности в указанном многоквартирном жилом доме, как объекте защиты

В связи с изложенным суд считает, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению 

Суд, руководствуясь положениями ст. 206 ГПК РФ, для реализации требований с учетом разумности предоставляемого срока и его достаточности для исполнения решения суда, приходит к выводу о необходимости предоставления ответчику для выполнения указанных в решении в течении 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил :

обязать Товарищество собственников жилья «Юрша 56» (ИНН №) в течении 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить в многоквартирном доме по 

<

адрес> г.Перми нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно : 

1. Оборудовать системой пожарной сигнализации 12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж.

2. Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 12, 11 подъезды здания с 1-го по 16 этаж.

3. Привести в надлежащее состояние систему противодымной вентиляции, расположенной с 1-го по 16 этаж в 12, 11 подъездах.

4. Обеспечить укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж.

5. Обеспечить своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода в 12, 11 подъездах с 1-го по 16 этаж. 

6. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 15 этаже в коридоре (пом. № III, согласно техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> инв. №в от ДД.ММ.ГГГГ – далее тех. паспорт).

7. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

8. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 13 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

9. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

10. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту. 

11. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

12. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

13. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

14. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

15.В Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

16. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

17. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

18. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 8 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

19. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

20. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

21. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

22. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

23. Установить противопожарное покрытие стен в 12 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

24. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

25. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

26. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

27. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

28. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 12 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № III, согласно тех. паспорту.

29. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

30. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

31. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

32. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 1 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту.

33. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

34. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

35. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир №, 444 в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

36. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир №, 443 в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

37. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 16 этаже в коридоре помещения № VIII, согласно тех. паспорту. 

38. Исключить размещение предметов на пути эвакуации в 11 подъезде на 15 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

39. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

40. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 14 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

41. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

42. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

43. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

44. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

45. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 11 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

46. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

47. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

48. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту. 

49. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

50. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

51. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

52. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

53. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 9 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

54. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 7 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

55. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

56. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

57. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

58. Установить противопожарное покрытие стен в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

59. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 6 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

60. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

61. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

62. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

63. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 5 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

64. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

65. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

66. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

67. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 4 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

68. Установить покрытие пола из противопожарных материалов в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

69. В 11 подъезде на 3 этаже в коридоре (пом. № IX, согласно тех. паспорту) покрытие пола выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (документы не предоставлены).

70. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 3 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

71. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

72. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

73. Демонтировать дополнительную перегородку у квартир № в 11 подъезде на 2 этаже в коридоре помещения № IX, согласно тех. паспорту.

74. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № в 10 подъезде на 10 этаже в коридоре помещения № II, согласно тех. паспорту.

75. Демонтировать дополнительную перегородку в 8 подъезде на 10 этаже в лестничной клетке помещения. № X, согласно тех. паспорту.

76. Демонтировать дополнительную перегородку у квартиры № на лестничной клетке на 9 этаже 2 подъезда.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Судья подпись

Мотивированное решение изготовлено 25.04.2024

Копия верна судья