дело № 2-1176/2018

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск 14 ноября 2018 года 

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Пахатинского Э.В.

при секретаре Авериной У.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4», Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки помещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» государственным инспектором по пожарному надзору выявлены требования пожарной безопасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении неопределенного круга граждан на безопасное пребывание на объекте массового посещения. В связи с чем, на основании ст. 45 ГПК РФ, прокурор просит суд обязать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

сценическое оформление актового зала МАОУ «СОШ № 4», а также драпировку на окнах обработать огнезащитным составом, с составлением акта в двух экземплярах;

исключить подключение к приборам управления системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МАОУ «СОШ № 4» разъемного устройства «вкл/выкл»;

в здании МАОУ «СОШ № 4» установить достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности (указательных знаков кнопки ИПР, указательных знаков места установки огнетушителя, указательных знаков направления эвакуации, указательных знаков направление открывания двери эвакуационного выхода (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета) в соответствии с требованиями ч.4 ст.84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

переработать имеющиеся секционные/поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, обозначить на них места хранения первичных средств пожаротушения;

при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., часть соединительных линий пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами);

разместить на дверях помещения, приспособленного под мастерскую плотника, обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

обеспечить перезарядку/замену неисправных огнетушителей;

разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности МАОУ «СОШ № 4», в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

обеспечить исправность запорных клапанов ПК внутреннего противопожарного водопровода в ПК № 18, 22, 23.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Казанцева Е.А. уточнила исковые требования, просила суд обязать МАОУ «СОШ № 4» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

сценическое оформление актового зала МАОУ «СОШ № 4», а также драпировку на окнах обработать огнезащитным составом, с составлением акта в двух экземплярах;

в здании МАОУ «СОШ № 4» установить достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности (указательных знаков кнопки ИПР, указательных знаков места установки огнетушителя, указательных знаков направления эвакуации, указательных знаков направление открывания двери эвакуационного выхода (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета) в соответствии с требованиями ч.4 ст.84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

переработать имеющиеся секционные/поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, обозначить на них места хранения первичных средств пожаротушения;

при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., часть соединительных линий пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами);

обеспечить перезарядку/замену неисправных огнетушителей;

разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности МАОУ «СОШ № 4», в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

Дала суду пояснения, аналогичные указанным в иске доводам.

Представители ответчиков – МАОУ «СОШ № 4» и Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ФИО1, действующая на основании своих прав по должности и ФИО2, действующая на основании доверенности, уточнённые исковые требования признали в полном объёме, суду пояснили, что в настоящее время МАОУ «СОШ № 4» проводятся мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые к июню 2019 года будут выполнены.

До принятия признания иска судом были разъяснены последствия принятия иска, выраженные в том, что в случае признания иска суд вправе не исследовать фактические обстоятельства дела и постановить решение, основываясь на факте признания ответчиком иска.

Представители ответчиков ФИО1 и ФИО2 заявили, что последствия признания иска, предусмотренные ст. ст. 39, 173 ГПК РФ им ясны и понятны.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300,00 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» в срок до 01 июня 2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

сценическое оформление актового зала МАОУ «СОШ № 4», а также драпировку на окнах обработать огнезащитным составом, с составлением акта в двух экземплярах;

в здании МАОУ «СОШ № 4» установить достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности (указательных знаков кнопки ИПР, указательных знаков места установки огнетушителя, указательных знаков направления эвакуации, указательных знаков направление открывания двери эвакуационного выхода (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета) в соответствии с требованиями ч.4 ст.84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

переработать имеющиеся секционные/поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, обозначить на них места хранения первичных средств пожаротушения;

при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., часть соединительных линий пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами);

обеспечить перезарядку/замену неисправных огнетушителей;

разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности МАОУ «СОШ № 4», в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня его провозглашения.

Судья Э.В. Пахатинский