Дело № 5-336/2019

УИД 54RS0018-01-2019-001375-23

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

«29» апреля 2019 года г. Искитим Новосибирской области 

Судья Искитимского районного суда Новосибирской области Емельянов А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении протокола секретарем ФИО1 материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница», юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 32-092 от 23.04.2019, составленному заместителем начальника Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» (далее по тексту ГБУЗ НСО «ИЦГБ») совершило административное правонарушение при следующих обстоятельствах.

При проведении административного расследования, возбужденного на основании поступившей информации о фактах нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, на котором используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, зав.№ 0610011, ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012), эксплуатируемого ГБУЗ НСО «ИЦГБ», расположенного по адресу: 

<

...>» апреля 2019 г. в «16» часов «00» минут были выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116; «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371; Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ; «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. приказом № 37 от 29.01.2007; «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. постановлением правительства РФ от 10.03.1999 года № 263, а именно:

1.Опасный производственный объект, на котором используется оборудование, работающее под давлением подлежащее учету в территориальном органе Ростехнадзора,(кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М) не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов.

Нарушение пункта 2 статьи 2, пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ;

пункта 5 «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371;

пункта 217 (а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

2.Опасный производственный объект эксплуатируется без лицензии на вид деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности по виду работ: использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мПа.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116 - ФЗ;

статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

3.Не проведено уполномоченной специализированной организацией очередное техническое освидетельствование кислородного газификатора ГХК 3/1,6-200М, зав.№ 0609012. Запись в паспорте сосуда о проведении технического освидетельствования в срок до 14.11.2016 отсутствует.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пунктов 218 (и), 360 (а), 383, 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

4.Ввод в эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М) осуществлён без проведения проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора. Акт проверки отсутствует. Приказ о вводе в эксплуатацию отсутствует. Запись в паспорте о вводе в эксплуатацию или разрешения инспектора Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию отсутствует. 

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пунктов 204, 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

5.Не назначены приказом из числа специалистов, прошедших в установленном порядке аттестацию в области промышленной безопасности, ответственный за осуществление производственного контроля, а также ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пункта 218 (б) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

6.Отсутствуют производственные инструкции по обслуживанию кислородных газификаторов, разработанные на основе руководств (инструкций) по эксплуатации данного вида оборудования.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ;

пунктов 218 (е), 302 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

7.Отсутствуют сведения о проведении осмотров кислородных газификаторов, а также проверки исправности арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Сменный журнал отсутствует.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пункта 218 (г) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

8.На кислородных газификаторах ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М установлены манометры с истекшим сроком поверки.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пункта 312 (а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

9.Не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

Нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пунктов 3, 4, 6, 7 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. постановлением правительства РФ от 10.03.1999 года № 263.

10.Руководитель (заместитель руководителя) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» не аттестован в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по общим требованиям промышленной безопасности.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пунктов 4(a), 10(a), 20 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. приказом № 37 от 29.01.2007.

11.Отсутствует договор на обслуживание с аварийно-спасательной службой в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

12.Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Нарушение пункта 1 статьи 9, статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

Дальнейшая эксплуатация на опасном производственном объекте кислородного газификатора ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012 без проведения технического освидетельствования представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей вследствие возможного разрушения технического устройства.

В действиях юридического лица должностное лицо органа контроля (надзора) усмотрело наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ГБУЗ НСО «ИЦГБ» - защитник Миллер М.Е. от имени юридического лица вину в совершении административного правонарушения признал, указал, что действительно допущены нарушения, приняты меры по их устранению, заключен государственный контракт, обговорены сроки устранения. 

Представитель государственного органа, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, ФИО3 в судебном заседании просил рассмотреть вопрос о приостановлении деятельности больницы в части эксплуатации ГХК 3, внести представление об устранении нарушений. 

Изучив письменные материалы дела, выслушав пояснения защитника Миллер М.Е., представителя Сибирского управления Ростехнадзора ФИО3, судья приходит к выводу приходит к выводу о наличии вины юридического лица ГБУЗ НСО «ИЦГБ» в нарушении требований промышленной безопасности.

Вина подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 23.04.2019, определением о возбуждении административного расследования от 02.04.2019, протоколом осмотра территорий, помещений, документов, предметов от 04.04.2019, фототаблицами к нему, опредлением об истребовании сведений от 12.04.2019, письмом ГБУЗ НСО «ИЦГБ» от 16.04.2019, служебной запиской от 29.03.2019, контрактом на оказание услуг от 29.04.2019.

Вышеуказанные документы и сведения проверены путем изучения, анализа и сопоставления друг с другом, и признаются судьей допустимыми доказательствами, отвечающими требованиям ст. 26.2 КоАП РФ. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. Перечисленных доказательств в совокупности достаточно для выяснения обстоятельств, предусмотренных ст. 26.1 КоАП РФ, и правильного разрешения дела.

Судья установил, что при проведении административного расследования, возбужденного на основании поступившей информации о фактах нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, на котором используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, зав.№ 0610011, ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012), эксплуатируемого ГБУЗ НСО «ИЦГБ», расположенного по адресу: 

<

...>» апреля 2019 г. в «16» часов «00» минут были выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116; «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371; Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ; «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. приказом № 37 от 29.01.2007; «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. постановлением правительства РФ от 10.03.1999 года № 263, а именно:

1.Опасный производственный объект, на котором используется оборудование, работающее под давлением подлежащее учету в территориальном органе Ростехнадзора, (кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М) не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов.

Нарушение пункта 2 статьи 2, пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ;

пункта 5 «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371;

пункта 217 (а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

2.Опасный производственный объект эксплуатируется без лицензии на вид деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности по виду работ: использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мПа.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116 - ФЗ;

статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

3.Не проведено уполномоченной специализированной организацией очередное техническое освидетельствование кислородного газификатора ГХК 3/1,6-200М, зав.№ 0609012. Запись в паспорте сосуда о проведении технического освидетельствования в срок до 14.11.2016 отсутствует.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пунктов 218 (и), 360 (а), 383, 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

4.Ввод в эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (кислородные газификаторы ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М) осуществлён без проведения проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора. Акт проверки отсутствует. Приказ о вводе в эксплуатацию отсутствует. Запись в паспорте о вводе в эксплуатацию или разрешения инспектора Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию отсутствует. 

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пунктов 204, 209 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

5.Не назначены приказом из числа специалистов, прошедших в установленном порядке аттестацию в области промышленной безопасности, ответственный за осуществление производственного контроля, а также ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пункта 218 (б) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

6.Отсутствуют производственные инструкции по обслуживанию кислородных газификаторов, разработанные на основе руководств (инструкций) по эксплуатации данного вида оборудования.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ;

пунктов 218 (е), 302 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

7.Отсутствуют сведения о проведении осмотров кислородных газификаторов, а также проверки исправности арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Сменный журнал отсутствует.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пункта 218 (г) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

8.На кислородных газификаторах ГХК-8/1,6-500М, ГХК-3/1,6-200М установлены манометры с истекшим сроком поверки.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пункта 312 (а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" Утверждены приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116.

9.Не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

Нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ;

пунктов 3, 4, 6, 7 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. постановлением правительства РФ от 10.03.1999 года № 263.

10.Руководитель (заместитель руководителя) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» не аттестован в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по общим требованиям промышленной безопасности.

Нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

пунктов 4(a), 10(a), 20 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утв. приказом № 37 от 29.01.2007.

11.Отсутствует договор на обслуживание с аварийно-спасательной службой в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

12.Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Нарушение пункта 1 статьи 9, статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

Дальнейшая эксплуатация на опасном производственном объекте кислородного газификатора ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012 без проведения технического освидетельствования представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей вследствие возможного разрушения технического устройства.

Нарушения допущены ГБУЗ НСО «ИЦГБ» в результате ненадлежащего осуществления обязательств по эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

При этом судья приходит к выводу, что у ГБУЗ НСО «ИЦГБ» имелась возможность соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, поскольку для эксплуатации опасного производственного объекта предусмотрены специальные требования, организация с 2006 года осуществляет деятельность, связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта, организация имеет необходимые финансовые и имущественные ресурсы.

Деяние юридического лица ГБУЗ НСО «ИЦГБ» судья квалифицирует по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, то есть нарушение требований промышленной безопасности.

При назначении наказания смягчающим наказание обстоятельством учитывается принятие мер по устранению нарушений: заключен контракт от 29.04.2019 на проведение очередного технического освидетельствования, ревизии и тарировки пяти предохранительных клапанов криогенного газификатора – сосуда ГХМ-3/1,6-200 м. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено. 

При назначении наказания, помимо наличия смягчающих ответственность обстоятельств, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, в том числе то, что ГБУЗ НСО «ИЦГБ» является социальном значимым объектом, осуществляет оказание медицинской помощи населению города Искитима и Искитимского района Новосибирской области. Учитывается финансовое положение организации.

Судья приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде приостановления деятельности в части эксплуатации опасного производственного объекта кислородного газификатора ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012, поскольку допущенные нарушения законодательства о промышленной безопасности на указанном опасном производственном объекте создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей,, приостановление работы указанного участка опасного объекта не повлечет остановку всей деятельности организации. 

Руководствуясь ст. ст. 9.1, 29.9.1, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья

п о с т а н о в и л:

Юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» (юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде приостановления деятельности опасного производственного объекта кислородного газификатора ГХК-3/1,6-200М, зав.№ 0609012, на срок 10 суток со дня фактического приостановления деятельности опасного объекта.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление судьи о назначении административного наказания административного приостановления деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после его вынесения.

Разъяснить, что в силу ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившими административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, или Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

Согласно ч. 5 ст. 32.12 КоАП РФ по истечении срока, установленного в постановлении об административном приостановлении деятельности, в случае, если исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности не прекращено досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренным частями 3 и 4 настоящей статьи, должностное лицо, уполномоченное в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, проверяет устранение обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

В случае, если по результатам проведенной проверки будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, не устранены, должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, может быть составлен новый протокол об административном правонарушении и могут быть применены меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном главой 27 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Искитимский районный суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья (подпись) А.А. Емельянов