Дело № 5-11/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

с. Курья 19 мая 2017 года

Судья Курьинского районного суда Алтайского края Рожнов Е.В.,

при секретаре Григорьевой О.И.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ПАО МРСК «Сибири» по ст. 9.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее ПАО «МРСК Сибири»), ДД.ММ.ГГГГ., составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому на объекте воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ 10кВ) с диспетчерским номером №, в 

<

адрес> принадлежащем Курьинскому УЭС, Курьинского РЭС ПО Южные электрические сети ПАО «МРСК Сибири», выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 мин. в области соблюдения безопасной и надежной эксплуатации электрических энергоустановок, а именно: наличия соединения провода типа А-50, BJI 10 кВ 56-6 в пролете пересечения между опор №, над автодорогой 

<

данные изъяты>, чем нарушены обязательные требования правил предусмотренных п. 2.5.114 «Правил устройства электроустановок» а именно: соединение для цельно алюминиевых (А-50) проводов сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника (А/С) меньшей и равной 1,49 не допускается. 

Данное нарушение, а именно эксплуатация линии электропередачи напряжением 10 кВ с проводами, не имеющими достаточной прочности из-за имеющихся соединений, проходящими над автомобильной дорогой, представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ПАО МРСК «Сибири» ФИО1 в суде пояснил, что с нарушениями указанными в протоколе об административном правонарушении, выявленными Ростехнадзором в ходе проверки, согласен. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на устранение названных нарушений, для устранения недостатков достаточно 1 суток.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, судья, находит факт совершения ПАО МРСК «Сибири» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за нарушение правил пользования электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, объектов транспортировки энергоносителей, нашедшим своё подтверждение в судебном заседании.

Согласноп. 2.5.114 «Правил устройства электроустановок» (далее - ПУЭ) (Глава 2.5 утв. приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. № 187), допускается в пролетах пересечения BJI с автомобильными дорогами соединений сталеалюминевых проводов, по механической прочности, только с отношением площадей сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника (А/С) меньшей и равной 1,49. Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника для проводов марки (АС-50) согласно ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи Технические условия п. 1.2 (таблица № 3) для проводов марки АС- 50 (АС-50/8) составляет 6,0, что является большим чем 1,49.

Вина юридического лица подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (фотографии места обнаружения правонарушения), № 1, 2, 3, 4. (л.д. 22-25);

- копией паспорта ВЛ-10 кВ от ПС № № 

<

данные изъяты> (л.д. 27-32);

- копией свидетельства о государственной регистрации права;

- свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации - ПАО МРСК «Сибири»;

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ПАО МРСК «Сибири»;

- Уставом ПАО МРСК «Сибири».

Вышеназванный протокол об административном правонарушении должностным лицом составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, является относимым, допустимым, достоверным, а также достаточным для разрешения дела.

Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

В силу ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судья учитывает характер совершённого правонарушения, имущественное и финансовое положение ПАО МРСК «Сибири».

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд признаёт и учитывает признание вины, а также совершение действий, направленных на устранение выявленных нарушений.

С учётом обстоятельств дела, всестороннего их исследования, оценив представленные доказательства, суд находит возможным приостановить деятельность по эксплуатации BJI 10 кВ № в пролете пересечения между опор №, над автодорогой 

<

данные изъяты>, в 

<

адрес> в виде производства отключения и опломбирования разъединителя 10 кВ ближайшего к месту соединения. 

Руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 23.1, 26.11, 29.9 ч. 1 п. 1, ст. 9.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ПАО МРСК «Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации BJI 10 кВ № в пролете пересечения между опор №№, над автодорогой 

<

данные изъяты>, в 

<

адрес> в виде производства отключения и опломбирования разъединителя 10 кВ ближайшего к месту соединения сроком на 1 сутки.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления с подачей жалобы через Курьинский районный суд.

Судья Е.В. Рожнов

Постановление не вступило в законную силу