ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Городище 22 ноября 2018 года

Судья Городищенского районного суда Пензенской области Ефремкин Владимир Михайлович (

<

...>), с участием законного представителя ООО «Городищеводснаб» ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении 

ООО «Городищеводснаб», расположенного по адресу: 

<

...>, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, КПП 581201001,

УСТАНОВИЛ:

31 октября 2018 года ООО «Городищеводснаб», осуществляющее эксплуатацию водопроводных сооружений в г.Городище Городищенского района Пензенской области, не обеспечило качество питьевой воды, подаваемой населению, требованиям санитарных правил, которые выразились в следующем. 

В нарушение пунктов 3.5, 3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в пробах воды, отобранных 31.10.2018 из водоразборной колонки, расположенной на пересечении улиц Комсомольская - Калинина в г.Городище Городищенского района Пензенской области, цветность составила 28,4+/-5,7 градуса при допустимом уровне не более 20 градусов; мутность - 3,9+/-0,8 ЕМФ при допустимом уровне не более 2,6 ЕМФ; содержание железа (Fе, суммарно) 0,72+/-0,18 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3. В пробах воды, отобранных 31.10.2018 из водопроводного крана на кухне в домовладении № 38 по ул.Советская в г.Городище Пензенской области, подключенного к системе централизованного водоснабжения, цветность составляет 27,9+/-5,6 градуса при допустимом уровне не более 20 градусов; мутность - 4,0+/-0,8 ЕМФ при допустимом уровне не более 2,6 ЕМФ; содержание железа (Fе, суммарно) 0,77+/-0,19 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3. 

Законный представитель ООО «Городищеводснаб» ФИО1 в судебном заседании вину в правонарушении признал частично, пояснил, что снижение качества воды произошло по причине неоднократных повреждений водопроводных сетей при проведении их реконструкции подрядной организацией.

Протоколом об административном правонарушении № 741-АР от 09.11.2018 зафиксировано, что в ООО «Городищеводснаб» выявлены нарушения санитарного законодательства РФ, а именно, образец воды, отобранной 31.10.2018 в 13 ч. 15 мин. из водоразборной колонки, расположенной на пересечении улиц Комсомольская - Калинина в г.Городище Городищенского района Пензенской области, эксплуатируемой ООО «Городищеводснаб» не соответствует п.3.5, п.3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01. По результатам исследований указанного образца цветность составляет 28,4+/-5,7 градусов при величине допустимого уровня не более 20; мутность (по формазину) 3,9+/-0,8 EMФ при величине допустимого уровня не более 2,6; содержание железа (Fe,суммарно) 0,72+/-0,18 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3. Образец воды питьевой, отобранной 31.10.2018 в 13 ч. 05 мин. из водопроводного крана на кухне в домовладении № 38 по ул.Советская в г.Городище Пензенской области, подключенного к системе централизованного водоснабжения, эксплуатируемой ООО «Городищеводснаб», также не соответствует вышеуказанным пунктам СанПиН 2.1.4.1074-01: цветность составляет 27,9+/-5,6, мутность (по формазину) 4,0+/-0,8 EMФ, содержание железа (Fe,суммарно) 0,77+/-0,19 мг/л. 

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» № 4.1713/КУЗ-18 от 06.11.2018 образец воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранный из водоразборной колонки, расположенной на пересечении улиц Комсомольская - Калинина в г.Городище Городищенского района Пензенской области, эксплуатируемой ООО «Городищеводснаб» не соответствует требованиям п.3.5, п.3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, содержание железа).

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» № 4.1714/КУЗ-18 от 06.11.2018 образец воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранный из крана на кухне жилого дома № 38 по ул.Советская в г.Городище Городищенского района Пензенской области, не соответствует требованиям п.3.5, п.3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, содержание железа).

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств по делу прихожу к выводу о виновности ООО «Городищеводснаб» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является признание вины, отягчающие административную ответственность обстоятельства не установлены.

На основании ст.4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса.

Согласно ч.2 ст.3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Поскольку ООО «Городищеводснаб» ранее к административной ответственности за аналогичные правонарушения не привлекалось, выявленные недостатки качества питьевой воды не создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, не повлекли имущественный ущерб, поэтому считаю возможным назначить наказание в виде предупреждения. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.6.5, статьями 4.1 - 4.3, 29.10, КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Городищеводснаб» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Городищенский районный суд Пензенской области в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Городищенского районного суда 

Пензенской области В.М.Ефремкин