Дело № 5-30/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крутиха 20 августа 2019г.

Судья Крутихинского районного суда Алтайского края Торопицына И.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»), в ходе эксплуатации принадлежащей ему комплектной трансформаторной подстанции КТП-33-3-3, расположенной по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с.Долганка, в 350м от жилого дома, расположенного по ул. Советская, 22, направлением на запад, допустило нарушение Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), глава 4.2, утв.Приказом Минэнерго России 20.05.2003 № 187, п. 4.2.125, табл. 4.2.7, а именно, на КТП-33-3-3 без ограждения расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее допустимого 4,5м, чем совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 действующий на основании доверенности, вину в совершении инкриминируемого обществу правонарушения признал в полном объеме, пояснил, что данное нарушение намерены устранить в течение 3 дней.

Заинтересованное лицо государственный инспектор ФИО2, в судебном заседании пояснил, что обществу вменяется нарушение п.4.2.125 Правил устройства электроустановок, поскольку в данном случае на КТП-33-3-3 без ограждения расстояние от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее допустимого 4,5м.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п.4.2.125 табл. 4.2.7 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187 на подстанциях и ССП без ограждения расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей при отсутствии движения транспорта под выводами должно быть не менее 3,5 м для напряжений до 1 кВ, а для напряжений 10 (6) и 35 кВ – по таблице 4.2.7 размер Е. 

В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что на КТП-33-3-3, расположенной по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с.Долганка, в 350м от жилого дома, расположенного по ул. Советская, 22, направлением на запад без ограждения, находящейся на балансе филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее допустимого 4,5м.

Изложенное подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении №17-23271 от 23.07.2019 года в отношении ПАО «МРСК Сибири», составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, пояснениями представителя ПАО «МРСК Сибири», который вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении, справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что объект КТП 33-3-3 63 кВА Долганка инвентарный номер Б000019873, находится на балансе ПАО «МРСК Сибири».

Принимая изложенное во внимание, что комплектная трансформаторная подстанция КТП-33-3-3 63кВа Длганка, находящаяся на балансе филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», данное нарушение Правил устройства электроустановок не отвечает требованиям безопасности эксплуатации и не исключает возможность аварии, пожаров, электротравм, представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о том, что в бездействии ПАО «МРСК Сибири» имеется состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение Правил устройства электроустановок.

Учитывая характер совершенного правонарушения, что указанное выше нарушение Правил устройства электроустановок до настоящего времени ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» не устранено, суд считает необходимым назначить наказание ПАО «МРСК Сибири» в виде административного приостановления деятельности комплектной трансформаторной подстанции КТП-33-3-3, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Долганка в 350 метрах от жилого дома по ул. Советская, 22, направлением на запад, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности комплектной трансформаторной подстанции КТП-33-3-3, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Долганка в 350 метрах от жилого дома по ул. Советская, 22, направлением на запад, на 3 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от 23.07.2019 Правил устройства электроустановок – на КТП-33-3-3 без ограждения расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее допустимого 4,5м.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Крутихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.А. Торопицына