Дело №5-78/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крутиха 20 сентября 2018 года

Судья Крутихинского районного суда Алтайского края Пряженникова Н.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», эксплуатируя воздушную линию электропередачи ВЛ 10кВ Л-25-5, расположенную по адресу Алтайский край Крутихинский район с. Боровое в 50 м от жилого дома по ул. Школьная,3, допустило нарушение Правил устройства электроустановок, глава 1,9, утвержденных Приказами Минэнерго России от 08.07.2002 №204 и п. 1.9.13, глава 2,5 утвержденных Приказами Минэнерго России 20.05.2003 №187, которые выразились в том, что на железобетонной опоре №273 ВЛ-10 кВ Л-25-5, вместо двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов установлено по одному тарельчатому изолятору, при этом, на этой железобетонной опоре (место с ослабленной изоляцией на ВЛ) гирлянды изоляторов не защищены от перенапряжений защитными аппаратами.

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок на ВЛ напряжением 6-20 кВ с железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно составлять не менее двух.

Согласно п.2.5.119 Правил устройства электроустановок гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП).

Своими действиями Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» совершило административное правонарушение, которое следует квалифицировать по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях как нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, пояснениями представителя Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» ФИО2, который вину в совершении административного правонарушения юридическим лицом признал, подтвердив наличие одного изолятора на железобетонной опоре № 273 ВЛ-10кВ Л-25-5, которая находится по адресу Алтайский край Крутихинский район с. Боровое в 50 м от жилого дома по ул. Школьная,3 и отсутствие на опоре защиты гирлянды изоляторов от перенапряжения защитными аппаратами, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении и справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что ВЛ-10кВ Л-25-5 находится на балансе ПАО «МРСК Сибирь».

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 08.07.2002 №204 на ВЛ напряжением 6 - 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

Так в соответствии с п.2.5.119 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187, гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП).

Указанные выше нарушения Правил устройства электроустановок до настоящего времени Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» не устранены. Указанные нарушения Правил устройства электроустановок ведут к неизбежной аварии, разрушению технических устройств, помогут повлечь тяжкие последствия и не отвечают безопасной эксплуатации установок.

Учитывая характер совершенного правонарушения, судья считает необходимым назначить наказание Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-5, которая расположена по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Боровое в 50 м от жилого дома по ул. Школьная, 3, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-5, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Боровое в 50 м от жилого дома по ул. Школьная,3, на 10 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от 21.08.2018 Правил устройства электроустановок.

На воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-5 на опоре №273, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Боровое в 50 м от жилого дома по ул. Школьная, 3, установить не менее двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов и защиту гирлянды изоляторов от перенапряжений.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Крутихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.А. Пряженникова