Дело 2-158/2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Торопец 03 июля 2018 года

Торопецкий районный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Крон И.В.,

при секретаре Полевой Е.Н.,

с участием помощника прокурора Торопецкого района Тверской области Иванова А.В.,

представителя ответчика - директора ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» ФИО1, действующей на основании распоряжения зам. председателя Комитета по управлению имуществом Тверской области Д. от 19 мая 2009 года 

<

данные изъяты>

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Торопецкого района Тверской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» Торопецкого района Тверской области об обязании к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Торопецкого района Тверской области обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В обоснование исковых требований прокурор указал, что прокуратурой Торопецкого района Тверской области была проанализирована информация начальника ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам ФИО3 о нарушениях требований пожарной безопасности в деятельности ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> при проверке требований о пожарной безопасности в ГБУ «ФИО2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» были выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п.4.2. СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях;

- в нарушение Раздела 7, таблицы 2 СП 3.13130.2009 тип оповещения не соответствует требованиям, при срабатывании АПС от ручного пожарного извещателя речевого оповещения не происходит;

- в нарушение приложения А таблицы А 3 СП 5.13130.2009 помещения раздачи пищи, подсобное помещение кухни, помещения санитарской не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации;

- в нарушение ч.7 ст.83 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» неисправно техническое средство, обеспечивающее дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны;

- в нарушение п.3.3 СП 3.13130.2009 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) работает только в ручном режиме;

- в нарушение п.33 ППР в РФ отделка путей эвакуации 2 этажа выполнена горючими материалами;

- в нарушение ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п.7 ППР в РФ планы эвакуации не соответствуют требованиям;

- в нарушение п.9 ППР в РФ средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека не соответствуют требованиям, просрочены;

-в нарушение пункта 42 «В» ППР допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренных конструкцией светильников;

- в нарушение пункта 36 «Б» ППР на путях эвакуации допускается загромождение различными предметами;

- в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 монтаж дымовых точечных пожарных извещателей выполнен с нарушениями требований законодательства (менее 0,5 метра до электросветильников);

- в нарушение ст.4 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.13 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа;

- в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ширина общего коридора на втором этаже с учетом двухстороннего открывания дверей составляет 0,9 м. при требуемой ширине 1,2 м. Ширина общего коридора на первом этаже с учетом двухстороннего открывания дверей составляет 0,95 м. при требуемой ширине 1,2 м.; ширина проема эвакуационного выхода северного крыла здания составляет 0,81 м. при требуемой ширине 1,2 м.; ширина коридора северного крыла имеет зауженный участок размером 0,77 м. при требуемой ширине 1,2 м.; ширина эвакуационного выхода из комнат северного крыла менее 0,8 м.;

- в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 при выходе из северного крыла отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

- в нарушение п.13.3.15 СП 5.13130.2009 в помещении кухни допускается размещение дымовых пожарных извещателей;

- в нарушение ст.143 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.7 СП 5.13130.2009 шлейфы пожарной сигнализации не являются не распространяющие горение;

- в нарушение п.13.13.1 СП 5.13130.2009 единственный ручной пожарный извещатель смонтирован с нарушением требований, т.е. ниже 1,5 м. от уровня пола.

В соответствии со ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности нарушают права обеспечиваемых, а также работников учреждения, а также посетителей, препятствует их своевременной эвакуации, спасению на случай пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье лиц, находящихся в зоне действия пожара.

Полагает, что с целью предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся и посещающих указанное учреждение, нарушения требований законодательства о пожарной безопасности должны быть устранены.

Просит суд обязать ГБУ «ФИО2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в срок до 01 сентября 2018 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

-обеспечить уровень звуковых сигналов СОУЭ в соответствии с требованиями п.4.2 СП 3.13130.2009;

-обеспечить тип системы оповещения в соответствии с требованиями таблицы 2 Раздела 7 СП 3.13130.2009;

-оборудовать автоматические пожарные сигнализации в помещениях раздачи пищи, подсобном помещении кухни, помещении санитарской;

-устранить неисправность технического средства, обеспечивающего дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны;

-обеспечить работу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с п.3.3 СП 3.13130.2009;

-обеспечить отделку путей эвакуации 2 этажа в соответствии с п.33 ППР в РФ;

-обеспечить учреждение планами эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п.7 ППР в РФ;

-обеспечить учреждение средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека;

-исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

-исключить размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-обеспечить монтаж дымовых точечных пожарных извещателей в соответствии с п.13.3.6 СП 5.13130;

-обеспечить второй эвакуационный выход со второго этажа; 

-обеспечить ширину общего коридора на втором этаже, ширину общего коридора на первом этаже, ширину проема эвакуационного выхода северного крыла здания, ширину коридора северного крыла, ширину эвакуационного выхода из комнат северного крыла в соответствии с п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

-обеспечить здание при выходе из северного крыла в соответствии с п.5.2.3 СП 1.13130.2009;

-установить в помещении кухни пожарные извещатели в соответствии с требованиями п.13.3.15 СП 5.13130.2009;

-обеспечить шлейфы пожарной сигнализации в соответствии с требованиями ст.143 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.7 СП 5.13130.2009;

-смонтировать ручной пожарный извещатель в соответствии с требованиями п.13.13.1 СП 5.13130.2009.

Определением Торопецкого районного суда от 19 июня 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно заявленных исковых требований, привлечено Главное Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, поскольку ГБУ «ФИО2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» включено в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения и значится как усадьба 18-19 веков. 

В судебном заседании помощник прокурора Торопецкого района Тверской области Иванов А.В. заявленные требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика директор ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» ФИО1 исковые требования признала, просила увеличить срок для устранения выявленных нарушений.

Начальник ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам ФИО3 в судебном заседании пояснил, что ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» это объект с массовым пребыванием людей, выявленные нарушения требований в области пожарной безопасности могут создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Представители третьих лиц, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Министерства социальной защиты населения Тверской области, Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и Правительства Тверской области в судебное заседание не явились.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Главное Управление по Государственной охране объектов культурного наследия Тверской области в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела без их участия. Представитель по доверенности Е представил отзыв, указав, что здание, в котором располагается ГБУ «ФИО2 специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов», находящееся по адресу: 

<

данные изъяты>, Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года включено в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения в качестве объекта «Усадьба», XVIII - XIX вв., и в соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 (отнесено к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в реестр.

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 67218 объект культурного наследия федерального значения «Усадьба», XVIII - XIX вв., расположенный по адресу: 

<

данные изъяты>, зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением ему регистрационного номера 

<

данные изъяты>

В соответствии с положениями ст.210 ГК РФ и требованиями статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ, обязанность по осуществлению расходов на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии возложена на собственников объектов культурного наследия, либо лиц, которым объект культурного наследия принадлежит на ином вещном праве.

Надлежащее содержание объекта культурного наследия, в том числе проведение ремонтных работ, должно осуществляться в соответствии с порядком проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, установленным статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ,

В соответствии со ст.45 Федерального закона №73-Ф3, работы по сохранению объектов культурного наследия (включая реставрационные в целях сохранения историко-культурной ценности; консервационные, включая противоаварийные, в целях предотвращения разрушения памятника; ремонтные в целях поддержания объекта в эксплуатационном состоянии), должны проводиться:

- на основании выданных органом охраны объектов культурного наследия письменного задания и письменного разрешения;

- в соответствии с согласованной органом охраны объектов культурного наследия проектной документацией;

- силами специализированных проектных и производственных организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

- при условии проведения технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Следовательно, в случае необходимости выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия собственник (иной законный владелец объекта) вправе обратиться в специализированные проектные и производственные организации, заключив с ними соответствующие договоры.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1.1 Устава - Государственное бюджетное учреждение «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» является стационарным учреждением социального обслуживания. 

Согласно п.1.4 Устава, предметом деятельности Учреждения является обеспечение проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.

В соответствии с п.1.6 Устава Государственного бюджетного учреждения «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» учредителем учреждения является Тверская область. Функции и полномочия учредителя от имени Тверской области осуществляют Правительство Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Согласно сведениям, содержащимся в п.1.7 Устава Государственного бюджетного учреждения «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» собственником имущества учреждения является Тверская область. Полномочия собственника в установленном порядке осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках предоставленной компетенции. 

Пункт 1.8 Устава указывает на то, что учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета операций с собственными средствами учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидиями из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг. 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на жизнь охрану здоровья (ст.ст.20,41).

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон) основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности и т.д.

В силу ст.ст.37,38 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения, установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее - Правила).

В соответствии со статьей 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативным документом, устанавливающим требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях является СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), утв. Приказом МЧС России № 173 от 25 марта 2009 года.

Согласно статьям 42,45,46,54,83,84,91,103,104,111-116 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливающим нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации является СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25 марта 2009 года (далее - СП 5.13130.2009).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приказом МЧС № 171 от 25 марта 2009 года введен СП 1.13130 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).

В соответствии со ст.37 указанного Закона руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах, а также обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии с ч.2 ст.1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 23-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.

В статье 6 указанного Федерального закона установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Частью 2 статьи 53 данного Федерального закона закреплено, что для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Судом установлено, что Государственное бюджетное учреждение «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов», является стационарным учреждением социального обслуживания. 

<

данные изъяты> в ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» произошел пожар. По материалам проведения проверки по факту пожара в Учреждении начальником ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам ФИО3 была проведена проверка и возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, в рамках которого был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

Согласно заключению эксперта 

<

данные изъяты> судебной нормативной пожарно- технической экспертизы проведенной экспертом ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Б. 12 июня 2018 года следует, что выявленные в ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» нарушения нормативных требований в области пожарной безопасности предъявляемым к объемно-планировочным решениям объекта, системам противопожарной защиты здания, эвакуационным путям и выходам, а также в рамках правил противопожарного режима действующих в Российской Федерации могут создать реальную угрозу жизни и здоровью людей, в случае возникновения пожара, что может привести к массовой гибели и травматизму находящихся в ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: 

<

данные изъяты>

Исходя из того, что дальнейшая эксплуатация объекта - ГБУ «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с выявленными нарушениями пожарной безопасности приводит к недопустимому риску для безопасности жизни или здоровья людей при возможном возникновении пожара, суд считает, что исковые требования обоснованные и подлежат удовлетворению.

Согласно ч.2 ст. 206 ГПК РФ, суд, принимая решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия, устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

Поскольку представителем ответчика ГБУ «ФИО2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в настоящее время не представлено доказательств невозможности исполнения решения суда в срок, указанный прокурором, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения суда до 01 сентября 2018 года.

В случае наличия уважительных причин невозможности исполнения решения в указанный срок, ответчик вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, представив все необходимые доказательства.

В соответствии с п.п.9 п.1 ст.33336 Налогового кодекса Российской Федерации прокуроры освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, или интересов Российской Федерации.

В силу ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в размере 300 рублей, в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Торопецкого района Тверской области в защиту интересов неопределенного круга лиц удовлетворить в полном объеме. 

Обязать Государственное бюджетное учреждение «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» Торопецкого района Тверской области в срок до 01 сентября 2018 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

-обеспечить уровень звуковых сигналов СОУЭ в соответствии с требованиями п.4.2 СП 3.13130.2009;

-обеспечить тип системы оповещения в соответствии с требованиями таблицы 2 Раздела 7 СП 3.13130.2009;

-оборудовать автоматические пожарные сигнализации в помещениях раздачи пищи, подсобном помещении кухни, помещении санитарской;

-устранить неисправность технического средства, обеспечивающего дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны;

-обеспечить работу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с п.3.3 СП 3.13130.2009;

-обеспечить отделку путей эвакуации 2 этажа в соответствии с п.33 ППР в РФ;

-обеспечить учреждение планами эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п.7 ППР в РФ;

-обеспечить учреждение средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека;

-исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

-исключить размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-обеспечить монтаж дымовых точечных пожарных извещателей в соответствии с п.13.3.6 СП 5.13130;

-обеспечить второй эвакуационный выход со второго этажа; 

-обеспечить ширину общего коридора на втором этаже, ширину общего коридора на первом этаже, ширину проема эвакуационного выхода северного крыла здания, ширину коридора северного крыла, ширину эвакуационного выхода из комнат северного крыла в соответствии с п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

-обеспечить здание при выходе из северного крыла в соответствии с п.5.2.3 СП 1.13130.2009;

-установить в помещении кухни пожарные извещатели в соответствии с требованиями п.13.3.15 СП 5.13130.2009;

-обеспечить шлейфы пожарной сигнализации в соответствии с требованиями ст.143 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.7 СП 5.13130.2009;

-смонтировать ручной пожарный извещатель в соответствии с требованиями п.13.13.1 СП 5.13130.2009.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «ФИО2 специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Торопецкий районный суд Тверской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 09 июля 2018 года.

Председательствующий И.В. Крон