К делу № г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ст. Старощербиновская «19» июня 2018 г.

Щербиновский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Бондаренко О.В.,

при секретаре Горб Е.Н., 

с участием:

представителя истца старшего помощника прокурора Щербиновского района Дудкиной И.А.,

представителя ответчика администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района – главы ФИО1, 

представителя ответчика муниципального бюджетного учреждения культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района - директора ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия,

у с т а н о в и л:

Прокурор Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия, указывая, что прокуратурой района с привлечением специалиста отделения надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по заданию прокуратуры Краснодарского края проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района, расположенного по адресу: 

<

адрес>. По результатам проведенной проверки установлено, что требования законодательства о пожарной безопасности в МБУК «Шабельский СДК» не соблюдаются, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22; источник наружного противопожарного водоснабжения учреждения (пожарный водоем) находится в неработоспособном состоянии (отсутствует вода); пожарные шкафы, расположенные в учреждении выполнены из горючих материалов и не укомплектованы; не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; предел огнестойкости несущих элементов лестничной клетки (косауров) менее нормативного; не проведена проверка качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены; проходы небронированных кабелей системы автоматической пожарной сигнализации учреждения, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия не выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах предотвращающих их повреждение в процессе эксплуатации; в местах прохода проводов и кабелей системы автоматической пожарной сигнализации через стены, перекрытия или их выхода наружу не заделаны зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала; на втором этаже учреждения помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № и помещение № (согласно тех. паспорта), использующиеся под склад книг, не отделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости; система внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры неисправна (не обеспечивает нормируемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения); в проемах портала сцены зрительного зала учреждения отсутствует дренчерная система автоматического пожаротушения. Недостаточное финансирование муниципального учреждения со стороны собственника имущества не позволяет осуществить работы по устранению выявленных нарушений. Так как собственником имущества является администрация поселения, прокурор просил суд обязать администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского района после вступления решения суда в законную силу выделить муниципальному бюджетному учреждению культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района денежные средства для устранения вышеуказанных нарушений, а муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шабельский сельский дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района устранить данные нарушения.

Представитель истца старший помощник прокурора Щербиновского района Дудкина И.А., в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме, просила суд их удовлетворить по указанным в иске основаниям.

Представитель ответчика администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района - глава ФИО1, в судебном заседании исковые требования признала полностью, не возражала против их удовлетворения. Последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

Представитель ответчика муниципального бюджетного учреждения культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района - директор ФИО2, в судебном заседании исковые требования признала полностью, не возражала против их удовлетворения. Последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиками, поскольку они совершены добровольно, не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

Представителям ответчика последствия признания иска судом разъяснены и они им понятны.

В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиками иска и принятии их судом принимается решение об удовлетворении исковых требований.

В связи с тем, что представители ответчиков признали иск и это признание принято судом, исковое заявление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, 

р е ш и л:

Исковое заявление прокурора Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия – удовлетворить.

Обязать администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского района после вступления решения суда в законную силу выделить муниципальному бюджетному учреждению культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района денежные средства для:

- выполнения кабельных линий систем противопожарной защиты огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22;

- приведения источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем) в работоспособное состояние;

- изготовления пожарных шкафов, расположенных в доме культуры из негорючих материалов;

- определения порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

- выполнения несущих элементов лестничной клетки (косауров) в соответствии с нормативами по огнестойкости;

- проведения проверки качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены;

- выполнения проходов небронированных кабелей системы автоматической пожарной сигнализации, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия в отрезках труб, или в коробах, или проемах предотвращающих их повреждение в процессе эксплуатации; 

- обработки зазоров между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала в местах прохода проводов и кабелей системы автоматической пожарной сигнализации через стены, перекрытия или их выхода наружу;

- отделения между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № и помещение № (согласно тех. паспорта);

- приведения системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры в исправное состояние;

- установки дренчерной системы автоматического пожаротушения в проемах портала сцены зрительного зала.

Обязать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района провести следующие мероприятия:

- выполнить кабельные линий систем противопожарной защиты огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22;

- привести источник наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем) в работоспособное состояние;

- организовать изготовление пожарных шкафов, расположенных в доме культуры из негорючих материалов; 

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

- выполнить несущие элементы лестничной клетки (косауров) в соответствии с нормативами по огнестойкости;

- провести проверки качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены;

- выполнить проходы небронированных кабелей системы автоматической пожарной сигнализации, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия в отрезках труб, или в коробах, или проемах предотвращающих их повреждение в процессе эксплуатации;

- произвести обработку зазоров между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала в местах прохода проводов и кабелей системы автоматической пожарной сигнализации через стены, перекрытия или их выхода наружу;

- отделить между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № и помещение № (согласно технического паспорта);

- привести систему внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры в исправное состояние;

- установить дренчерную систему автоматического пожаротушения в проемах портала сцены зрительного зала.

Срок обжалования решения месяц в Краснодарский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Щербиновский районный суд.

Судья: