Дело № 5-787/2021

УИД 16RS0004-01-2021-001259-58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Алексеевское 21 июля 2021 года

Республики Татарстан

Судья Алексеевского районного суда Республики Татарстан Нурмухаметов А.А., с участием начальника инспектора межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 

УСТАНОВИЛ:

Начальником межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ФИО1 в ходе проверки школы, расположенной в с. Степная Шентала Алексеевского района Республики Татарстан, проведенной 23.06.2021г, в здании школы были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: Повторное не выполнение в срок предписания от 23 января 2020 г. №№ 3/1/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара :

- происходит эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), (в актовом зале), п.35в Правил противопожарного режима в РФ ( утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479).

- применяются в ЩО неисправного аппарата защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, п. 35б Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479).

- не организована проверка в части водоотдачи наружного и внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. П. 48 Правил противопожарного режима в РФ ( утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479).

- помещения школы, Ф4.1 класса функциональной пожарной опасности, не отделено противопожарной стеной или ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности от помещений детского сада, Ф.1.1 класса функциональной пожарной опасности. Ст.88 п.1 ФЗ123 от 22.08.2008г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Автоматической пожарной сигнализации вышел срок эксплуатации. (необходима замена) п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479, П.4.1 СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток первого этажа. п.14.1 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479).

- не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы. ( С Южной и Восточной стороны здания мешают деревья, с Западной стороны детская площадка) п.8.1, 8.6., 8.8, СП 4.1310. 2013. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

В судебное заседание директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан ФИО2, будучи надлежаще уведомленной о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явилась и не просила об отложении дела. 

Виновность юридического лица подтверждается:

- вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении от 08.02.2021г, которым Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан признано виновным в нарушении перечисленных требований пожарной безопасности, его действия были квалифицированы по части 13 ст. 19.5 КоАП РФ, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей;

- актом проверки от 23.06.2021г, которым данные нарушения были выявлены;

- распоряжением о проведении внеплановой проверки от 27.05.2021;

- протоколом об административном правонарушении.

Таким образом, юридическим лицом – Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Нарушения пожарной безопасности, имеющиеся у юридического лица, в случае пожара могут создать угрозу жизни или здоровью людей. С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения угрозы, следует назначить, согласно ст. 3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности здания школы на срок девяносто суток, т.к. менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степношенталинская основная общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности здания школы, расположенной по адресу : 

<

...>, на срок девяносто суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 21 июля 2021 года.

Разъяснить, что судья на основании ходатайства юридического лица может досрочно прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан с подачей жалобы в Алексеевский районный суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления. 

Судья /подпись/ А.А. Нурмухаметов.