ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес>, ЧР «12» января 2017 года

Судья Заводского районного суда 

<

адрес> ЧР ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ТУ Росимущества в Чеченской Республике, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> ЧР по пожарному надзору ФИО4. была проведена проверка с целью исполнения предписания ОНД № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного по результатам плановой проверки противопожарного состояния здания и помещений общежития ТУ Росимущества в Чеченской Республике, расположенного по адресу: ЧР, 

<

адрес>. В ходе проведенной повторной проверки были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

- в кухонных помещениях общежития №, проводится эксплуатация неисправных плит (ППР п.46);

- не проведена ежеквартальная проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с оформлением соответствующего акта (ППР п. 61);

- не оборудован электросветильник, установленный на лестничной клетке четвертого этажа защитным колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (ППР п.42 в);

- в коридоре четвертого этажа, производится эксплуатация электрораспределительных коробок, в отсутствии защитных крышек (ППР п. 42б);

- не укомплектован пожарный щит, установленный на 4-ом этаже здания общежития №, необходимым инвентарем (ППР п.481);

- помещения общежития №, не обеспечены первичными средствами пожаротушения огнетушителями ОП и ОУ (ППР п. 465);

- не произведена перезарядка просроченных огнетушителей (ППР п.478);

- огнетушители, не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (ППР п. 480);

- не разработаны и не вывешены на видных местах поэтажные план-схемы эвакуации людей в случае пожара (ППР п. 7);

- пути эвакуации, не обозначены соответствующими знаками (ППР п. 33);

- двери на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (ППР п. 34);

- здание общежития №, не оборудовано ограждением на кровле в соответствие с ГОСТ 25772 (СНиП 21-01-97 п. 8.11);

- для целей наружного пожаротушения здания общежития, не обеспечена исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР п. 55);

Установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Представитель ТУ Росимущества в Чеченской Республике, выступающий по оформленной доверенности – ФИО2, в судебном заседании не отрицал факт нарушения требований противопожарных норм, и пояснил, что недостатки будут устранены в ближайшее время и просил суд производство по делу об административном правонарушении прекратить.

Вина ТУ Росимущества в Чеченской Республике в совершенном административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ подтверждается материалами административного дела: актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ.

При рассмотрении дела установлено, что все процессуальные документы составлены должностными лицами в пределах своей компетенции, в соответствии с требованиями КоАП РФ, представлены письменные доказательства по делу, проверена компетентность лиц, составивших протокол.

Нарушения допущенные ТУ Росимущества в Чеченской Республике влияют на своевременное обнаружение очага пожара, оповещение людей о пожаре, что ограничивает быструю эвакуацию людей, а также возможность тушения очага возгорания, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью граждан.

ТУ Росимущества в Чеченской Республике совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст.20. 4 КоАП РФ - нарушение требований противопожарных норм.

Протокол об административном правонарушении направлен в суд начальником ОНД по 

<

адрес> г. 

<

адрес> ЧР ФИО3 для принятия решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

Данный вид административного наказания применяется только в перечисленных в ст. 3. 12 КоАП РФ случаях. При этом, указанная статья кодекса предусматривает возможность назначения административного приостановления деятельности только в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Доказательств того обстоятельства, что ТУ Росимущества в Чеченской Республике проведены какие-либо мероприятия по устранению допущенных нарушений, представитель ТУ Росимущества в Чеченской Республике в судебное заседание не представил.

При назначении наказания ТУ Росимущества в Чеченской Республике, судьей учитывается характер совершенного административного правонарушения, отнесенного законом к правонарушениям, посягающим на общественную безопасность, и считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица.

В силу изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1-4.3, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – ТУ Росимущества в Чеченской Республике –виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20. 4. Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности здания и помещений общежития, расположенного по адресу: ЧР, 

<

адрес>, сроком на 30 (тридцать) суток.

Разъяснить ТУ Росимущества в Чеченской Республике, что судья по ходатайству юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд ЧР через Заводской районный суд 

<

адрес> ЧР в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья: (подпись) ФИО1