Дело № 5-44/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении 

с. Кулунда 16 апреля 2019 года 

Судья Кулундинского районного суда Алтайского края Балухина В.Н., при секретаре Финько Н.И., с участием представителя правонарушителя –ПАО «МРСК Сибири», рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибирь» 

УСТАНОВИЛ:

///////////г. с 13 час.30 мин. до 13 час. 32 мин.. в ходе проведения технического освидетельствования объектов Кулундинского РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири-Алтайэнерго» в работе комиссии согласно заявления от /////////// №№№ государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, выявлены нарушения обязательных норм и правил в области Правил устройства электроустановок (гл.2.4), утверждены Приказом Минэнерго России 20.05.2003г., далее – ПУЭ, а именно: в пролете опор № 1 и изоляторов питающей трансформаторной подстанции Воздушной линии электропередач с неизолированными проводами /далее ВЛ 0,4 кВ/ от КТП № 1-44-6 Фидер №1 имеются 2 соединения выполненных скруткой на двух проводах, вследствие чего ВЛ 0,4 кВ не отвечают требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожара, электротравм при использовании его по назначению, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровья людей, так как в одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод /ПУЭ, п.2.4.24/, соединений проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов /ПУЭ, п.2.4.24/. 

Таким образом, ПАО «МРСК Сибири» Алтайэнерго» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ, нарушение правил устройства электроустановок.

В судебном заседании представитель ПАО «МРСК Сибири-Алтайэнерго» ФИО2 наличие правонарушения признал, пояснив, что недостатки, указанные в протоколе об административное правонарушении имеют место, в настоящее время они готовы провести работы по их устранению, но к моменту рассмотрения протокола недостатки еще не устранены и потребуется немного времени для этого. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы, суд приходит к следующему. 

Судом установлено, что в пролете опоры № 1 и изоляторов питающей трансформаторной подстанции Воздушной линии электропередач с неизолированными проводами /далее ВЛ 0,4 кВ/ от КТП № 1-44-6 Фидер №1, расположенном в п.Октябрьский, Кулундинского района, имеются 2 соединения выполненных скруткой на двух проводах, вследствие чего ВЛ 0,4 кВ не отвечают требованиям безопасной эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожара, электротравм при использовании его по назначению, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровья людей Согласно п.2.4.24 Правил устройства электроустановок в одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод, соединений проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов. 

Указанные нарушения требований нормативного акта допущены ПАО «МРСК Сибири» Алтайэнерго», что подтверждается материалами и признательными показаниями представителя правонарушителя, фотографиями гос. инспектора. Данное нарушение представляет угрозу жизни и здоровью людей.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил устройства электроустановок влечет за собой административную ответственность в виде наложения административного штрафа на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рубле или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Оценив представленные суду доказательства в их совокупности, с учетом пояснений, суд находит вину ПАО «МРСК «Алтайэнерго» доказанной, что подтверждается также и протоколом об административном правонарушении, фотоматериалами.

При определении вида и мера наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную ответственность, в качестве которых суд учитывает признание вины, предпринятые меры по устранению выявленных нарушений, а также учитывает наличие непосредственной угрозы жизни и здоровья людей, так как данная линия находится в населенном пункте, а также значимость работоспособности данной линии, потому находит необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации участка ВЛ-04 кВ от КТП №1-44-6 в пролете опоры №1 и изоляторов питающей трансформаторной подстанции. 

Руководствуясь ст.ст.3.1,3.2,4.1,4.2,9.11, 23.1, 29.9, 29.10,29.11, 30.3 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации участка в пролете опор № 1 и изоляторов питающей трансформаторной подстанции Воздушной линии электропередач с неизолированными проводами от КТП №№№ Фидер №№№, расположенной в п.Октябрьский, Кулундинского района Алтайского края сроком на одни сутки, исчисляя начало срока с /////////// 11час.00 мин.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ в целях обеспечения исполнения наказания запретить ПАО «МРСК Сибири» на данный срок эксплуатацию указанного участка ВЛ. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.Н.Балухина