Дело № 2-666/2025 

УИД 50RS0052-01-2024-013051-39

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 февраля 2025 года пл. Ленина, д. 5, г.о. Щелково Московской области 

Щелковский городской суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи Малинычевой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Вещуновой С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское по иску Щелковского городского прокурора Московской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО "Бар 1935" об устранении нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности, 

Установил:

Щелковский городской прокурор Московской области, уточнив требования, обратился в Щелковский городской суд Московской области с иском к ООО "Бар 1935" об устранении нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности. В обоснование иска указал, что городской прокуратурой с привлечением специалистов ОНДиПР по г.о. Щелково УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области в июле 2024 года проведена проверка ООО «Бар 1935» соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, осуществляющая деятельность в помещении по адресу: 

<

адрес> по деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

По результатам проверки в деятельности ООО «Бар 1935» выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, в связи с чем в адрес ООО «Бар 1935» ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении выявленных нарушений за № №

Кроме того, ООО «Бар 1935» по данному факту ДД.ММ.ГГГГ привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ при повторном выезде с привлечением специалистов ОНДиПР по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области установлено, что нарушения, указанные в вышеуказанном представлении ООО «Бар 1935» в полном объеме не устранены.

ДД.ММ.ГГГГ при повторном выезде с привлечением специалистов ОНДиПР по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области установлено, что нарушения, указанные в вышеуказанном представлении ООО «Бар 1935» в полном объеме вновь не устранены, а именно не устранено:

-Ширина центрального эвакуационного выхода с лестничной клетки менее 1,35м. (Фактическая 0.9м) (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 

-Высота горизонтального участка пути по центральной лестнице эвакуационного выхода менее 2 м. (фактически 1,77м.) (п.4.3.2, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 1,35м. ( Ширина запасного эвакуационного выхода с лестничной клетки менее Фактическая 0.85м) (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- Не организованы работы по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) (п.54, ПП 1479; таблица 3, СП 486.1311500.2020; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- Не организованы работы по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п.54, ПП 1479; таблица 2, СП 3.13130.2009; ст.4, ст.6, ст.84, Ф3-123); 

- Отсутствует система дымоудаления из подвального этажа с высокой плотностью пребывания людей. (п.7.2 ж, СП 7.13130.2013; ст.4., ст.6, Ф3-123);

-Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами с нормированным заполнением отделяющие их от помещений иного назначения. (п.5.4.2, п.5.1.2, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях на видном месте. (п.12, ПП 1479);

- В полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом допускается перепад высоты в виде ступени. (п.4.3.5, СІП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- Не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, где указан Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60, ПП 1479).

Указанные обстоятельства подтверждаются справкой ОНДиПР по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ

В связи с изложенным, нарушение вышеперечисленных требований законодательства в области пожарной безопасности может привести к возникновению очага пожара и как следствие причинить вред жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, в том числе лицам, проживающих в указанном доме для престарелых, инвалидов и лиц без определенного места жительства.

Просит с суд обязать ООО «Бар 1935»в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, указанных в справке ОНДиПР по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № и представлении городской прокуратуры от ДД.ММ.ГГГГ № в помещении по адресу: 

<

адрес> а именно:

- увеличить ширину центрального эвакуационного выхода с лестничной клетки менее 1,35м. (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 

- увеличить высоту горизонтального участка пути по центральной лестнице эвакуационного выхода менее 2 м. (фактически 1,77м.) (п.4.3.2, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 1,35м. (Ширина запасного эвакуационного выхода с лестничной клетки менее Фактическая 0.85м) (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- организовать работы по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности ( систеы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п.54, ПП 1479; таблица 3, СП 486.1311500.2020; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- установить систему дымоудаления из подвального этажа с высокой плотностью пребывания людей. (п.7.2 ж, СП 7.13130.2013; ст.4., ст.6, Ф3-123);

-Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами с нормированным заполнением отделяющие их от помещений иного назначения. (п.5.4.2, п.5.1.2, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях на видном месте. (п.12, ПП 1479);

- В полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом устранить перепад высоты в виде ступени. (п.4.3.5, СІП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- разработать и утвердить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты где указан Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60, ПП 1479).

Помощник Щелковского городского прокурора - Яковлев Е.Д. в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика - директор ФИО1 действующий на основании устава, и ФИО2, действующий на основании доверенности, исковые требования признали в полном объеме, письменное заявление приобщено к материалам дела, последствия признания иска ответчику разъяснены.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Признание иска ответчиками является добровольным, не противоречит требованиям закона, не нарушает права и законные интересы других лиц, последствия признания иска ответчику разъяснены, руководствуясь положениями ст. 39, ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Таким образом, суд приходит к выводу о удовлетворении исковых требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Щелковского городского прокурора Московской области – удовлетворить.

Обязать ООО «Бар 1935»в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, указанных в справке ОНДиПР по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № и представлении городской прокуратуры от ДД.ММ.ГГГГ № в помещении по адресу: 

<

адрес> а именно:

- увеличить ширину центрального эвакуационного выхода с лестничной клетки менее 1,35м. (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 

- увеличить высоту горизонтального участка пути по центральной лестнице эвакуационного выхода менее 2 м. (фактически 1,77м.) (п.4.3.2, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123); 1,35м. (Ширина запасного эвакуационного выхода с лестничной клетки менее Фактическая 0.85м) (п.4.2.20, п.4.4.1, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- организовать работы по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности ( систеы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п.54, ПП 1479; таблица 3, СП 486.1311500.2020; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- установить систему дымоудаления из подвального этажа с высокой плотностью пребывания людей. (п.7.2 ж, СП 7.13130.2013; ст.4., ст.6, Ф3-123);

-Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами с нормированным заполнением отделяющие их от помещений иного назначения. (п.5.4.2, п.5.1.2, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ФЗ- 123);

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях на видном месте. (п.12, ПП 1479);

- В полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом устранить перепад высоты в виде ступени. (п.4.3.5, СІП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, Ф3-123);

- разработать и утвердить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты где указан Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60, ПП 1479).

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение одного месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья Т.А. Малинычева 

Мотивированное решение суда изготовлено 14 февраля 2025 года.