дело № 5-2018/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

03 ноября 2020 года г. Краснодар

Судья Первомайского районного суда г. Краснодара Дордуля Е.К., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 159.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «АЗС-Варта»,

УСТАНОВИЛ:

В производство Первомайского районного суда г.Краснодара из ОНД и ПР ЦО г.Краснодара ГУ МЧС России поступил материал об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО «АЗС-Варта» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно материалов административного дела, юридическим лицом ООО «АЗС-Варта» не выполнено законное предписание административного органа, в связи с чем 07.10.2020г. государственным инспектором г.Краснодара по пожарному надзору в отношении ООО «АЗС-Варта» составлен протокол № по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ООО «АЗС-Варта» ФИО1 признала общественную опасность административного правонарушения, просила прекратить производство по делу в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

Представитель ОНД и ПР ЦО г.Краснодара ГУ МЧС России в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом.

Суд, выслушав мнение ФИО1 ГГ, исследовав материалы дела об административном правонарушении, пришел к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в период с 29.11.2019г по 26.12.2019г. при проведении проверки государственным инспектором г.Краснодара по пожарному надзору ОНД и ПР ЦО г.Краснодара ГУ МЧС России проведена проверка в отношении зданий, сооружений и территории юридического лица - ООО «АЗС-Варта» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки ООО «АЗС-Варда» выдано предписание от 26.12.2019г. №, состоящее из 9 пунктов об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения предписания - до 15.05.2020г.

Согласно распоряжения начальника ОНД и ПР ЦО г.Краснодара ГУ МЧС России от 03.09.2020г. проведена внеплановая выездная проверка по устранению нарушений требований пожарной безопасности от юридического лица - ООО «АЗС-Варта».

При составлении акта проверки от 07.10.2020г. № установлено не выполнение в установленный срок пунктов предписания № от 26.12.2019г., а именно: не обеспечены противопожарные разрывы между сооружениями и технологическим оборудованием: резервуарами для хранения топлива и ТРК до здания операторской-9м., резервуарами и ТРК-4м., а также не обеспечены разрывы здания операторской-9м., резервуарами и ТРК-4м., а также не обеспечены разрывы между сооружениями АЗС и другими зданиями согласно нормативных требований (п.12* таблица 1, п. 14* таблица 3 НПБ 111-98*); на АЗС площадка АЦ не оборудована отботовкой высотой не менее 150 мм, пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны(п.35* НПБ 111-98*); на въезде и выезде с территории АЗС не выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п.9 НПБ 111-98*); для целей наружного пожаротушения не предусмотрен 2-й пожарный гидрант установленный на расстоянии не более 200м от АЗС (п.94 НПБ 111-98*); емкости для хранения топлива и аварийные резервуары не оборудованы трубопроводами дэаирации оборудованными огнепроводами и дыхательными клапанами (п.51 НПБ 111-98*); резервуары для хранения топлива не оборудованы системой предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара сигнализацию световым и звуковым сигналом персоналу АЗС (п.54 НПБ 111-98*); наполнение резервуаров топливом из АЦ осуществлять через трубопровод налива, проложенный подземно с использованием устройств, препятствующих распространению пламени но линии наполнения резервуара (п.60,61 НПБ 111-98*).

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в действиях юридического лица - ООО «АЗС-Варта» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Проверив в полном объеме, имеющиеся в деле материалы, судья находит квалификацию действий ООО «АЗС-Варта» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ правильной.

Обстоятельств, исключающих производство по данному делу об административном правонарушении, не установлено.

Доводы представителя ООО «АЗС-Варта» ФИО1 об истечении срока привлечения к административной ответственности не нашли своего подтверждения в судебном заседании, срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст.4.5 КоАП РФ не нарушен.

При назначении административного наказания, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, тот факт что данные нарушения создают высокие риски угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность, не установлено.

При данных обстоятельствах суд считает, что цель административного наказания в отношении ООО «АЗС-Варда» может быть достигнута путем наложения административного наказания в виде приостановления деятельности на срок девяносто суток, что предусмотрено санкцией ч.14ст19.5 КоАП РФ.

Срок административного приостановления деятельности следует исчислять с момента фактического приостановления деятельности, что предусмотрено ст. 3.12 КоАП РФ.

При этом, время начала и окончания срока административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица не должно определяться в постановлении, так как это не предусмотрено КоАП РФ (н.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N5).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11, 30.1, 30.2 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - ООО «АЗС-Варта» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде приостановления деятельности на срок девяносто суток.

Срок наказания в виде приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: