Дело № 5-227/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург, 29 мая 2019 года

13-я Красноармейская, д. 17Б 

Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Бучнева О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании, в 7 зале, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, отношении ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт, юридический адрес 190013, Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 26; фактический адрес 190013, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 24-26/49 литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Н, О, П, Р, Я, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ранее в течение года привлекавшегося к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ на основании постановления Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 26.12.2018г. по делу № 5-541/18 с назначением административного штрафа в размере 200000 руб., 

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 2-8-247 от 16.05.2019г., составленным государственным инспектором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО1 по результатам внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 14.12.2018г. № 2-8-533/1/1, на основании распоряжения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-8-356 от 08.04.2019г. в отношении объекта защиты – зданий, строений и территорий университета по адресу: 190013 Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 24-26/49 литеры А, В, Г, Д, Е, Н, О, П, Р, Я, правообладателем которого является ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», установлено, что 15.03.2019г. в 00 час. 01 мин. учреждение совершило административное правонарушение, выразившееся в необеспечении выполнения в установленный срок предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 14.12.2018г. № 2-8-533/1/1 органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно:

- Литер А корпус № 1 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

1. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

2. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 5.13130.2009 п.7, т. 2;

3. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 1-го этажа здания) масляной краской); ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 2-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 3-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7. Второй этаж здания не имеет второго нормативного эвакуационного выхода (устроена перегородка, отделяющая соседнюю кафедру) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1.

- Литер А корпус № 2 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

8. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стены коридоров 1-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стены коридоров 2-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стены коридоров 3-го этажа здания) масляной краской) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

12. Пол коридора 1-го этажа отделан линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности, также для отделки стен 1-го этажа применены стеновые панели (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч. 1. ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

13. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

14. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), Ф от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 5.13130.2009 п. 7, т. 2.

- Литер А Корпус «Крест» (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

15. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

16. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 5.13130.2009 п. 7, т. 2.

17. Не повышен предел огнестойкости строительных конструкций, а именно косоуров лестничных маршей, до нормативной величины R45 (главная лестница и лестница на кафедре физической культуры), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 57, 87, таблица 21;

- Литер А Корпус 3-4 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

18. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив – пом. 6, 2 этаж, корпус А 3-4) ч. 1 ст. 1, ч. 1ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

19. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив – пом.1 корпуса А 3-4) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

20. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус А 3-4), Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

21. Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 13 корпуса А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

22. Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 14 корпуса А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

23. Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 16 корпуса А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

24. Не предоставлены документы (группа горючести), подтверждающие возможность применения светопрозрачной конструкции (перегородки) в коридоре 1 этажа (пом. корпуса А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2, ст. 1 п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 2.131302012. п.5.2.7;

25. Пути эвакуации (коридор 1-го этажа (пом.15) корпуса А 3-4) не выделены стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2, ст. 1 п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 2.131302012. п. 5.2.7;

26. В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (корпус А 3-4, 1 этаж выход в лестничную клетку Л 15 заложен), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 4.6;

27. При эксплуатации эвакуационных путей допущено устройство порогов на путях эвакуации, перепад высот (пом. 6, этаж 3, корпус А 3-4), Правила противопожарного режима в РФ п. 36а;

28. Допущена прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60В на расстоянии менее 0,5 м. от силовых и осветительных кабелей без их защиты от электромагнитных наводок (корпус А 3-4, пом.11), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, 91, 103, СП 5.13130.2009 п.13.15.15 (НПБ 88-2001 п.12.67);

29. Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (виниловые обои в коридоре 1 этажа (пом.15) корпуса А 3-4, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*;

30. Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (МДФ панели (пом. 11, корпус А 3-4, 3 этаж), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*;

31. В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом. 10, 3 этаж, корпус А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1ст. 6; ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 4.6; 

32. В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом. 11, 3 этаж, корпус А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 84, СП 2.13130.2012 п.4.6; 

33. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 11, 3 этаж, корпус А 3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч. 1ст. 6; ст.ст. 83, 91, 103, СП 5.13130.2009 п. 13.3.4; 

34. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 10, 3 этаж, корпус А3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2. ст. 1 п. 2. ч. 1. ст. 6, ст.ст. 83, 91, 103, СП 5-131302009 п. 13.3.4;

35. Здание не защищено соответствующим типом СОУЭ (корпус А.3-4), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2. ст. 1 п. 2. ч. 1. ст. 6, ст. 83, СП 3.13130.2009 п. 14, таб. 2;

36. Руководитель организации не обеспечил выполнение работ по очистке вытяжных устройств (аппаратов и трубопроводов) от пожароопасных отложений, в соответствии с технологическим регламентом и категорией помещения (стеклодувный цех - пом. 16 корпуса А 3-4) (категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год), Правила противопожарного режима в РФ п. 144.

- Литер А Корпус № 6 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

37. Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (неизолированные «скрутки») (лестничная клетка кафедры ВЭП), Правила противопожарного режима в РФ, п. 42;

38. Помещения производственного назначения и технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4;

39. Отдельная лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случае, когда указанная лестница ведет из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.18, Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 г;

40. Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.7;

41. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущена замена армированных стекол обычными в остеклении дверей, Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 е;

42. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.1, Правила противопожарного режима в РФ, п. 43;

43. Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», ст. 6.10;

44. Коридоры длиной более 60м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки (поэтажные коридоры), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3;

45. В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45 см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (перед эвакуационным выходом на лестничную клетку, где помещение 66 Н; выход из подвального помещения), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3;

46. Допущено размещение оборудования (батареи системы отопления), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2м. от поверхности проступей и площадок лестниц («черная» лестница; лестничная клетка, где КПП), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.4;

47. Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует часть ограждений на кровле здания), Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

48. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний, Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

49. Допущено устройство открыто проложенных электрических проводов в лестничной клетке (лестничная клетка у кафедры ВЭП), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.4;

50. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.ст. 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 4.1.1, таблица 1;

51. Не предусмотрена системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15м. в здании с числом этажей два и более, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 7.2 в.

- Литер Р Корпус № 15 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

52. Предел огнестойкости несущих металлических строительных конструкций (косоуры маршей лестниц) не соответствуют требуемой 3-й степени огнестойкости здания (R 45), ст.ст. 57, 87, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

53. Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

54. На втором этаже кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена отделка путей эвакуации (общие коридоры) масляной краской и линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола), ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

57. Помещения кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) не имеют второго нормативного эвакуационного выхода 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1;

58. В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами, Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (Б);

59. В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже слева от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами, Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (Б);

60. В аудиториях кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, Правила противопожарного режима в РФ п. 42.

- Литер П Корпус № 16 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

61. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

62. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т. 2.

- Литер О Корпус № 16А (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

65. Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен), ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

66. Не произведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, с составлением соответствующего акта испытаний, Правила противопожарного режима в РФ, п. 24.

- Литер Н Корпус № 17 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

70. На лестничной клетке, между 1-м и 2-м этажами, где лаборатория кафедры «Инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии», допущен перепад высот менее 45см. без оборудования лестницы с числом ступеней не менее трех (по факту две) или пандуса с уклоном не более 1:6. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.3.4;

- Литер Г Корпус № 7 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

71. Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (Литер Г, кровля), Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

72. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (коридор первого этажа, Литер Г)), Правила противопожарного режима в РФ, п. 21;

73. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Литер Г), ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

74. В коридоре на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2м. (батарея отопления, коридор первого этажа) (Литер Г), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

75. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки на путях эвакуации (линолеум, краска на стенах) (деканат, 1 этаж, Литер Г), ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 29 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Литер Д Корпус № 10 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

76. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2м. (фактическая высота 1,8м. (входная группа в корпус, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.3.4;

77. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2м. (фактическая высота 1,8 м. (помещение 8Н, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.4.3.4;

78. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0м. (фактическая 0,6м.) (входная группа в корпус, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.3.4;

79. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0м. (фактическая 0,6м.) (помещение 8Н, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.4.3.4;

80. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

81. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры 6-11), Правила противопожарного режима в РФ, п. 21;

82. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2м. (фактическая высота 1,8м. (между помещениями 6 и 7, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.3.4;

83. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0м. (фактическая 0,6м.) (между помещениями 6 и 7, 1й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.4.3.4;

84. Помещения 1-го этажа № 1, 22, 6, 7, 9, 14, 13, 12, 10, 11, 5, 2, 20, 21, 19 не защищены автоматической пожарной сигнализацией, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А.3 п. 38;

85. Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв, Правила противопожарного режима, п. 42 (а);

86. Помещения 2-го этажа № 15, 16, 17, 8, 7, 6, 5, 13, 14 не защищены автоматической пожарной сигнализацией, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А. 3 п. 38;

87. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях Помещения № 4 «ГРЩ» (электрощитовая 1-го этажа), (складское помещение №1, у главного входа в корпус) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в РФ п.20;

88. В лестничной клетке № 4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2м. (батарея отопления) (1-й этаж), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

89. В лестничной клетке № 4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2м. (батарея отопления) (2-й этаж), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.

- Литер Е Корпус № 9 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

90. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации 2-го этажа (коридоры обшиты листами ДСП, фанеры лакированной) (кроме части помещений), ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 29 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

91. Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв, Правила противопожарного режима п. 42 (а);

92. Электропроводка 2го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв, Правила противопожарного режима п. 42 (а).

- Литер Б Корпус № 13 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

93. Предел огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в устойчивости и общей геометрической неизменяемости здания при пожаре (двутавры лестничных маршей) не соответствует степени огнестойкости здания, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21;

94. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ, п. 20;

95. Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.7;

96. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1, Правила противопожарного режима в РФ, п. 43;

97. Помещения здания не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (кроме 3 этажа), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), пункт А.4, таблица А.1; 

98. Помещения здания не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 7, таблица 2;

99. Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ст. 6.10;

100. В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (в поэтажных коридорах), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3;

101. Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует ограждение на кровле здания), Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

102. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре (повсеместно), Правила противопожарного режима в РФ, п. 7;

103. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1, таблица 1;

104. Допущено размещение на путях эвакуации встроенных шкафов (поэтажные коридоры), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3.

- Литер Я Корпус № 14 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

106. Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (повсеместно), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7;

107. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 16 ст. 88;

108. Установленные пожарные шкафы не имеют отверстий для проветривания и не приспособлены для опломбирования, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.ст. 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.13;

109. Отсутствует 2 нормативных эвакуационных выхода из помещения гардеробной, размещенной в цокольном этаже библиотеки при числе посетителей более 15 человек, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.1, 6.1.7;

110. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1, Правила противопожарного режима в РФ, п. 43;

111. Высота горизонтальных участков пути эвакуации менее 2м. в помещениях для хранения книг, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4;

112. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.ст. 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 4.1.1, таблица 1;

113. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ, п. 20;

114. Отсутствует система пожаротушения во всем здании при устройстве лестницы 2-го типа соединяющей более 2-х этажей, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.1.14;

115. Отдельная лестница для сообщения между цокольным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.18, Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 г.

- Литер В Корпус № 5 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

121. Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус 5), Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

122. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л1 корпуса 5, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2. ст. 1 п. 2. ч. 1. ст. 6, п. 2 ст. 87, таб.21, СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*;

123. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке (пом. 2), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2. ст. 1, п. 2. ч.1. ст. 6, п. 2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

124. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические двутавровые балки и швеллера антресоли - пом. 29, 1 этаж антресоль), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, п. 2. ч. 1. ст. 6, п. 2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

125. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические колонны - пом. 29, 1 этаж), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1, п. 2. ч. 1. ст. 6, п. 2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

126. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлической лестницы на антресоль - пом. 29, 1 этаж антресоль), ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1, п. 2. ч. 1. ст. 6, п. 2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

133. На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 1 ч. 2. ст. 1, п. 2. ч. 1. ст. 6, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Литер Е Корпус № 12 (Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49)

134. Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (Литер «Е» 12), Правила противопожарного режима в РФ п. 24;

135. Отсутствуют ограждения на кровле, при уклоне кровли более 12%, высотой до карниза более 7м., п. 1 ч. 2. ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 7.16;

136. Ширина эвакуационного выхода (двери, вход в корпус) 1-го этажа здания с числом людей, находящихся на этаже более 50 человек (фактически 100-150) менее требуемой 1,2м. (фактическая ширина 0,8м.), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.8.1.12;

137. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

138. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры), Правила противопожарного режима в РФ п. 21;

139. Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2), Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (а);

140. Электропроводка 2го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2), Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (а);

141. Электропроводка 3-го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2), Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (а);

142. Второй эвакуационный выход из 2-го этажа здания заблокирован на замок (эвакуационный выход лит. Е 12), Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б);

143. При разделении здания на зоны оповещения не разработана (отсутствует) специальная очередность оповещения всех людей, находящихся в различных помещениях здания (отсутствует взаимосвязь между системами оповещения, смонтированными в помещениях, располагающихся смежно в одном здании (отсеке), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 5, 6 ст. 84 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, п. 3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

Ранее юридическое лицо ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившегося в повторном невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, постановлением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 5-541/2018 от 26.12.2018г. было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200000 руб.

Таким образом, юридическое лицо – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», не выполнило повторно в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Учитывая, что законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, не исполнено повторно, действия юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) квалифицированы по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Защитники привлекаемого лица в судебном заседание явились, выявленные нарушения не оспаривали, пояснив, что указанные в протоколе об административном правонарушении нарушения пожарной безопасности устраняются по мере поступления денежных средств из бюджета. 

Из представленных документов следует, что земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 24-26/49 литера А принадлежит ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на праве постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство о государственной регистрации права от 04.05.2012г.), нежилые помещения по адресу: Московский пр., дом 24-26/49 литера Б, литера В, литера Г, Литера Д, Литера Е, Литера Я, Литера Н, Литера Р, Литера П, Литера О, Литера А принадлежат юридическому лицу на праве оперативного управления (свидетельства о государственной регистрации от 24.11.2010г., 29.01.2007г., 24.11.2010г., от 23.07.2004г., 12.08.2004г.).

В соответствии с положениями ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Предписанием № 2-8-533/1/1 от 14.12.2018г., выданным начальником ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» установлен срок для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки зданий, строений и территории университета по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 24-26/49 литеры А, Б, В, Г, Д, Е, И, Л, М, Н, О, П, Р, Т, Х, Я, срок устранения нарушений установлен до 14.03.2019г. 

08.04.2019г. начальником ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу вынесено распоряжение № 2-8-356 о проведении внеплановой выездной проверки в период с 10.04.2019г. по 14.05.2019г. относительно исполнения ранее выданного предписания.

17.04.2019г. с распоряжением защитник привлекаемого лица ознакомлен.

13.05.2019г. по результатам проведения проверки составлен акт соблюдения требований пожарной безопасности № 2-8-356.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности указаны при составлении протокола № 2-8-447 об административном правонарушении от 16.05.2019г.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении защитником юридического лица не оспаривался факт самостоятельного осуществления ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» финансово-хозяйственной деятельности. Наличие самостоятельного баланса, лицевого счета, имущества на праве оперативного управления, а также внебюджетных средств.

Административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 12 или 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Установленные в ходе проверки нарушения стали возможны в результате неисполнении и ненадлежащего исполнения юридическим лицом обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности. 

Суд считает, что вина юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП установлена и подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения дела:

- протоколом № 2-8-247 об административном правонарушении от 14.05.2019г., в котором изложены обстоятельства совершенного ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» административного правонарушения;

- предписанием № 2-8-533/1/1 от 14.12.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- копией уведомления ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» о проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от 08.04.2019г.;

- копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 08.04.2019г. № 2-8-356;

- копией акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-8-356 от 13.05.2019г.;

- копией постановления по делу об административном правонарушении № 5-541/18 от 26.12.2018г. о привлечении ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 200000 руб., вступившим в законную силу.

Оценивая в совокупности все собранные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, не имеющими противоречий, а вину ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ установленной и доказанной.

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам. Протокол об административном правонарушении и иные материалы дела составлены должностными лицами в пределах предоставленных им полномочий. 

Повторное привлечение юридического лица за совершение аналогичного административного правонарушения, не является обстоятельством, отягчающим административную ответственность, а является квалифицирующим признаком состава, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

При назначении наказания суд принимает во внимание, что юридическим лицом приняты меры по устранению выявленных нарушений, представлены соответствующие доказательства, в том числе письма о выделении денежных средств, акты о приемке технических средств в эксплуатацию, привлекаемым лицом предпринимаются меры к устранению выявленных нарушений, не уклоняются от их устранения.

Учитывая обстоятельства административного правонарушения в совокупности, суд приходит к выводу, что достижение целей административного наказания, установленных в ст. 3.1 КоАП РФ, в том числе, предупреждения совершения новых правонарушений, возможно путём назначения привлекаемому лицу административного наказания в виде административного штрафа и полагает возможным, с учетом положений ч.ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере ниже низшего размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в размере 75000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.1-3.3, 4.1, ч.14 ст. 19.5, 29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный технологический институт” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, назначить ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный технологический институт” административное наказание в виде административного штрафа в размере 75000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

р/счет 

<

***>, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 17711627000016000140, ИНН Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу 78403008932, КПП: 783801001, ОКТМО: 40301000. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>), УИН - 0.

Разъяснить, что уплата административного штрафа производится в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Бучнева О.И.