к делу № 2-885/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 22 мая 2018 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Жалыбина С. В.,

при секретаре Полухиной А.Г.,

помощника прокурора Кавказского района Хижнего В.Д.,

представителя ответчика МАУК «Центр кино и досуга «МИР» - ФИО1, 

представителя ответчика администрации Кропоткинского городского поселения ФИО2, 

представителя третьего лица ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к МАУК «Центр кино и досуга «МИР», третье лицо ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, суд

УСТАНОВИЛ:

В Кропоткинский городской суд с иском обратился прокурор Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к МАУК «Центр кино и досуга «МИР» и просит суд возложить обязанность на МАУК «Центр кино и досуга «МИР» выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: привести здание в соответствие к предъявляемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности; оборудовать со 2-го этажа здания два эвакуационных выхода по наружным открытым лестницам с уклоном не более 60° и с учетом требований СП 1.13130; оборудовать двери выходов из зрительного зала (в том числе створки дверей) приспособлениями для самозакрывания; получить подтверждающую документацию на облицовочный материал потолка в фойе здания с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала, в случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанного материала, более чем КМ1, демонтировать или заменить его на соответствующий; провести ремонт ступеней лестниц на путях эвакуации в зрительном зале, чтобы ступени были одинаковой ширины проступи в пределах марша лестницы. 

В судебном заседании помощник прокурора Кавказского района Хижний В.Д. уточнил исковые требования и просил суд возложить обязанность на МАУК «Центр кино и досуга «МИР», расположенный по адресу: 

<

адрес>, выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: получить подтверждающую документацию на облицовочный материал потолка в фойе здания с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала, в случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанного материала, более чем КМ1, демонтировать или заменить его на соответствующий; исключить выход на чердак из помещения киноаппаратной; предусмотреть выход на чердак здания с лестничной клетки; предусмотреть выход на чердак здания через противопожарный люк (дверь) 2-го типа; перенести излучатели и приемники (приемо-передатчики и отражатели) линейных дымовых пожарных извещателей на стенах фойе так, чтобы были на высоте не более 0,6 м от уровня перекрытия; оборудовать лестницу из подвального этажа перилами в соответствии с абз. 4 п.4.3.4 СП 1.13130. 

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 уточненные исковые требования признала в полном объеме и не возражала против их удовлетворения. 

Представитель ответчика администрации Кропоткинского городского поселения ФИО2 и представитель третьего лица ФИО3, в судебном заседании также не возражали против удовлетворения уточненных исковых требований. 

Изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования прокурора Кавказского района подлежат удовлетворению, так как иск признан ответчиком, о чем в деле имеется заявление, признание иска принято судом, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Дальнейшая мотивировка решения не приводится согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, так как ответчик иск признал, и это признание принято судом. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к МАУК «Центр кино и досуга «МИР», третье лицо ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Возложить обязанность на МАУК «Центр кино и досуга «МИР», расположенный по адресу: 

<

адрес>, выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: получить подтверждающую документацию на облицовочный материал потолка в фойе здания с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала, в случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанного материала, более чем КМ1, демонтировать или заменить его на соответствующий; исключить выход на чердак из помещения киноаппаратной; предусмотреть выход на чердак здания с лестничной клетки; предусмотреть выход на чердак здания через противопожарный люк (дверь) 2-го типа; перенести излучатели и приемники (приемо-передатчики и отражатели) линейных дымовых пожарных извещателей на стенах фойе так, чтобы были на высоте не более 0,6 м от уровня перекрытия; оборудовать лестницу из подвального этажа перилами в соответствии с абз. 4 п.4.3.4 СП 1.13130. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в Краснодарский краевой суда в течение месяца через Кропоткинский городской суд.

Председательствующий