Дело № 2а-856/2024

27RS0010-01-2024-001460-74

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

пос. Солнечный 19 декабря 2024 г.

Солнечный районный суд Хабаровского края в составе председательствующего – судьи Иващенко А.А.,

при секретаре судебного заседания Миловановой Е.А.,

с участием: 

представителя истца – помощника прокурора Солнечного района Никонова А.С.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Солнечного района Хабаровского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края о признании бездействия незаконными и возложении обязанностей по устранению допущенных нарушений,

установил:

прокурор Солнечного района Хабаровского края обратился в суд с вышеуказанным в иском в интересах неопределенного круга лиц, к администрации городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края мотивируя тем, что в ходе проведения проверки ОНДиПР по Солнечному району обнаружено несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выявлены нарушения требований норм пожарной безопасности в здании (помещений) общежития, расположенного по адресу: 

<

...>, в связи с чем, собственнику указанного здания общежития – администрации пос. Солнечный, выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности сроком до 01.08.2024, а именно:

здание (помещения) общежития не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

здание (помещения) общежития не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

пути эвакуации, служащие для эвакуации людей не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением;

распоряжением главы администрации от 13.02.2024 № 49 назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, не прошедшее обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющее образование пожарно-технического профиля;

не предоставлен приказ о назначений ответственного лица за проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками и проживающими.

пожарный инструктаж с проживающими в общежитии проводится 1 раз в год (представлен журнал с проведением пожарного инструктажа в мае 2023 года, вид и дата инструктажа не указаны);

не представлены (отсутствуют) программы, по которым проводятся инструктажи по пожарной безопасности;

с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в общежитии, не проводятся инструктажи по пожарной безопасности;

представленная инструкция о требованиях пожарной безопасности в здании общежития не соответствует разделу XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в том числе разработана на основе утратившего законную силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

на объекте защиты с массовым пребыванием людей не организованно проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации;

не ведется техническое обслуживание первичных средств пожаротушения с занесением сведений в журнал;

перезарядка огнетушителей произведена в декабре 2022 года, после чего проверки параметров огнетушащего вещества порошковых огнетушителей не проводилось;

огнетушители установлен на полу, не имеют обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии;

ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации поверх покрытия пола не закреплены (центральный вход);

в помещении электрощитовой размещены горючие материалы (картонные коробки, журналы, слой пыли);

выходы с лестничных клеток на чердак (1, 3 подъезды) не оборудованы противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра;

не представлены документы, подтверждающие проведение работ по огнезащитные обработки (пропитки) деревянных конструкций стропильной системы чердачного помещения, а также по проверки качества данных работ;

не представлены документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет ограждений на крышах;

в общежитии на этажах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара;

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

эвакуационный выход из подъезда № 2 переоборудован под помещение элеваторной, которое закрывается на ключ, дверь непосредственно наружу заделана деревянными досками (согласно техническому паспорту является путем эвакуации);

на покрытие полов (линолеум), расположенное в коридорах (секциях) комнат общежития не представлены сертификаты соответствия;

не обеспечивается выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (курение в неположенных местах в коридорах общежития);

на объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

корпус электрического выключателя имеет механическое (термическое) повреждение;

светильники, эксплуатируются со снятыми колпаками;

кабели электрической проводки эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (скрутки);

электрическая проводка проложена по горючему основанию;Двери лестничных клеток имеют механические повреждения (отверстия) в полотнах;

двери лестничных клеток имеют уплотнений в притворах;

двери, ведущие в жилые секции общежития, частично эксплуатируются без устройств для самозакрывания.

Однако указанные нарушения до настоящего времени не устранены, что ставит под угрозы жизни и здоровье неопределенного круга лиц.

Просит признать незаконным бездействие администрации городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края по непринятию мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании (помещениях) общежития, расположенного по адресу: 

<

...> и обязать администрацию принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в здании (помещениях) общежития, в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, а именно:

оборудовать здание (помещения) общежития системой автоматической пожарной сигнализации;

оборудовать здание (помещения) общежития системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

оборудовать систему пожарной сигнализации передачу дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

оборудовать пути эвакуации, служащие для эвакуации людей эвакуационным (аварийным) освещением;

назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прошедшее обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющее образование пожарно-технического профиля;

назначить приказом ответственное лицо за проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками и проживающими;

провести пожарный инструктаж проживающими в общежитии с фиксацией в журнал пожарного инструктажа с указанием вида и даты инструктажа;

разработать программы, по которым проводятся инструктажи по пожарной безопасности;

провести с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в общежитии, инструктажи по пожарной безопасности;

разработать инструкция о требованиях пожарной безопасности в здании общежития не соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима;

организовать проведение практических тренировок по эвакуации в общежитие;

провести техническое обслуживание первичных средств пожаротушения с занесением сведений в журнал;

провести проверку огнетушащего вещества порошковых огнетушителей;

установить огнетушители с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии;

закрепить ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации поверх покрытия пола не (центральный вход);

убрать горючие материалы (картонные коробки, журналы) в помещении электрощитовой;

оборудовать выходы с лестничных клеток на чердак (1, 3 подъезды) противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра;

провести работы по огнезащитным обработкам (пропитки) деревянных конструкций стропильной системы чердачного помещения, а также по проверки качества данных работ;

провести эксплуатационные испытания на крышах;

установить на этажах в общежитии планы эвакуации на случай пожара;

установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

привести эвакуационный выход из подъезда № 2 в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ;

оборудовать покрытие полов (линолеум) в коридорах (секциях) комнат общежития с сертификатами соответствия;

обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (курение в неположенных местах в коридорах общежития);

установить в общежитии знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

установить в общежитие (секции, коридоры и лестничные клетки общежития) корпусы электрических выключателей без механических (термическое) повреждений;

исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками;

исключить эксплуатацию кабелей электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции (скрутки) в общежитие в местах деревянной перегородки в секциях, деревянной перегородки в подъездах;

исключить размещение электрической проводки по горючему основанию;

исключить эксплуатацию дверей лестничных клеток с механическими повреждениями (отверстия) в полотнах в общежитии на лестничных клетках;

оборудовать двери лестничных клеток уплотнениями в притворах;

исключить эксплуатацию дверей, ведущих в жилые секции общежития, без устройств для самозакрывания.

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Солнечного района Хабаровского края Никонов А.С. на исковых требованиях настаивал, с учётом их уточнения, просил иск удовлетворить предоставив административному ответчику срок, для устранения выявленных нарушений, до 1 июня 2026 г.

Представитель ответчика администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края ФИО1, действующая на основании доверенности, требования признала полностью, обстоятельства, изложенные в административном исковом заявлении подтвердила, последствия признания иска ей разъяснены и понятны, с установленным сроком для устранения нарушений согласна.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Статьей 1 названного Федерального закона установлено, что нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно п. 3 ст. 52 Федерального закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством системы обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии со ст. 54 Федерального закон 123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности

В силу ч. 7 ст. 83 Федерального закон 123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Пунктом 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части освещенности в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно п. 3 Правил противопожарного режима, лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В силу п. 9 приложения № 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, противопожарные инструктажи должны проводиться по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8 приложения к настоящему приказу.

Из содержания пп. 2.1 п. 2 приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 следует, что программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте должна содержать информацию об ответственности работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно п. 2 Правил противопожарного режима в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независймо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

В соответствии с п. 9 Правил противопожарного режима обеспечение организации на объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Пунктом 60 Правил противопожарного режима установлено, что руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В силу ч. 1 ст. 60 Федерального закона 123-ФЗ здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

В соответствии с п. 31 Правил противопожарного режима ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.

Согласно п. 35 Правил противопожарного режима запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Частью 2 статья 88 Федерального закона 123-ФЗ установлено, что пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от № 123-ФЗ.

В силу п. 13 Правил противопожарного режима при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В соответствии с пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима руководители организаций обеспечивают очистку от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений.

Согласно п. 84 Правил противопожарного режима в номерах и на этажах гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

Пунктом 26 Правил противопожарного режима установлено, что запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии п. 23 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона № 123-Ф3.

В силу п. 25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций На объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

В соответствии с п. 11 Правил противопожарного режима запрещаемся курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации и размещение на объектах защиты знаков на местах, специально отведенные для курения, «Место курения».

Согласно подп. «а,б,в,з» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

В силу п. 14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

В соответствии со ст. 5 Технического регламента каждый объект зашиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной зашиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Таким образом указанным объектом защиты является здание общежития, предназначенное для постоянного проживания граждан, детей, пенсионеров, многодетных семей, граждан которые частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, и наличие выявленных нарушений требований пожарной безопасности может привести к тяжким последствиям в случае возникновения пожара.

В силу ч. 3 ст. 157 КАС РФ признание представителем административного ответчика заявленных требований, и принятии его судом, является основанием для удовлетворения судом заявленного административного иска.

Судом установлено, что признание представителем ответчика административных исковых требований не противоречит требованиям закона, не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц и подлежит принятию судом.

При установленных фактических и правовых обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении административных исковых требований, поскольку администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный», исходя из смысла приведенных положений правовых норм, обязана принять меры в обеспечении требований пожарной безопасности на территории муниципального образования.

При определении сроков исполнения решения суда, суд принимая во внимание обстоятельства, установленные по делу, исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом временных затрат на исполнение решения суда, считает, что срок до 01 июня 2026 года, будет являться разумным для исполнения судебного решения.

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

решил:

административные исковые требования прокурора Солнечного района Хабаровского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края о признании бездействия незаконными, и возложении обязанностей по устранению допущенных нарушений, удовлетворить.

Признать незаконным бездействие администрации городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края, выразившееся в неисполнении обязанностей по обеспечению здания (помещений) общежития, расположенного по адресу: 

<

...>, требованиям пожарной безопасности.

Обязать администрацию городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края в срок до 01.06.2026 организовать и обеспечить требованиям пожарной безопасности здания (помещений) общежития, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

оборудовать здание (помещения) общежития системой автоматической пожарной сигнализации;

оборудовать здание (помещения) общежития системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

оборудовать систему пожарной сигнализации передачу дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

оборудовать пути эвакуации, служащие для эвакуации людей эвакуационным (аварийным) освещением;

назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прошедшее обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющее образование пожарно-технического профиля;

назначить приказом ответственное лицо за проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками и проживающими;

провести пожарный инструктаж проживающими в общежитии с фиксацией в журнал пожарного инструктажа с указанием вида и даты инструктажа;

разработать программы, по которым проводятся инструктажи по пожарной безопасности;

провести с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в общежитии, инструктажи по пожарной безопасности;

разработать инструкция о требованиях пожарной безопасности в здании общежития не соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима;

организовать проведение практических тренировок по эвакуации в общежитие;

провести техническое обслуживание первичных средств пожаротушения с занесением сведений в журнал;

провести проверку огнетушащего вещества порошковых огнетушителей;

установить огнетушители с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии;

закрепить ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации поверх покрытия пола не (центральный вход);

убрать горючие материалы (картонные коробки, журналы) в помещении электрощитовой;

оборудовать выходы с лестничных клеток на чердак (1, 3 подъезды) противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра;

провести работы по огнезащитным обработкам (пропитки) деревянных конструкций стропильной системы чердачного помещения, а также по проверки качества данных работ;

провести эксплуатационные испытания на крышах;

установить на этажах в общежитии планы эвакуации на случай пожара;

установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

привести эвакуационный выход из подъезда № 2 в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ;

оборудовать покрытие полов (линолеум) в коридорах (секциях) комнат общежития с сертификатами соответствия;

обеспечить выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (курение в неположенных местах в коридорах общежития);

установить в общежитии знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

установить в общежитие (секции, коридоры и лестничные клетки общежития) корпусы электрических выключателей без механических (термическое) повреждений;

исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками;

исключить эксплуатацию кабелей электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции (скрутки) в общежитие в местах деревянной перегородки в секциях, деревянной перегородки в подъездах;

исключить размещение электрической проводки по горючему основанию;

исключить эксплуатацию дверей лестничных клеток с механическими повреждениями (отверстия) в полотнах в общежитии на лестничных клетках;

оборудовать двери лестничных клеток уплотнениями в притворах;

исключить эксплуатацию дверей, ведущих в жилые секции общежития, без устройств для самозакрывания.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Солнечный районный суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Иващенко