№ 2-1182/2025

УИД42RS 0018-01-2025-001102-74

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 05 августа 2025 года

Куйбышевский районный суд г.Новокузнецка Кемеровской области в составе судьи Мартыновой Н.В., 

при секретаре судебного заседания Звягинцевой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Куйбышевского района г.Новокузнецка в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1, ФИО2 о запрете использования, осуществления деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Куйбышевского района г.Новокузнецка обратился в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1, ФИО2 о запрете использования, осуществления деятельности.

Требования мотивирует тем, что прокуратурой Куйбышевского района г.Новокузнецка ДД.ММ.ГГГГ с привлечением специалистов отделения НДПР Куйбышевского района г.Новокузнецка ОНДПР г.Новокузнецка и Новокузнецкого района на основании поступившего сигнала с отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку о возможной эксплуатации помещений по адресу 

<

адрес> в качестве нелегального реабилитационного центра для лиц страдающих нарко- и алкозависимостью, проведена проверка по исполнению требований пожарной безопасности в здании по указанному адресу, в котором предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости собственником здания является ФИО1, который также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с договором аренды недвижимости помещения от ДД.ММ.ГГГГ № индивидуальный предприниматель ФИО1 передал на срок 11 месяцев для использования в производственных целях во временное пользование нежилые помещения № общей площадью 160.44 м2, расположенные по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, о чем имеется акт приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ. На момент проведения проверки в указанном помещении проживало 20 человек. В ходе проверки, проведенной прокуратурой района с привлечением специалистов отделения НДПР Куйбышевского района г.Новокузнецка ОНДПР г.Новокузнецка и Новокузнецкого района в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, 

<

адрес> выявлены нарушения требований пожарной безопасности, что может повлечь возгорание и причинение ущерба (материального, морального) и вреда здоровью граждан, а также окружающей среде. Просит суд запретить ФИО1 использовать и передавать третьим лицам для использования в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, лечебный корпус №, кадастровый №, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности. Запретить ФИО2 использовать в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>, лечебный корпус №, кадастровый №, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Миронова А.Н. исковые требования поддержала, дала пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении.

Ответчики ФИО1, ФИО2, надлежащим образом извещенные о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, возражений не представили.

Представитель третьего лица - Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Новокузнецка и Новокузнецкого района ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании поддержала исковые требования

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п.1).

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п.2).

На основании ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу п.1 ст.1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Так, собственником здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> является ответчик ФИО1, что подтверждается –выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (л.д.№).

ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО1 и ФИО2 был заключен договор аренды нежилого помещения сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сообщению, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ., в здании бывшей инфекционной больницы № насильно удерживают людей в количестве 22 человек, в том числе 3 несовершеннолетние девушки. Заявитель – аноним. 

В связи с поступившим сообщением ДД.ММ.ГГГГ. дознавателем ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

<

адрес> ФИО7 проведен осмотр здания, расположенного по 

<

адрес>, по результатам которого составлен акт осмотра места происшествия, произведена фотосъемка, отобраны объяснения у ФИО2, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 (л.д. №).

ДД.ММ.ГГГГ. прокурором Куйбышевского района г.Новокузнецка было принято решение провести проверку с привлечением специалистов отделения НДПР Куйбышевского района г.Новокузнецка ОНДПР г.Новокузнецка и Новокузнецкого района исполнения требований пожарной безопасности, о социальной защите граждан (л.д.№).

В ходе проведенной проверки прокуратурой с привлечением специалистов отделения НДПР Куйбышевского района г.Новокузнецка ОНДПР г.Новокузнецка и Новокузнецкого района ДД.ММ.ГГГГ. было установлено, что в здании, расположенному по адресу: 

<

адрес> проживает 14 человек (5 женщин и 9 мужчин). В здании выявлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д.№). 

Вместе с тем, к материалам проверки приложены письменные объяснения ФИО13, ФИО14, ФИО15,ФИО16, проживающих в вышеуказанном здании, которые подтвердили наличие по указанному адресу реабилитационного центра (л.д. №).

Согласно сведениям, представленным ОНДПР г.Новокузнецка и Новокузнецкого района, в здании, расположенном по адресу: 654000, 

<

адрес> - 

<

адрес> 

<

адрес> расположен реабилитационный центр для наркоманов. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- при изменении функционального назначения здания, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этого здания (фактически производится эксплуатация здания (здание больницы - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1) после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, не отвечающее нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (здание гостиницы (хостела) - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.2), чем нарушены ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16 «н» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020;

отсутствует информация об организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта (не предоставлены: акты проверок работоспособности СПС, СОУЭ), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №;

на объекте защиты не разработана и не утверждена в установленном порядке инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, чем нарушены п.п. 2, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №;

руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе, чем нарушен п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; прил. № 3 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806;

ответственный за обеспечение пожарной безопасности не обеспечил ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности, чем нарушен п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

в спальных помещениях приспособленных для временного размещения людей отсутствуют планы эвакуации на случай пожара, чем нарушен п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

не предоставлена декларация пожарной безопасности, чем нарушены ч. 5, ч. 6 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

не обеспечивается перекатка пожарного рукава в ПК № 5 (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, чем нарушен п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (отсутствует акт ввода систем в эксплуатацию, проектная документация на АПС, СОУЭ), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, чем нарушена ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ в неисправном состоянии), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей, руководитель организации не организовал круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и не обеспечил обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушен п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа выходов (дверь, ведущая в лестничную клетку эвакуационного выхода закрыта на замок), чем нарушен п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

в коридоре первого этажа гостиницы на путях эвакуации допускается размещение мебели (кровати, кресло, вешалка, вещи), чем нарушен подпункт «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

допущено размещение мебели у дверей эвакуационных выходов (кровати), чем нарушен п.п. «б» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

не обеспечено обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, чем нарушен п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020;

допущена эксплуатация электропроводов и кабеля с видимыми нарушениями изоляции (возле помещения «Моечная»), чем нарушен п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями (во всех помещениях подвала), чем нарушен п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

в жилых помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 допускается применения материалов для отделки стен, потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2 (отсутствуют подтверждающие документы), чем нарушена ч. 12 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

на объекте защиты с пребыванием иностранных граждан не обеспечено речевое сообщение в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности, выполнение которых должно быть выполнено на русском и английском языках, чем нарушен п. 84

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020;

допущено складирование в подвальном помещении (бытовой мусор, доски, баллоны с кислородом, пустые пластиковые канистры), чем нарушен п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

допущено хранение в подвальном помещении баллонов с горючими газами (пропан), чем нарушен п.п. «а» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении подвала, чем нарушен п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.

ДД.ММ.ГГГГ. постановлением № ОНДПР Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального округа ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.4 КРФобАП и подвергнут к наказанию в виде предупреждения.

Таким образом, судом установлено, и подтверждено материалами дела, что нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1, в настоящее время эксплуатируется на основании договора аренды, заключенного между ФИО1 и ФИО2 в качестве нелегального реабилитационного центра для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, с круглосуточным пребыванием граждан.

Обнаруженные нарушения норм пожарных правил создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, и нарушает права граждан, которые в настоящее время проживают в данном помещении, соответственно является основанием для ограничения права собственника, как владельца данного имущества и запрет ему на передачу третьим лицам своего имущества.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно положениям пунктов 1, 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

В силу пунктов 1, 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, в том числе, при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона (части 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (пункт 1); целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (пункт 2); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (пункт 3); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара (пункт 4).

Материалами дела подтверждено, что по состоянию на момент проверки, в используемом ФИО1 и ФИО2 помещении имели место нарушения пожарной безопасности.

Таким образом, нарушение норм пожарных правил свидетельствует о том, что деятельность ответчиков создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, и нарушает права граждан.

В силу положений части 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь. Согласно положениям части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В соответствии с положениями статьи 45 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества общества и государства от пожаров.

Пожарная безопасность объекта может быть признана обеспеченной при соблюдении требований пожарной безопасности, установленных требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Согласно положениям статей 3, 20, 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями части 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с положениями части 1 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно положениям пункта 1 части 1 статьи 32 Закона № 123-Ф3 здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются, в частности, на Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов:

Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности (часть 2 статьи 32 Закона № 123-Ф3).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных (далее - Правила противопожарного режима), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно положениям части 1 статьи 288 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

Положениями части 1 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением).

В соответствии с положениями части 5 статьи 55.24 ГрК РФ эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.

Эксплуатация ответчиками здания по адресу: 

<

адрес> целью оказания услуг лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию путем предоставления круглосуточного проживания в нежилом помещении, количество которых на момент проведения проверки в данном помещении составляло 14 человек, с установленными нарушениями норм пожарной безопасности, ставит под угрозу жизнь, здоровье и имущество, как лиц, непосредственно проживающих в указанных помещениях, так и неопределенного круга лиц.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о неисполнении ответчиками требований законодательства о пожарной безопасности, влекущих нарушение законных прав и интересов неопределенного круга лиц, в том числе лиц, непосредственно проживающих в помещении и считает необходимым запретить ФИО1 использовать и передавать третьим лицам для использования в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>, лечебный корпус №, а также запретить ФИО2 использовать в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>, лечебный корпус №, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Учитывая, что истец в соответствии с п.19 ч.1 ст.333.36 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, с ответчиков в доход бюджета г.Новокузнецка подлежит взысканию государственная пошлина в установленном ст.333.19 НК РФ размере № рублей с каждого (требования неимущественного характера).

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Запретить ФИО2 (паспорт №) использовать в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>, лечебный корпус №, кадастровый №, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности и взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме № рублей.

Запретить ФИО1 (паспорт №) использовать и передавать третьим лицам для использования в целях предоставления социальных и иных услуг, связанных с круглосуточным пребыванием граждан в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, 

<

адрес>, лечебный корпус №, кадастровый №, до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности и взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме № рублей.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка. 

Решение суда в окончательной форм10е изготовлено 19.08.2025г.

Председательствующий: Мартынова Н.В.