Дело № 2-200/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Месягутово 25 февраля 2025 года

Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Малинина А.А., при секретаре Гилязетдиновой О.А., рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Дуванского района Республики Башкортостан к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Месягутовский педагогический колледж об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Дуванского района Республики Башкортостан обратился в Салаватский межрайонный суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Месягутовский педагогический колледж об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности (далее ГБПОУ «МПК») об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. В обоснование исковых требований указано, что Прокуратурой Дуванского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасных условий обучения и воспитания несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании главного корпуса, в здании учебного корпуса № (дошкольного), в здании музыкального корпуса, в здании общежития №, в здании гаража, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>

По выявленным фактам нарушений прокуратурой района 12.12.2024 в адрес руководства ГБПОУ «МПК» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, которое не было исполнено.

Прокурор просит обязать ГБПОУ «МПК» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности во всех зданиях, используемых (эксплуатируемых) ГБПОУ МПК:

- оборудовать эвакуационные пути и выходы всех зданий аварийным эвакуационным освещением, в соответствии с пунктом 4.3.12 СП 1, пунктом 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с Изменениями N 1);

- оборудовать двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- обеспечить замену средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), смонтированные во всех зданиях, используемых (эксплуатируемых) ГБПОУ МПК либо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты;

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании главного корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- разработать проектную, рабочую и исполнительную документации на здание, которые по содержательному наполнению должны отвечать требованиям пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода из актового зала в свету, до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину второго эвакуационного выхода из актового зала в свету, до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;

- выполнить отделку пола на путях эвакуации в помещении актового зала материалами с известными показателями пожарной опасности;

- выполнить отделку стен в помещении актового зала из материала с известными показателями пожарной опасности;

- увеличить ширину эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу (во внутренний двор), до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширина эвакуационного выхода в свету активной створки, расположенного перед эвакуационным выходом, ведущим во внутренний двор, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании учебного корпуса № (дошкольного), расположенного по адресу: 

<

адрес>

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- установить дверь тамбура перед основным эвакуационным выходом;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширина эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже в свету, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании музыкального корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- разработать проектную, рабочую и исполнительную документации на здание, которые по содержательному наполнению должны отвечать требованиям пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- увеличить высоту основного эвакуационного выхода в свету до 1,9 м в соответствии с пунктом 4.2.18 СП 1;

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа; 

-увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа;

- увеличить ширину горизонтальных участков путей эвакуации на первом этаже в свету, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1;

- увеличить ширину горизонтальных участков путей эвакуации на втором этаже в свету, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать системой пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями части 1 статьи 83 Закона № 123, пункта 4.1, 4.3, пункта 4.1.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с требованиями части 1 статьи 84 Закона № 123, пункта 3.1, пункт 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать все помещения здания общежития системой пожарной сигнализации. 

- разделить помещения (кухни от помещений общежития) с различными классами пожарной опасности (Ф1.2 и Ф3.2) между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- увеличить ширину эвакуационных выходов из лестничных клеток в поэтажные коридоры в свету, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода на первом этаже под лестничным маршем в свету, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода на первом этаже под лестничным маршем, ведущего непосредственно наружу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа; 

- выполнить пожарные шкафы, расположенные на этажах здания общежития, из негорючих материалов, в соответствии с требованиям части 3 статьи 86 Закона № 123, пункта 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- увеличить ширину эвакуационного выхода (тамбура) перед основным эвакуационным выходом активной створки в свету, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1.

Указанные нарушение устранить в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Устранение нарушений пожарной безопасности подтвердить актом проверки Дуванского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В судебном заседании заместитель прокурора Дуванского района РБ Файзуллин Ч.С. иск поддержал полностью по указанным в нем основаниям, просил его удовлетворить.

Представитель ответчика ГБПОУ «МПК» ФИО1 в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела без ее участия, иск признала в полном объеме, при этом просила увеличить срок устранения недостатков до 1 года.

Представители третьих лиц Министерство образования и науки Республик Башкортостан и Дуванского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ в судебное заседание не явился, о дате времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент) утвержден технический регламент о требованиях пожарной безопасности, который принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. В силу ст. 2 Федерального закона от 21.12 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 69-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № утвержден Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дуванского района Республики Башкортостан в ГБПОУ «МПК» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании главного корпуса, в здании учебного корпуса № (дошкольного), в здании музыкального корпуса, в здании общежития №, в здании гаража, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГБПОУ «МПК» федерального законодательства, в результате чего создается угроза жизни и здоровью неопределённого круга лиц, несовершеннолетних.

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Заявление представителя ответчика о признании иска приобщается к материалам дела.

При наличии таких обстоятельств, учитывая, что признание представителем ответчика ГБПОУ «МПК» сделано добровольно, суд принимает признание иска, считая, что волеизъявление ответчика не противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц, что является самостоятельным основанием для удовлетворения данного иска.

В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания.

В соответствие с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, с учетом приведенных норм, суд находит исковые требования Прокурора Дуванского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ГБПОУ «МПК» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, подлежащими удовлетворению.

Относительно запрашиваемого прокурором срока для ГБПОУ «МПК» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности - в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда, суд с учетом доводов ответчика полагает установить разумный срок для устранения нарушений - в течение 10 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. ст. 173, 194 – 198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковое заявление Прокурора Дуванского района Республики Башкортостан к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Месягутовский педагогический колледж об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить. 

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Месягутовский педагогический колледж (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности: 

- во всех зданиях, используемых (эксплуатируемых) ГБПОУ МПК:

- оборудовать эвакуационные пути и выходы всех зданий аварийным эвакуационным освещением, в соответствии с пунктом 4.3.12 СП 1, пунктом 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с Изменениями N 1);

- оборудовать двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- обеспечить замену средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), смонтированные во всех зданиях, используемых (эксплуатируемых) ГБПОУ МПК либо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты;

- в здании главного корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- разработать проектную, рабочую и исполнительную документации на здание, которые по содержательному наполнению должны отвечать требованиям пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода из актового зала в свету, до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину второго эвакуационного выхода из актового зала в свету, до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;

- выполнить отделку пола на путях эвакуации в помещении актового зала материалами с известными показателями пожарной опасности;

- выполнить отделку стен в помещении актового зала из материала с известными показателями пожарной опасности;

- увеличить ширину эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу (во внутренний двор), до 1,2 м, в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширина эвакуационного выхода в свету активной створки, расположенного перед эвакуационным выходом, ведущим во внутренний двор, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- в здании учебного корпуса № (дошкольного), расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- установить дверь тамбура перед основным эвакуационным выходом;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширина эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже в свету, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- в здании музыкального корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- разработать проектную, рабочую и исполнительную документации на здание, которые по содержательному наполнению должны отвечать требованиям пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- увеличить высоту основного эвакуационного выхода в свету до 1,9 м в соответствии с пунктом 4.2.18 СП 1;

- в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- увеличить ширину основного эвакуационного выхода в свету активной створки, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода правого крыла на втором этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа; 

-увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода левого крыла на втором этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа;

- увеличить ширину эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже в свету, ведущего на наружную открытую лестницу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода левого крыла на первом этаже, ведущего на наружную открытую лестницу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа;

- увеличить ширину горизонтальных участков путей эвакуации на первом этаже в свету, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1;

- увеличить ширину горизонтальных участков путей эвакуации на втором этаже в свету, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктом 4.3.3 СП 1.

- в здании гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать системой пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями части 1 статьи 83 Закона №, пункта 4.1, 4.3, пункта 4.1.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с требованиями части 1 статьи 84 Закона №, пункта 3.1, пункт 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

- в здании общежития №, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать все помещения здания общежития системой пожарной сигнализации. 

- разделить помещения (кухни от помещений общежития) с различными классами пожарной опасности (Ф1.2 и Ф3.2) между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- увеличить ширину эвакуационных выходов из лестничных клеток в поэтажные коридоры в свету, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- увеличить ширину эвакуационного выхода на первом этаже под лестничным маршем в свету, ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1;

- оборудовать дверь эвакуационного выхода на первом этаже под лестничным маршем, ведущего непосредственно наружу, замком, обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа; 

- выполнить пожарные шкафы, расположенные на этажах здания общежития, из негорючих материалов, в соответствии с требованиям части 3 статьи 86 Закона № 123, пункта 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- увеличить ширину эвакуационного выхода (тамбура) перед основным эвакуационным выходом активной створки в свету, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, до 1,2 м в соответствии с пунктами 4.2.19, 4.2.24 СП 1.

Устранение нарушений пожарной безопасности подтвердить актом проверки Дуванского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 07 марта 2025 года.

Председательствующий . А.А. Малинин

.

.