Дело № 2-1307/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> 20 декабря 2019 года

Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Шорохова С.В.,

при секретаре Сизовой О.А.,

с участием ст. помощника прокурора Булдакова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> к Краевому государственному казенному образовательному учреждению, реализующему адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Советско-Гаванский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит обязать Краевое государственное казенное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №» (сокращенное название КГКОУ ШИ 20) устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу 

<

адрес>, а именно: - оборудовать световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами в учебном корпусе в левом крыле и над центральным выходом, а также над эвакуационных выходах в корпусе столовой.

- оборудовать здания учебного корпуса и столовой огнетушителями для тушения пожара класса «А».

- прибор приемочно-контрольный пожарный установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, телефоном и эвакуационным освещением, либо в помещении учебного корпуса с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа.

- эвакуационную лестницу столовой привести с соответствие с противопожарными требованиями, мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ проверкой проведенной прокуратурой совместно со специалистами ОНДиПР по Советско-Гаванскому и 

<

адрес> УНД ГУ МЧС Росси по 

<

адрес> установлено, что в здании по адресу: 

<

адрес> располагается КГКОУ ШИ №, состоящее из 6 двухэтажных зданий.

В нарушение вышеуказанных требований правил и норм пожарной проверка безопасности объект:

- В учебном корпусе над эвакуационными выходами в левом крыле и над центральным выходом отсутствуют световые указатели «Выход». Отсутствуют огнетушители для тушения пожара класса «А». Прибор приемочно-контрольный пожарный установлен в коридоре центрального входа на первом этаже в незащищенном месте.

- В корпусе столовой отсутствуют речевые оповещали. На эвакуационных выходах отсутствуют световые указатели «Выход». Эвакуационная лестница не соответствует нормам (деревянная, шатается, поражена гнилью). Отсутствуют огнетушители для тушения пожара класса «А».

Выявленные нарушения создают угрозу обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина на жизнь и здоровье. Данное состояние пожарной безопасности отрицательно влияют на предупреждение терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий проявлений терроризма и опасных факторов пожара.

В судебном заседании ст. помощник прокурора Булдакова А.А. поддержала заявленные требования.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, возражений по существу заявленных требований не представил. 

Выслушав пояснения истца, изучив материалы дела, нахожу исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР-390) в зданиях по адресу 

<

адрес>, имеются нарушения требований пожарной безопасности. В учебном корпусе над эвакуационными выходами в левом крыле и над центральным выходом отсутствуют световые указатели «Выход». Отсутствуют огнетушители для тушения пожара класса «А». Прибор приемочно-контрольный пожарный установлен в коридоре центрального входа на первом этаже в незащищенном месте. В корпусе столовой отсутствуют речевые оповещали. На эвакуационных выходах отсутствуют световые указатели «Выход». Лестница, ведущая из столовой на втором этаже здания, предназначенная для эвакуации людей из здания, не соответствует нормам (деревянная, шатается, поражена гнилью). Отсутствуют огнетушители для тушения пожара класса «А».

Данные обстоятельства подтверждаются Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Советско-Гаванского городского прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать Краевое государственное казенное образовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №» устранить нарушения требований пожарной безопасности в зданиях по адресу 

<

адрес>, а именно: - оборудовать световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами в учебном корпусе в левом крыле и над центральным выходом, а также над эвакуационных выходах в корпусе столовой; - оборудовать здания учебного корпуса и столовой огнетушителями для тушения пожара класса «А»; - прибор приемочно-контрольный пожарный установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, телефоном и эвакуационным освещением, либо в помещении учебного корпуса с охранной и пожарной сигнализацией и защищенном от несанкционированного доступа; - лестницу, ведущую из столовой на втором этаже здания, предназначенную для эвакуации людей из здания, привести с соответствие с противопожарными требованиями.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Советско-Гаванский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ДД.ММ.ГГГГ). 

Судья подпись С.В. Шорохов 

Копия верна судья С.В. Шорохов