Дело №2-2122/18

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2018 года г. Махачкала

Ленинский районный суд г. Махачкала РД в составе: 

председательствующего – Онжолова М.Б., 

при секретаре - Байбаевой С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Ленинского района г. Махачкала Залбекова М.М. к ФИО1 ФИО10 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора г. Махачкалы Залбеков М.М. обратился в суд с иском к ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности.

В обосновании иска указал, на то, что в соответствии с поручением прокуратуры РД об организации проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговом центре ООО «Торговый центр «Апельсин» расположенном по 

<

адрес>. Также указал, что отделом надзорной деятельности по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД выявлен целый ряд нарушений. Факт выявленных нарушений противопожарной безопасности свидетельствует о недостаточности мер, направленных на минимизацию последствий возможных актов терроризма.

В связи с чем просит признать бездействия директора ООО «Торговый Центр «Апельсин» ФИО1 и обязать устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в информации № 4-4-49/971 от 13.04.2018.

В ходе судебного заседания помощник прокурора Ленинского района г.Махачкалы Махачев У.Г. исковые требования заместителя прокурора поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме по основаниям, приведенным в исковом заявлении. 

В ходе судебного заседания ФИО1 заявленные требования не признал и просил в удовлетворении иска заместителя прокурора отказать. Также указал, что выявленные нарушения уже устраняются. 

В ходе судебного заседания представитель ОНД и ПР №1 по г.Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД – ФИО2 поддержал иск и просил его удовлетворить в полном объеме по основаниям, приведенным в нем. 

Заслушав явившиеся стороны, исследовав письменные материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям;

Согласно ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан от 27.03.2018 за № 7/1-55-2018 об организации проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговом центре «Пассаж» расположенном по 

<

адрес>.

Согласно нарушениям требований федеральных законов № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 года, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012года.

Согласно ст. 59 ГПК РФ, суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Как усматривается из материалов дела, отделом надзорной деятельности по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан выявлены следующие нарушения в торговом центре ООО «Торговый центр «Апельсин», а именно:

- На основных эвакуационных выходах в здании торгового центра установлены раздвижные двери (Федеральный закон № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.89; ППР в РФ п. 36а);

- В здании торгово-развлекательного центра отсутствует система автоматической установки пожаротушения (СП 5.13130-2009 таблица А1);

- Не все помещения здания оборудовано автоматической пожарной сигнализации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; НПБ 110-03 п. 14);

- Ширина основных эвакуационных проходов в торговых залах магазинов («Зеленое яблоко», «КИРГУ») менее 2,2 при торговой площади свыше 400м2 (СП 1.13130-2009 п. 7.2.4);

- На путях эвакуации во всем здании не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.3,4, ВСН 59-88 п.2.3);

- На путях эвакуации по зданию установлено недостаточное количество знаков пожарной безопасности (направления движения к эвакуационным выходам) (ППР в РФ п.33);

- Ограничен доступ к пожарному крану, расположенному на 1-м этаже здания торгового центра («Зеленое яблоко») (ППР в РФ п.23 е);

- На всех дверцах пожарных шкафов расположенных по зданию отсутствуют порядковые номера (НПБ 151-2000 п.4.15);

- В пожарном шкафу, установленном на 1-м этаже, пожарный рукав не присоединен к пожарном крану (ППР в РФ п.57);

- Поверхности пожарных шкафов имеют вмятины, коробления, и других дефекты, ухудшающие качество и товарный вид изделия (НПБ 151-2000 п.4.12);

- Не обеспечивается исправность внутреннего противопожарного водопровода во всем здании и не организовывается проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

- В подсобных помещениях, в коридоре 1-го этажа здания, в складском помещении и в операторской («Зеленое яблоко») эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (ППР в РФ п.42 в);

- Не над всеми дверьми эвакуационных выходов из здания установлены световые указатели надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания (ППР в РФ п.33, 43);

- На 1-м этаже здания («Зеленое яблоко») отсутствуют углекислотные огнетушители (ППР в РФ п.480);

- Эвакуационные двери со стороны подсобных помещений на 1-м этаже («Зеленое яблоко») на момент проведения проверки закрыты на ключ (Правила противопожарного режима в РФ п.35; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7);

- В здании торгового центра отсутствует система дымоудаления (СП 7.13130.2013 п.7.2);

- Речевые оповещатели в складском помещении («Зеленое яблоко») установлены на расстоянии менее 15 см. от потолка (СП 3.13130.2009 п.4.4);

- Автоматическая пожарная сигнализация находиться в не рабочем состоянии (ППР в РФ п.61);

- Система оповещения людей при пожаре находиться в не рабочем состоянии (ППР в РФ п.61);

- Объект не обеспечен достаточным количеством огнетушителей (ППР в РФ п.70);

- Имеющиеся световые указатели надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания, установленные во всем здании, находятся в не рабочем состоянии (ППР в РФ п.33,43);

- Ручные пожарные извещатели, установленные на объекте, находятся в не рабочем состоянии (ППР в РФ п.61);

- Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации, установлен в торговом зале магазина «Зеленое яблоко» (НПБ 88-2001 п.12.48*);

- Эвакуационный путь, ведущий из торгового зала «Зеленое яблоко» непосредственно наружу сужается на лестничной клетке (установлена металлическая решетка) (ППР в РФ п.36);

- Эвакуационный путь, ведущий из торгового зала «Зеленое яблоко» непосредственно наружу загроможден предметами мебели (эвакуационный путь проходит через кухню) (ППР в РФ п.36);

- Ширина дверей эвакуационных выходов во всем здании не соответствует требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности (ширина - 90 см.) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.7.2.3);

- В вино-водочном магазине, расположенном на 1-м этаже, установлен один пожарный извещатель (НПБ 88-2001 п.12.16);

- Установленный на 1-м этаже план эвакуации людей при пожаре разработан не по Госту (ППР в РФ п.7, ГОСТ Р 12.2.143-2002);

- Не все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2009 п.4.2.6);

- Эвакуационные пути, ведущие на лестничные клетки со второго этажа здания, проходят через молебные комнаты (мужская и женская) (ППР в РФ п.36, СП 1.13130.2009, раздел 4.3);

- Установленные на втором и третьем этаже здания («КИРГУ») огнетушители просрочены (ППР в РФ п.478);

- Не организовывается перекатка пожарных рукавов, размещенных в пожарных шкафах по всему зданию («Зеленое яблоко», «КИРГУ») (не реже 1 раза в год) (ППР в РФ п.57);

- Не представлена вся исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию (рабочий проект, договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации, Акт выполненных работ, сертификаты на используемый материал при монтаже автоматической пожарной сигнализации, договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации) (ППР в РФ п.61);

- По всему зданию на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

- Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале произвольной формы (ППР в РФ п.478);

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (ППР в РФ п.3);

- Эвакуационные пути (лестничные клетки) с третьего этажа здания загромождены коробками от продукции («КИРГУ») (ППР в РФ п.36 б);

- В установленном на 3-ем этаже здания («КИРГУ») в пожарном шкафу пожарный ствол не присоединен к пожарному рукаву (ППР в РФ п.57);

- В кафе расположенном на третьем этаже здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ППР в РФ п.61);

- В кафе расположенном на третьем этаже здания отсутствуют углекислотные огнетушители (ППР в РФ п.480);

- Не соблюдаются противопожарные расстояния от автостоянки до здания торгового центра (должно быть не менее 10 метров) (СП 4.13130-2013 п. 6.11.2);

- Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР в РФ п.55);

- Здание торгово-развлекательного центра не обеспечено достаточным количеством наружного противопожарного водоснабжения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4);

- На лестничных клетках («КИРГУ») хранятся горючие материалы (коробки от продукции) (ППР в РФ п.23 к);

- Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) (ППР в РФ п.50);

- Не организовывается проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

- Не обеспечивается выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Руководитель организации не обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Не отведены места, специально отведенные для курения табака, обозначенные знаками "Место для курения". Допускается курение работников предприятия в неустановленных специально для этого местах (п.14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

- Не представлены акты проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации (НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не представлен приказ ответственного за пожарную безопасность (Правила противопожарного режима в РФ п. 4).

Судом и представленным суду документам установлено, что в своём объяснении от 26.04.2018 ответчик признал допущенные нарушения и обязуется их устранить.

В силу ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Следовательно, вышеуказанные нарушения пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью посетителей и работников ТЦ «Апельсин», которые повторяются неоднократно и носят систематический характер.

Противопожарная безопасность является одним из видов общей безопасности, которая является предметом регулирования Федерального закона №390- ФЗ от 28 декабря 2010г. «О безопасности» (далее - №390-Ф3).

Так, деятельность по обеспечению безопасности включает в себя разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств (п.п. 4 и 9 ст.3 №390-Ф3).

Кроме того, обеспечение безопасности является частью внутренней политики Российской Федерации (ст.4 №390-Ф3).

Судом также установлено, что обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей является одним из мероприятий по профилактике терроризма.

В статье 2 Федерального закона от 6 марта 2006г. №35 «О противодействии терроризму» установлены требования, направленные на обеспечение и защиту граждан, минимизацию последствий возможных актов терроризма.

Таким образом, факт выявленных нарушений противопожарной безопасности свидетельствует о недостаточности мер, направленных на минимизацию последствий возможных актов терроризма, в связи с чем суд приходит к выводу, что состав посетителей и работников ТЦ «Апельсин» непостоянен, периодически меняется, следовательно прокурор вправе в соответствии со ст.45 ГПК РФ подать иск в интересах неопределённого круга лиц.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурору предоставлено право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что доводы истца, отраженные в исковом заявлении нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания и признаются судом достоверными, поскольку они ничем не опровергаются.

В связи с чем, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя прокурора Ленинского района г. Махачкала Залбекова М.М. к ФИО1 ФИО11 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности удовлетворить.

Признать бездействия директора ООО «Торговый Центр «Апельсин» ФИО1 ФИО12.

Обязать устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в информации № 4-4-49/971 от 13.04.2018, а именно:

- Устранить нарушение, где на основных эвакуационных выходах в здании торгового центра установлены раздвижные двери (Федеральный закон № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.89; ППР в РФ п. 36а);

- установить систему автоматической установки пожаротушения в здании торгово - развлекательного центра (СП 5.13130-2009 таблица А1);

- оборудовать все помещения здания автоматической пожарной сигнализации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; НПБ 110-03 п. 14);

- привести в соответствие нормам ширину основных эвакуационных проходов в торговых залах магазинов («Зеленое яблоко», «КИРГУ»), которые менее 2,2 при торговой площади свыше 400м2 (СП 1.13130-2009 п. 7.2.4);

- произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания на путях эвакуации во всем здании (Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.3,4, ВСН 59-88 п.2.3);

- установить достаточное количество знаков пожарной безопасности на путях эвакуации по зданию (направления движения к эвакуационным выходам) (ППР в РФ п.33);

- организовать доступ к пожарному крану, расположенному на 1-м этаже здания торгового центра («Зеленое яблоко») (ППР в РФ п.23 е);

- установить порядковые номера на всех дверцах пожарных шкафов расположенных по зданию (НПБ 151-2000 п.4.15);

- присоединить пожарный рукав к пожарном крану в пожарном шкафу, установленном на 1-м этаже, (ППР в РФ п.57);

- привести в соответствие поверхности пожарных шкафов, которые имеют коробления, и дефекты, ухудшающие качество и товарный вид изделия (НПБ 151-2000 п.4.12);

- обеспечивать исправность внутреннего противопожарного водопровода во всем здании и организовывать проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

- устранить нарушение, где в подсобных помещениях, в коридоре 1-го этажа здания, в складском помещении и в операторской («Зеленое яблоко») эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (ППР в РФ п.42 в);

- установить над всеми дверьми эвакуационных выходов из здания световые указатели надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания (ППР в РФ п.33, 43);

- установить углекислотные огнетушители на 1-м этаже здания («Зеленое яблоко») (ППР в РФ п.480);

- не закрывать на ключ эвакуационные двери со стороны подсобных помещений на 1-м этаже («Зеленое яблоко»), которые на момент проведения проверки были закрыты на ключ (Правила противопожарного режима в РФ п.35; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7);

- установить в здании торгового центра систему дымоудаления (СП 7.13130.2013 п.7.2);

- установить речевые оповещатели в складском помещении («Зеленое яблоко») на расстоянии не менее 15 см. от потолка (СП 3.13130.2009 п.4.4);

- привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию (ППР в РФ п.61);

- привести в рабочее состояние систему оповещения людей при пожаре (ППР в РФ п.61);

- обеспечить объект достаточным количеством огнетушителей (ППР в РФ п.70);

- привести в рабочее состоянии имеющиеся световые указатели надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания (ППР в РФ п.33, 43);

- привести в рабочее состояние ручные пожарные извещатели, установленные на объекте (ППР в РФ п.61);

- устранить нарушение, где прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации, установлен в торговом зале магазина «Зеленое яблоко» (НПБ 88-2001 п.12.48*);

- привести в соответствие эвакуационный путь, ведущий из торгового зала «Зеленое яблоко» непосредственно наружу, который сужается на лестничной клетке (установлена металлическая решетка) (ППР в РФ п.36);

- убрать все предметы мебели, которые стали причиной препятствия к эвакуационному пути, ведущего из торгового зала «Зеленое яблоко» непосредственно наружу (эвакуационный путь проходит через кухню) (ППР в РФ п.36);

- привести ширину дверей эвакуационных выходов во всем здании требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности (ширина - 90 см.) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.7.2.3);

- установить необходимое количество извещателей в вино-водочном магазине, расположенном на 1-м этаже (НПБ 88-2001 п.12.16);

- разработать по Госту установленный на 1-м этаже план эвакуации людей при пожаре (ППР в РФ п.7, ГОСТ Р 12.2.143-2002);

- привести двери эвакуации в соответствие требованиям закона, которые открываются не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2009 п.4.2.6);

- устранить нарушение, где эвакуационные пути, ведущие на лестничные клетки со второго этажа здания, проходят через молебные комнаты (мужская и женская) (ППР в РФ п.36, СП 1.13130.2009, раздел 4.3);

- перезарядить огнетушители установленные на втором и третьем этаже здания («КИРГУ») (ППР в РФ п.478);

- организовывать перекатку пожарных рукавов, размещенных в пожарных шкафах по всему зданию («Зеленое яблоко», «КИРГУ») (не реже 1 раза в год) (ППР в РФ п.57);

- представить всю исполнительную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию (рабочий проект, договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации, Акт выполненных работ, сертификаты на используемый материал при монтаже автоматической пожарной сигнализации, договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации) (ППР в РФ п.61);

- устранить нарушение, где по всему зданию на дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

- вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале произвольной формы (ППР в РФ п.478);

- обязать лиц к прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которые допускаются к работе на объекте. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (ППР в РФ п.3);

- освободить эвакуационные пути (лестничные клетки) с третьего этажа здания, которые загромождены коробками от продукции («КИРГУ») (ППР в РФ п.36 б);

- присоединить пожарный ствол, к пожарному рукаву установленный на 3-ем этаже здания («КИРГУ») в пожарном шкафу (ППР в РФ п.57);

- установить автоматическую пожарную сигнализацию в кафе расположенном на третьем этаже здания (ППР в РФ п.61);

- установить углекислотные огнетушители в кафе расположенном на третьем этаже здания (ППР в РФ п.480);

- соблюдать противопожарные расстояния от автостоянки до здания торгового центра (должно быть не менее 10 метров) (СП 4.13130-2013 п. 6.11.2);

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР в РФ п.55);

- обеспечить достаточным количеством наружного противопожарного водоснабжения здание торгово-развлекательного центра (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4);

- убрать все горючие материалы на лестничных клетках («КИРГУ») (коробки от продукции) (ППР в РФ п.23 к);

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) (ППР в РФ п.50);

- организовывать проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

- обеспечивать выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Руководитель организации не обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Не отведены места, специально отведенные для курения табака, обозначенные знаками "Место для курения". Допускается курение работников предприятия в неустановленных специально для этого местах (п.14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

- представить акты проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации (НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- представить приказ ответственного за пожарную безопасность (Правила противопожарного режима в РФ п. 4).

Резолютивная часть решения объявлена 15 мая 2018 года. 

Мотивированное решение в окончательной форме вынесено 20 мая 2018 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение месяца со дня её принятия в окончательной форме.

Судья М.Б. Онжолов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>