ГД №2-2228/ 18

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

гор. Махачкала 20 июня 2018 года 

Ленинский районный суд гор. Махачкалы в составе:

председательствующего – Дадаевой П.А.,

при секретаре – Джалаловой Ф.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Ленинского района гор.Махачкалы ФИО1 к ФИО2 ФИО7, третье лицо Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 гор.Махачкалы о признании бездействий незаконными и устранении нарушений противопожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Ленинского района гор. Махачкалы ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2, третье лицо Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 гор.Махачкалы о признании бездействий незаконными и устранении нарушений противопожарной безопасности. 

В обоснование иска заместитель прокурора указывает, что в ходе проведённой прокуратурой района проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговом центре «Бомонд», расположенном по 

<

адрес>, выявлены нарушения, которые отражены в справке ОНД и ПР №1 за № 4-4-49/919 от 10 апреля 2018 года. Нарушения пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью посетителей, работников ТЦ «Бомонд», которые повторяются неоднократно и носят систематический характер. Факт выявленных нарушений противопожарной безопасности свидетельствует о недостаточности мер, направленных на минимизацию последствий возможных актов терроризма. Просит суд признать бездействие ФИО2 незаконным, обязать устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в информации № 4-4-49/919 от 10 апреля 2018 года. 

В судебном заседании представитель истца, помощник прокурора Ленинского района гор. Махачкалы ФИО3 исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования признала и пояснила суду, что нарушения имеются, просит предоставить ей время для устранения нарушений.

Представитель третьего лица, извещенный о времени судебного заседания, в суд не явился, возражений на иск не представил.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд находит исковое заявление прокурора Ленинского района гор. Махачкалы подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно информации Отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 по гор. Махачкале № 4-4-4-49/919 от 10 апреля 2018 года, в ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Руководителем организации не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого помещения по назначению (ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, Правила противопожарного режима в РФ п.2);

Здание и помещения не оборудованы системой автоматического пожаротушения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009 Таблица А1);

Руководитель организации не обеспечивает выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (Правила противопожарного режима в РФ п.63);

На объекте в нарушение правил противопожарного режима допускаются нарушения по эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; по эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ п.42);

Не представлены сертификаты соответствия требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности на материалы покрытия пола, потолков и стен на путях эвакуации (СП 1.13130.2009 п.4.3.2);

Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация на момент проверки находится в нерабочем состоянии, не представлены акты проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации (НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Руководитель организации не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год (не представлен протокол испытаний деревянных конструкций) (ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; Правила противопожарного режима в РФ п.21);

Не представлена декларация пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64);

Не представлена проектная документация по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) (Правила противопожарного режима в РФ п.21);

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (Правила противопожарного режима в РФ п.12);

Не представлен приказ ответственного за пожарную безопасность (Правила противопожарного режима в РФ п. 4);

Для целей наружного пожаротушения здания и сооружений не проложены кольцевые водопроводные сети с установкой не менее 2-х пожарных гидрантов (СП 8.13130.2009, п. 5.2 таб. 2 и п. 8.6; ст.62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ);

Лестничные клетки этажей здания не отделены от общих вестибюлей дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах (СП 1.13130.2009, п. 4.2.7; Правила противопожарного режима в РФ п.23);

Ширина дверей эвакуационных выходов и их количество не соответствует требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009);

Руководитель организации не обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Руководитель организации не обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Не отведены места, специально отведенные для курения табака, обозначенные знаками "Место для курения". (п.14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

В здании допускается хранение товаров (мебели) и других горючих материалов на путях эвакуации и в местах расположения эвакуационных выходов, которые препятствует свободной эвакуации людей при пожаре (п.36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности все эвакуационные двери не обеспечены световыми табло «ВЫХОД» (ППР РФ № 390 п.33; СП 3.13130-2009 п.5.2, 5.3);

Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год (не представлены акты) (Правила противопожарного режима в РФ п.50);

Ширина основных эвакуационных проходов торговых залов объекта защиты не соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности, а именно: менее 2,2 метра (фактические размеры эвакуационных проходов в свету местами составляют 1,20 – 1.50 метра) (п. 5.22 СНиП 31-06-2009);

Оборудование складов по окончании рабочего дня не обесточивается снаружи зданий. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, не предусмотрены вне складских помещений на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре (Правила противопожарного режима в РФп.349);

Не соблюдаются противопожарные расстояния от автостоянки до здания торгового центра (должно быть не менее 10 метров) (СП 4.13130-2013 п. 6.11.2);

Не соблюдены противопожарные расстояния объекта защиты до жилых и общественных зданий (жилой сектор) (СП 4.13130.2013 п. 4.3);

Эвакуационные пути не обеспечены эвакуационным освещением которое должно включаться автоматически при отключении при прекращении электропитания рабочего освещения (Правила противопожарного режима в РФ, п. 43);

Лестничные клетки здания не обеспечены системами вытяжной противодымной вентиляции (СП 7.13130.2012 п. 7.2);

В здании на путях эвакуации установлены недостаточное количество знаков пожарной безопасности (направления движения к эвакуационным выходам) (ППР в РФ п.33);

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР в РФ п.55);

В здание не все огнетушители, расположены на видных местах (ППР в РФ п.480);

В здание не установлены пожарные извещатели (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; НПБ 110-03 п. 14);

Все вторые эвакуационные двери на момент проведения проверки закрыты на ключ (Правила противопожарного режима в РФ п.35; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7);

Расположенные в помещениях огнетушители не пронумерованы (ППР в РФ п.475);

Не организовывается перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) расположенных в пожарных шкафах (ППР в РФ п.57);

Не организовывается проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

В здании допущено размещение детской игровой зоны на 4-м этаже. Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода (СП 118.13330.2012* п. 5.42*);

На этажах здания отсутствует план эвакуации людей при пожаре, разработанный по ГОСТу (ППР в РФ п.7, ГОСТ Р 12.2.143-2002);

В здании отсутствует система оповещения людей при пожаре (НПБ 104-03 таблица 1);

По периметру кровли здания не предусмотрено ограждение в соответствие с ГОСТ 25772 высотой не менее 0,6 м. (п. 8.11 СНиП 21-01-97*, (Правила противопожарного режима в РФ п.24);

В здании допускается хранение товаров (мебели) и других горючих материалов на путях эвакуации и в местах расположения эвакуационных выходов, которые препятствует свободной эвакуации людей при пожаре (п.36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);

Двери перед основным выходом с помещений цокольного этажа здания, выполнены не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2013 п. 4.2.6);

Руководитель организации не обеспечивает очистку прилегающей к объекту территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора (Правила противопожарного режима в РФ, п.77);

Пожарные рукава внутреннего противопожарного водоснабжения не подсоединены к пожарным кранам (Правила противопожарного режима в РФ, п.57);

На лестничной клетке к запасному эвакуационному выходу отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4);

Дверь в помещении склада и в помещение котельной на цокольном этаже выполнена не в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 24; СП 4.13130.2009 п. 5.5.2).

Из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе усматривается, что ФИО2 поставлена на учет в Инспекции МНС России 31 августа 2004 года. 

Из свидетельства о внесении записи в Единый государственной реестр индивидуальных предпринимателей усматривается, что ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 4 декабря 2009 года.

В соответствии со ст.37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять Предписания, Постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Из объяснений ФИО2 от 28 апреля 2018 года усматривается, что она признает факт допущенных нарушений и обязуется их устранить. 

Таким образом, суд считает необходимым иск прокурора удовлетворить в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства ответчик заявил ходатайство об отсрочке исполнения решения суда сроком на 6 месяцев, ссылаясь на то, что для устранения нарушений, установленных прокурорской проверкой ему необходимо время.

В соответствии с ч.1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В соответствии с разъяснениями в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" разъяснено, что по смыслу положений ст. 37 Закона об исполнительном производстве, ст. 434 ГПК РФ, основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки.

При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным предоставить отсрочку исполнения решения суда сроком на 3 месяца для добровольного исполнения решения суда и устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурора Ленинского района гор. Махачкалы ФИО1, удовлетворить.

Признать бездействия ФИО2 ФИО8 незаконными.

Обязать ФИО2 ФИО9 устранить следующие нарушения пожарной безопасности: 

- Разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого помещения по назначению (ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, Правила противопожарного режима в РФ п.2);

- Оборудовать здание и помещения системой автоматического пожаротушения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009 Таблица А1);

- Обеспечить выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (Правила противопожарного режима в РФ п.63);

- Не допускать нарушения по эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; по эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ п.42);

- Предоставить сертификаты соответствия требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности на материалы покрытия пола, потолков и стен на путях эвакуации (СП 1.13130.2009 п.4.3.2);

- Привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию и предоставить акты проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации (НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Обеспечивать устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год (не представлен протокол испытаний деревянных конструкций) (ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; Правила противопожарного режима в РФ п.21);

- Предоставить декларацию пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64);

- Представить проектную документацию по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) (Правила противопожарного режима в РФ п.21);

- Обеспечивать наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (Правила противопожарного режима в РФ п.12);

- Предоставить приказ ответственного за пожарную безопасность (Правила противопожарного режима в РФ п. 4);

- Проложить кольцевые водопроводные сети с установкой не менее 2-х пожарных для целей наружного пожаротушения здания и сооружений (СП 8.13130.2009, п. 5.2 таб. 2 и п. 8.6; ст.62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ);

- Устранить нарушения, где лестничные клетки этажей здания не отделены от общих вестибюлей дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах (СП 1.13130.2009, п. 4.2.7; Правила противопожарного режима в РФ п.23);

- Устранить нарушение, где ширина дверей эвакуационных выходов и их количество не соответствует требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009);

- Обязать руководителя организации обеспечивать выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Обеспечивать размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Не отведены места, специально отведенные для курения табака, обозначенные знаками "Место для курения" (п.14 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

-Не допускать в здании хранение товаров (мебели) и других горючих материалов на путях эвакуации и в местах расположения эвакуационных выходов, которые препятствует свободной эвакуации людей при пожаре (п.36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

- Устранить нарушения, где при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности все эвакуационные двери не обеспечены световыми табло «ВЫХОД» (ППР РФ № 390 п.33; СП 3.13130-2009 п.5.2, 5.3);

- Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год (не представлены акты) (Правила противопожарного режима в РФ п.50);

- Устранить нарушения, где ширина основных эвакуационных проходов торговых залов объекта защиты не соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности, а именно: менее 2,2 метра (фактические размеры эвакуационных проходов в свету местами составляют 1,20 – 1.50 метра) (п. 5.22 СНиП 31-06-2009);

- Устранить нарушение, где оборудование складов по окончании рабочего дня не обесточивается снаружи зданий. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, не предусмотрены вне складских помещений на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре (Правила противопожарного режима в РФп.349);

- Соблюдать противопожарные расстояния от автостоянки до здания торгового центра (должно бы не менее 10 метров) (СП 4.13130-2013 п. 6.11.2);

-Устранить нарушения, где не соблюдены противопожарные расстояния объекта защиты до жилых и общественных зданий (жилой сектор) (СП 4.13130.2013 п. 4.3);

- Обеспечить эвакуационные пути эвакуационным освещением которое должно включаться автоматически при отключении при прекращении электропитания рабочего освещения (Правила противопожарного режима в РФ, п. 43);

- Обеспечить лестничные клетки здания системами вытяжной противодымной вентиляции (СП 7.13130.2012 п. 7.2);

- Установить в здании на путях эвакуации достаточное количество знаков пожарной безопасности (направления движения к эвакуационным выходам) (ППР в РФ п.33);

- Обозначить направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР в РФ п.55);

- Установить в здании все огнетушители, на видных местах (ППР в РФ п.480);

- Установить в здание пожарные извещатели (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; НПБ 110-03 п. 14);

- Устранить нарушения, где все вторые эвакуационные двери на момент проведения проверки закрыты на ключ (Правила противопожарного режима в РФ п.35; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7);

- Пронумеровать расположенные в помещениях огнетушители (ППР в РФ п.475);

- Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) расположенных в пожарных шкафах (ППР в РФ п.57);

- Организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ п.55);

- В здании допущено размещение детской игровой зоны на 4-м этаже. Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода (СП 118.13330.2012* п. 5.42*);

- На этажах здания отсутствует план эвакуации людей при пожаре, разработанный по ГОСТу (ППР в РФ п.7, ГОСТ Р 12.2.143-2002);

- В здании отсутствует система оповещения людей при пожаре (НПБ 104-03 таблица 1);

- По периметру кровли здания предусмотреть ограждение в соответствие с ГОСТ 25772 высотой не менее 0,6 м. (п. 8.11 СНиП 21-01-97), (Правила противопожарного режима в РФ п.24);

- Не допускать в здании хранение товаров (мебели) и других горючих материалов на путях эвакуации и в местах расположения эвакуационных выходов, которые препятствует свободной эвакуации людей при пожаре (п.36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);

- Двери перед основным выходом с помещений цокольного этажа здания, выполнены не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2013 п. 4.2.6);

- Обеспечивать очистку прилегающей к объекту территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора (Правила противопожарного режима в РФ, п.77);

- Устранить нарушения, где пожарные рукава внутреннего противопожарного водоснабжения не подсоединены к пожарным кранам (Правила противопожарного режима в РФ, п.57);

- Устранить нарушения, где на лестничной клетке к запасному эвакуационному выходу отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4);

- Устранить нарушение, где дверь в помещении склада и в помещение котельной на цокольном этаже выполнена не в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 24; СП 4.13130.2009 п. 5.5.2).

Отсрочить исполнение решения суда сроком на три месяца, до 21 октября 2018 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня вынесения. 

Председательствующий Дадаева П.А.