Дело № копия

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

село Усть-Кишерть Пермского края 06 февраля 2019 года

Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с.Усть-Кишерть Кишертского района) в составе 

председательствующего судьи Степанова А.В.,

при секретаре Шмаковой Е.Н., 

с участием помощника прокурора Быковой М.А.,

представителя ответчика МКУК «Кордонский информационно - досуговый центр» ФИО2,

представителя ответчика – администрации Кордонского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Усть-Кишерть Пермского края гражданское дело по иску прокурора Кишертского района, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к администрации Кордонского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края, Муниципальному казенному учреждению культуры «Кордонский информационно – досуговый центр» об обязании устранить выявленные нарушения норм и правил пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Кишертского района обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации Кордонского сельского поселения ФИО1 муниципального района Пермского края, Муниципальному казенному учреждению культуры «Кордонский Информационно – Досуговый центр», просит обязать муниципальное казенное учреждение культуры «Кордонский Информационно - Досуговый центр» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: разработать специальную программу для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; обеспечить осмотр и проверку огнетушителей, заполнение специального журнала учета огнетушителей; привести отделку стен на путях эвакуации (фойе, коридор, тренажерный зал) здания в соответствие показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2; обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»; установить в помещение кладовки противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа; установить в помещении электрощитовой противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа; привести электропроводку в электрощитовой в соответствие требованиям нормативных документов; обработать деревянные конструкции сценической коробки, горючих декораций, специального и выставочного оформления огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия; провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнить из негорючих материалов. 

Администрацию Кордонского сельского поселения ФИО1 муниципального ФИО1 

<

адрес> профинансировать мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности указанных в п. 1 требований в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой ФИО1 

<

адрес> совместно с представителем 13 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и ФИО1 муниципальным ФИО1 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МКУК «Кордонский Информационно - Досуговый центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Кишертский ФИО1, 

<

адрес>.

МКУК «Кордонский Информационно - Досуговый центр» является учреждением культуры, на базе указанного учреждения Администрация Кордонского поселения реализует полномочия по созданию условий для досуга жителей поселения, в т.ч. путем проведения различных кружков, мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей. 

В ходе проверки на объекте выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 

Согласно п. 18, п. 22 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденного приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

В нарушение указанных положений руководителем не разработана специальная программа для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей. 

В соответствии с пунктом 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

В нарушение указанных положений руководителем не обеспечивается осмотр и проверка огнетушителей, а также не обеспечивается заполнение специального журнала учета огнетушителей. 

В соответствии с пунктом 6.25 Пожарной безопасности зданий и сооружений СНиП 21-01-97* в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.

В нарушение указанных положений на объекте отделка стен на путях эвакуации (коридор, тренажерный зал, фойе) здания не соответствует показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (применена краска с неустановленными характеристиками пожарной опасности и горючие материалы).

В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В соответствии с п. 4.2, п. 4.3 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной опасности, категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния.

В нарушение указанных положений руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 1.82 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения» двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

В нарушение указанных положений в помещение кладовки и электрощитовой не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (дверь и перегородка выполнена из горючего материала).

В соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

В нарушение указанных положений в электрощитовой электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции: соединения выполнены скруткой, электропроводка провисла и имеет визуальные повреждения изоляции.

В соответствии с п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В нарушение указанных положений, деревянные конструкции сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В соответствии с п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

В нарушение указанного положения, провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнены из горючих материалов.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в МКУК «Кордонский Информационно – Досуговый центр» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, пребывающих на данном объекте, могут привести к возникновению пожара, его распространению, и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. 

В связи с выявленными нарушениями ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой ФИО1 главе Кордонского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено главой поселения ДД.ММ.ГГГГ, однако на дату проверки - ДД.ММ.ГГГГ мер к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в полном объеме не принято, нарушения не устранены. 

Кордонское сельское поселение ФИО1 муниципального ФИО1 

<

адрес> является учредителем МКУК «Кордонский Информационно- Досуговый центр», а также собственником здания МКУК «Кордонский Информационно - Досуговый центр», которое передано последнему в оперативное управление.

Ответчики являются юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на основании уставных документов и законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность объектов культуры. 

Ответчики осуществляют деятельность, связанную с организацией досуга и приобщения жителей поселения, в т.ч. несовершеннолетних, к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и ремеслам. 

В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 138-ФЗ ФИО1 вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В судебном заседании помощник ФИО1 исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика администрации Кордонского сельского поселения ФИО1 муниципального ФИО1 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласен в части установления противопожарных дверей в помещении электрощитовой и кладовой, а также просил увеличить срок устранения нарушений. 

Представитель ответчика МКУК «Кордонский ИДЦ» в судебном заседании, поддержала доводы представителя администрации Кордонского сельского поселения. 

Суд, заслушав доводы представителя истца, представителей ответчиков, исследовав представленные письменные доказательства, находит исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению в части.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 124-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в целях повышения качества и безопасности отдыха детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ принимают меры: по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей. В целях повышения качества и безопасности отдыха детей организация отдыха детей обязана: создавать безопасные условия пребывания в ней детей. 

Статьей 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. 

Неисполнение определенных законом противопожарных мероприятий создает опасность для жизни и здоровья людей и влечет нарушение их прав. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь гибель людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности, могущее повлечь возникновение пожара, является угрозой для жизни и здоровья граждан.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон) защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (п. 1); целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (п. 2); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (п. 3); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара (п. 4).

Судом установлено:

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой ФИО1 

<

адрес> совместно с представителем 13 ОНД и ПР по Кунгурскому, Березовскому и ФИО1, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МКУК «Кордонский информационно – Досуговый центр», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Кишертский ФИО1, 

<

адрес>, в результате проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не проводятся практические тренировки с лицами, осуществляющими свою деятельность на объекте; отсутствуют знаки пожарной безопасности; не разработана специальная программа для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; не обеспечен осмотр и проверка огнетушителей, а также не обеспечивается заполнение специального журнала учета огнетушителей; отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы; пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05; отделка стен на путях эвакуации (фойе, коридор, тренажерный зал) здания не соответствует показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2; не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»; в помещении кладовки и электрощитовой не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа; в помещении электрощитовой, электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции, соединения выполнены скруткой; сценическая коробка, горючие декорации, специального и выставочного оформления не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия; не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок; провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнены из горючих материалов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вынесено представление об устранений указанных нарушений (л.д. 10-17).

При проведении контрольной проверки 13 ОНД и ПР ДД.ММ.ГГГГ, выявлены факты не исполнения нарушений выявленных ДД.ММ.ГГГГ, а именно: не разработана специальная программа для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; не обеспечен осмотр и проверка огнетушителей, заполнение специального журнала учета огнетушителей; отделка стен на путях эвакуации (фойе, коридор, тренажерный зал) здания не приведена в соответствие показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2; отсутствует наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»; в помещении кладовки и электрощитовой не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа; электропроводка в электрощитовой не приведена в соответствие требованиям нормативных документов; деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации, специального и выставочного оформления не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия; провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнены из горючих материалов (л.д. 20-22, 30-31).

Из выписки ЕГРЮЛ, следует, что учредителем МКУК «Кордонский Информационно-Досуговый Центр» является Кордонское сельское поселение ФИО1 муниципального ФИО1 (л.д. 23-24).

Руководителем учреждения не разработана специальная программа для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей, что не соответствует требованиям п. 18, п. 22 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденного приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Отсутствует осмотр и проверка огнетушителей, а также не обеспечивается заполнение специального журнала учета огнетушителей, что является нарушениями пункта 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, 

В нарушение п. 6.25 Пожарной безопасности зданий и сооружений СНиП 21-01-97*, отделка стен на путях эвакуации (коридор, тренажерный зал, фойе) здания не соответствует показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 (применена краска с неустановленными характеристиками пожарной опасности и горючие материалы).

В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, и п. 4.2, п. 4.3 СП 12.13130.2009, руководителем учреждения не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В помещение кладовки не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, что является нарушением п. 1.82 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения». 

Электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции: соединения выполнены скруткой, электропроводка провисла и имеет визуальные повреждения изоляции, что не соответствует п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ,

В соответствии с п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, деревянные конструкции сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления обработываются огнезащитным составом с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В соответствии с п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов. В нарушение указанного положения, провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнены из горючих материалов.

В судебном заседании представители ответчиков не отрицали факт не устранения указанных выше нарушений. Не согласны с установлением в помещении кладовки и электрощитовой противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, поскольку помещение в котором расположен прибор учета (электросчетчик) и автоматы защиты не является электрощитовой. 

В соответствии с п. 7.1.9 раздела 7 «Электрооборудование специальных установок» правил устройства электроустановок, утвержденных Министром топлива и энергетики Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, (в ред. Приказа Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ N 1196), следует, что электрощитовое помещение это помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

В соответствии с пунктом 5.4.2 Свода правил 4.131.30.2013 утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 288 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты, электрощитовые выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

Согласно п. 4.17 Свода правил 4.131.30.2013 в зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.

Учитывая выше изложенные правила, суду не представлено бесспорных доказательств того, что помещение, в котором требуется установка противопожарной двери, является электрощитовой. Кроме того, из представленных представителем ответчика фотографий следует, что в указанном помещении, отсутствуют противопожарные преграды. Пространство под лестничным маршем противопожарными преградами не выделено, в связи с чем суд считает, что требование по установке в помещении электрощитовой противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, удовлетворению не подлежит.

Доводы представителя ответчика о том, что отсутствуют основания по установке противопожарных дверей в помещение кладовой, поскольку данное помещение фактически не является кладовой, суд считает несостоятельными, поскольку, из пояснений прокурора, показаний инспектора 13 ОНД и ПР ФИО6 следует, что при проверке объекта МКУК «Кордонский ИДЦ» как ДД.ММ.ГГГГ так и ДД.ММ.ГГГГ в указанном помещении складировались и находились декорации, инвентарь, оборудование, горючие материалы, в связи с чем данное помещение было определено как кладовая, каких либо возражений от представителей ответчика не поступало, иные помещений для хранения инвентаря, горючих материалов отсутствуют. Кроме того, из фотографии представленной представителем ответчика следует, что в данном помещении расположены стеллажи, в связи с чем суд приходит выводу, что данное помещение является кладовой, в связи с чем в соответствии п. 1.82 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения» требуется установка противопожарных дверей. 

Довод представителя ответчика администрации Кордонского сельского поселения Кишертского муниципального района о том, что устранить нарушения в установленный срок не представляется возможным ввиду недостаточного финансирования, суд считает несостоятельным, поскольку допущенные нарушения требований пожарной безопасности, могут повлечь негативные последствия, и приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на данном объекте. Кроме того, представление прокурора Кишертского района было вынесено главе Кордонского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ года, до настоящего времени не предприняты меры по устранению нарушений пожарной безопасности. Срок исполнения до 01.09.2019 года является разумным. 

Руководствуясь ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Обязать муниципальное казенное учреждение культуры «Кордонский Информационно - Досуговый центр» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-разработать специальную программу для проведения первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей; 

-обеспечить осмотр и проверку огнетушителей, заполнение специального журнала учета огнетушителей;

-привести отделку стен на путях эвакуации (фойе, коридор, тренажерный зал) здания в соответствие показателям по пожарной безопасности Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2;

-обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический о требованиях пожарной безопасности»;

-установить в помещении кладовки противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;

-привести электропроводку в помещении под лестничным маршем в соответствие требованиям нормативных документов;

-обработать деревянные конструкции сценической коробки, горючих декораций, специального и выставочного оформления огнезащитным составом с составлением соответствующих актов с указанием даты пропитки и срока ее действия;

-провода и кабели соединительных линий СОУЭ выполнить из негорючих материалов. 

Обязать Администрацию Кордонского сельского поселения Кишертского муниципального района Пермского края выделить денежные средства на мероприятия по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в МКУК «Кордонский Информационно - Досуговый центр» в срок до 01.07.2019 года. 

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд (постоянное судебное присутствие в 

<

адрес>) в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.

Судья (подпись) А.В. Степанов

Копия верна. Судья