Дело № 12-112/2019

РЕШЕНИЕ

г.Кировск Ленинградской области

29 августа 2019 года

Судья Кировского городского суда Ленинградской области АндреевИ.А.,

с участием:

защитника ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» по доверенности от 14 июня 2019 года ФИО1,

представителя ГУ МЧС России по Ленинградской области по доверенности от 25 января 2019 года ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании жалобу ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» на постановление от 15 мая 2019 года №2-19-83-43 по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением начальника ОНД и профилактической работы Кировского района УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области, главного госинспектора Кировского района Ленинградской области по пожарному надзору С. от 15 мая 2019 года № 2-19-83-43 ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 200000 руб. за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст.8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6,. 61, 7 ст.20.4 КоАП РФ, а именно:

В ходе проведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области плановых выездных проверок соблюдения законодательства по пожарной безопасности (на основании распоряжений №2-19-71-37, 2-19-71-38, 2-19-71-39, 2-19-71-47, 2-19-71-45, 2-19-71-46, 2-19-71-44, 2-19-71-43, 2-19-71-41, 2-19-71-40, 2-19-71-42 от 18.02.2019г.) в отношении объектов защиты ГБУЗ ЛО «КИРОВСКАЯ МБ», установлено, что 29 марта 2019 года в 16 ч. 00 мин. юридическое лицо - ГБУЗ ЛО «КИРОВСКАЯ МБ», как лицо, уполномоченное пользоваться имуществом, в силу ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

по адресу: 

<

...> д. 13

поликлиника: 

- Пожарный кран не оборудован пожарным шкафом в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390) п. 57; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; ГОСТ 12.4.009-83 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ. Основные виды. Размещение и обслуживание. п. 2.5.10

- Открывание двери на путях эвакуации осуществляется не по направлению выхода из здания (2 этаж из коридора (пом.№ 2) в пом. № 1) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)п. 4.2.6

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 2 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее - СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. № 34) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Загромождены пути эвакуации (пом. № 34 металлический шкаф в коридоре) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. № 10,6) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Ширина эвакуационного выхода на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,2м (факт. 1,1м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14

Женская консультация:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

По адресу: 

<

...>

Стационар:

- Оборудованные помещения «бельевых» в нишах стен не отделены от коридоров противопожарными преградами (2 этаж помещение № 10) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013) п. 4.17, п. 4.2

- Пожарный кран (далее - ПК) на чердаке западного крыла не доукомплектован рукавом и стволом в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 07.03.2019) «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390 №390) п. 57

- Марш лестницы западного крыла заужен поручнями до 1,10 м (минимальная нормативная ширина марша 1,35 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.5, 4.4.1 (далее - СП 1.13130.2009)

- Ширина двери на улицу с лестницы западного крыла менее ширины марша 1.35м (1.1 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

- Ширина коридоров на этажах менее 1,2 м (ширина коридора 1,8 м уменьшается на ширину полотна двери 0,85 м при двустороннем расположении дверей) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 4.3.4, 5.1.1

- Допускается размещение кладовой под лестницей около приемного отделения 1 этаж пом. № 40 в нарушение ППР в РФ №390 п. 23 (к) 

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (дверь из приемного отделения на улицу) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 п.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 п.12

- Дымовые пожарные извещатели размещены ближе 1 метра от вентиляционных отверстий в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) п. 13.3.6

- Дверь из коридора приемного отделения в лестничную клетку здания главного корпуса (стационара) не имеет устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (находится в открытом положении) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- На путях эвакуации установлена раздвижная дверь без возможности вручную открыть ее изнутри и заблокировать в открытом состоянии в нарушение ППР в РФ №390 п. 36 (а)

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в нарушение ППР в РФ №390 п. 35

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты) в нарушение ППР в РФ №390 п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно одиннадцать шлейфов автоматической пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ автоматической пожарной сигнализации в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях (плитки потолка армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4

- Дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м до осветительных приборов в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

Детское отделение:

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение Ф3№ 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 п.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 п.12

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум коридор) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

Лаборатория (пищеблок):

- Допущено загромождение путей эвакуации (шкаф в коридоре) в нарушение ППР в РФ №390 п. 36 (б)

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

Флюрография:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

Терапевтический корпус:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум в отделении скоро помощи) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией в не рабочем состоянии в нарушение ППР в РФ №390 п.61

- Дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (коридоры 1,2,3 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб.28

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отделка стен на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (краска стен на лестнице) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на 3 этаже в нарушение ППР в РФ №390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- На чердак здания не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 2.13130.2012) п.7.5, 7.6, 7.7

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации - общего коридора 1-го и 3-его этажей терапевтического корпуса, с неизвестными показателями в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

Поликлиника:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж коридор пом. № 49) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб.28

- Ширина коридора № 49 заужена на половину ширину полотна двери при одностороннем расположении дверей, что менее 1,2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.12, 4.3.4, 4.3.3

- Для выхода на кровлю не установлен сертифицированный противопожарный люк в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 7.5, 7.6, 7.7

- Сняты двери из поэтажного коридора в лестничную клетку (2 этаж пом. 48) в нарушение ППР п. 23 (д)

- Двери из коридоров в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. №4,22,20,14,27,37 коридоры 2 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В здании поликлиники не соблюдаются проектные решения, а именно коридор 1 этажа в районе гардероба не оборудован автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ППР в РФ №390 п. 61

Административный корпус:

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания в нарушение ППР в РФ №390 п. 21

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации - общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, с неизвестными показателями в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб. 28

- Класс пожарной опасности материала отделки (деревянная вагонка) стен на путях эвакуации - общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, более чем КМЗ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Каждый этаж здания не имеет 2 нормативно требуемых эвакуационных выхода в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- На пути эвакуации со второго этажа оборудована деревянная лестница с забежными ступенями, ведущая из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.9

Гараж:

- Здания гаража не оборудованы АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; п.п.: 4, 9 таб.. А1 приложения А СП 5.13130.2009

- Здания гаража не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; п.п.: 3, 11, 17, 16 таб. 2 СП 3.13130.2009

- Руководитель организации не обеспечил оснащение площадок открытого хранения транспортных средств буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники в нарушение ППР в РФ №390 п. 247

Общие:

- В отношении каждого объекта руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ в нарушение ППР в РФ №390 п. 2

- Руководителем и ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму в нарушение ППР в РФ №390 п. 3

- В зданиях отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в нарушение ППР в РФ №390 п. 61

По адресу: 

<

...>

Стационар:

- Помещения 1-го этажа не оборудованы системой АПС в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Помещения 1-го этажа не оборудованы системой СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 3

- Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии до электросветильников менее 0,5 м (2 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

Поликлиника (двухэтажное здание с подвалом):

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности (неисправны АКБ в блоках питания и в системе оповещения – 22 штуки; не проведены пуско-наладочные работы систем АПС и СОУЭ, система дымоудаления) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 07.03.2019) п. 61

- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61

- Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты – отсутствует договор на обслуживание) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61

По адресу: 

<

...>

- Ширина эвакуационного входа менее 1,2 м (0,89 м) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 8.1.1

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Пожарные шкафы в здании не соответствуют требованиям (выполнены из ДСП) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР в РФ № 390) п. 57

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности)(отсутствует естественное освещение в коридоре 1 этажа пом. № 91) в нарушение ППР в РФ п. 33

- Допускается складирование на путях эвакуации горючих материалов (коридор 1 этажа пом. № 91) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Эвакуационный выход на лестничную клетку (пом. № 86) из коридора 1 этажа (пом. № 91) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Эвакуационный выход на улицу с лестничной клетки (пом. № 86) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Выход на улицу (0,87 м) менее ширины лестничного марша 1,2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности)(1 этаж коридор (пом. № 22) в нарушение ППР в РФ п. 33

- Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей из коридоров на лестничные клетке и уплотнения в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Недостаточно огнетушителей на 2 этаже в нарушение ППР в РФ п. 70

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов (коридор 2 этажа (пом. № 30) диваны, столы) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Дверь из актового зала на 2 этаже (32 посадочных места) установлена не по направлению движения эвакуации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом. № 30 напольное покрытие) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Двери из коридоров в лестничные клетки на 3 этаже, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Эвакуационный выход из коридора (пом. 42) 3 этажа на лестницу закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (пом. №41 3 этаж, архив) в нарушение ППР в РФ п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2;; СП 12.13130.2009

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 3 этаж напольное покрытие) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Эвакуационный выход из коридора 3 этажа на лестницу (пом. 44) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Для выхода на кровлю установлена не сертифицированная противопожарная дверь в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7

По адресу: 

<

...>

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.3

- Эвакуационный выход на улицу с коридоров 2 этажа на наружные лестницы закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ) п. 35

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 и 2 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Для выхода на кровлю установлен не сертифицированный противопожарный люк в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 п.7.5, п.7.6, п.7.7

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания в нарушение ППР в РФ п. 21

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- На 1 этаже под лестницей труба на путях эвакуации (пом. №2) в нарушение ППР в РФ п. 36 (а)

- Эвакуационный выход на улицу с лестницы (пом. № 2) 1 этажа закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Ширина двери на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,35 м (1,2 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5

- В лестничной клетке (пом. № 2 1 этаж) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3

- Дверь из коридора на улицу (пом. 28) не по направлению эвакуации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Из пом. № 35,36 1 этаж отсутствуют пути эвакуации, отвечающие требованиям части третьей статьи 89 ФЗ № 123-ФЗ, в виду того, что из данных помещений имеется выход другие помещения, а не непосредственно в коридор или на улицу в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89

- На 1 этаже (пом. №20) используются светильники без колпаков в нарушение ППР в РФ п. 42 (в)

- Не установлена противопожарная дверь в помещении складского назначения (кладовая, 1 этаж пом. №22) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88 п. 1,3

По адресу: 

<

...>

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом. №2) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 4.2.6

- Допускается применение декоративно отделочных материалов в коридоре без подтверждения их соответствия (линолеум в коридоре) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, табл. 28

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет врача, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. № 43,42) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет приемного покоя, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. №10, 11) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- Эвакуационный выход загроможден (пом. 43,42) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390) п. 36 (б) 

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

По адресу: 

<

...>

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом. № 2 в № 1) (1 этаж) в нарушение Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)п. 4.2.6

- В лестничной клетке (пом. № 2) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3

- Отсутствует расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 70,71, 72 1 этаж) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- В пом. №70,71,72 (1 этаж) двери не противопожарные в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88, таб. 24

- Ширина коридора № 15 (1 этаж) менее 1,2 м (Ширина коридора 1,6 м уменьшается на ширину полотна двери 90 см при двустороннем расположении дверей) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 5.1.1

- Допускается порог из коридора в лестничную клетку (1 этаж пом. № 15) в нарушение ППР в РФ п. 36 (а)

- Отсутствует расчет помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 55 1 этаж электрощитовая) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 п. 1

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее - СП 7.13130.2013) п. 7.20

- Отсутствуют электрозадвижки на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода в водомерном узле в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий п. 7.2.8

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум пом. № 24 1 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Допущено загромождение эвакуационного выхода различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировка двери эвакуационного выхода (пом. № 68 1 этаж) в нарушение ППР п. 36 (б)

- Отсутствует самостоятельный выход из сауны (пом. № 46 1 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (далее - СНиП 31-05-2003) п. 6.3.9

- Помещение парильной (пом. № 46) не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9

- Световое табло «Выход» расположено не над дверями эвакуационных выходов (1 этаж пом. № 22,23) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее-СП 3.13130.2009) п. 5.3

- 1 этаж крыло скорой помощи не обеспечено АПС в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А3 п. 38

- 1 этаж крыло скорой помощи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) таб. 1, таб. 2 п. 3

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж, крыло скорой помощи линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В помещении пом. № 3 1 этаж допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей без четкой фиксации на перекрытии в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п.13.3.4

- В пом. № 5,6 1 этаж дымовые пожарные извещатели менее 0,5 м от светильников в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- Отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. № 15 коридор 2 этаж линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности пом. № 42 2 этаж в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- Коридор 2 этажа пом. №14,15 сняты двери предусмотренные проектом в нарушение ППР в РФ п. 23 (д)

- Отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом. № 12 линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Выход на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарные двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2009 п. 7.5, 7.6

- Произведено изменение объемно планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (3 этаж пом. № 10, стена ДСП) в нарушение ППР в РФ п. 23 (е)

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (3 этаж пом. № 58) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов на 3 этаже (пом. № 64 коридор шкаф, скамейка) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Выход на лестницу закрыт на замок (3 этаж пом. № 9), не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Дверь из коридора в лестничную клетку, не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (3 этаж пом. № 9) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4

- Отсутствуют протоколы испытаний ограждений кровли в нарушение ППР в РФ п. 24

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (3 этаж пом. № 2 линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В коридоре 3 этажа (пом. № 64) недостаточно огнетушителей в нарушение ППР в РФ п. 70

- 3 этаж (пом. № 32 – ЛФК) расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м (факт. 6 метров) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 таб. 13.3

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. ст. 84 ч.12

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно девять шлейфов автоматической пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ автоматической пожарной сигнализации в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее – СП 7.13130.2013) п. 7.20

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ системы автоматической пожарной сигнализации в нарушение Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Дымовые пожарные извещатели размещены ближе 1 метра от вентиляционных отверстий в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) п. 13.3.6

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты), а именно отсутствует договор в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выходы на лестницы 3-го типа со второго этажа) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 35; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний в нарушение ППР в РФ № 390 п. 24.

- Ширина эвакуационных выходов с коридоров первого этажа в свету менее 0,8 м (фактически 0,75 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

- Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами со 2 этажа здания на лестницы 3-го типа в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) п. 5.3

По адресу: 

<

...>

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход на улицу с лестницы) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 35; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (фактически 1,25 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (далее – СНиП 2.08.02-89*) п. 1.96*; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5

- Дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях (плитки потолка армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009) п. 13.3.4

- Дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м до осветительных приборов в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- 1 этаж не имеет второго нормативно требуемого эвакуационного выхода, выход осуществляется через отделение реанимации и интенсивной терапии в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89 ч. 3; СП 1.13130.2009 п. 5.2.13

- Настенные звуковые (речевые) оповещатели размещены на расстоянии менее 150 мм от потолка (размещены над потолком армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) п. 4.4

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, а именно отсутствует договор на обслуживание противопожарных клапанов вентиляции в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61, п. 63

- Не обеспечен предел огнестойкости воздуховодов на участке от поверхности ограждающих конструкций до закрытой заслонки клапана в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (далее – СП 7.13130.2013) п. 6.11

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

Главный корпус (2-х этажное здание):

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п. 7.1, таб. А.3 п. 38

- Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п. 11, п. 16

- Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли в нарушение ППР в РФ № 390 п. 21

Терапевтический корпус (3-х этажное здание):

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п. 7.1, таб. А.3 п. 38

- Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п. 11, п. 16

Законный представитель ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» не согласившись с законностью и обоснованностью вышеуказанного постановления, обратился с жалобой в Кировский городской суд Ленинградской области, в которой просил постановление изменить в части назначенного наказания, заменив штраф на предупреждение. В обоснование жалобы указано на отсутствие достаточного финансирования на выполнение работ, связанных с устранением выявленных нарушений; также указано, что частично ведется работа по устранению выявленных нарушений.

В судебном заседании защитник ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в жалобе.

Лицо, вынесшее обжалуемое постановление, о времени и месте судебного заседания извещено, не явилось. Представителя ГУ МЧС России по Ленинградской области по доверенности от 25 января 2019 года ФИО2 в судебном заседании возражала против доводов жалобы, суду пояснив, что оснований для изменения обжалуемого постановления не имеется.

Выслушав объяснения защитника, а также представителя лица, вынесшего обжалуемое постановление, исследовав материалы дела и доводы жалобы, прихожу к следующему.

Согласно ч.1 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст.8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, должностное лицо пришло к обоснованному выводу о доказанности вины ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.20.4 ч.1 КоАП РФ. 

Установлено и материалами дела подтверждается, что 

В ходе проведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области плановых выездных проверок соблюдения законодательства по пожарной безопасности (на основании распоряжений №2-19-71-37, 2-19-71-38, 2-19-71-39, 2-19-71-47, 2-19-71-45, 2-19-71-46, 2-19-71-44, 2-19-71-43, 2-19-71-41, 2-19-71-40, 2-19-71-42 от 18.02.2019г.) в отношении объектов защиты ГБУЗ ЛО «КИРОВСКАЯ МБ», установлено, что 29 марта 2019 года в 16 ч. 00 мин. юридическое лицо - ГБУЗ ЛО «КИРОВСКАЯ МБ», как лицо, уполномоченное пользоваться имуществом, в силу ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

по адресу: 

<

...> д. 13

поликлиника: 

- Пожарный кран не оборудован пожарным шкафом в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390) п. 57; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; ГОСТ 12.4.009-83 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ. Основные виды. Размещение и обслуживание. п. 2.5.10

- Открывание двери на путях эвакуации осуществляется не по направлению выхода из здания (2 этаж из коридора (пом.№ 2) в пом. № 1) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)п. 4.2.6

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 2 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее - СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. № 34) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Загромождены пути эвакуации (пом. № 34 металлический шкаф в коридоре) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. № 10,6) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Ширина эвакуационного выхода на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,2м (факт. 1,1м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14

Женская консультация:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

По адресу: 

<

...>

Стационар:

- Оборудованные помещения «бельевых» в нишах стен не отделены от коридоров противопожарными преградами (2 этаж помещение № 10) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013) п. 4.17, п. 4.2

- Пожарный кран (далее - ПК) на чердаке западного крыла не доукомплектован рукавом и стволом в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 07.03.2019) «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390 №390) п. 57

- Марш лестницы западного крыла заужен поручнями до 1,10 м (минимальная нормативная ширина марша 1,35 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.5, 4.4.1 (далее - СП 1.13130.2009)

- Ширина двери на улицу с лестницы западного крыла менее ширины марша 1.35м (1.1 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

- Ширина коридоров на этажах менее 1,2 м (ширина коридора 1,8 м уменьшается на ширину полотна двери 0,85 м при двустороннем расположении дверей) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 4.3.4, 5.1.1

- Допускается размещение кладовой под лестницей около приемного отделения 1 этаж пом. № 40 в нарушение ППР в РФ №390 п. 23 (к) 

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (дверь из приемного отделения на улицу) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 п.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 п.12

- Дымовые пожарные извещатели размещены ближе 1 метра от вентиляционных отверстий в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) п. 13.3.6

- Дверь из коридора приемного отделения в лестничную клетку здания главного корпуса (стационара) не имеет устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (находится в открытом положении) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- На путях эвакуации установлена раздвижная дверь без возможности вручную открыть ее изнутри и заблокировать в открытом состоянии в нарушение ППР в РФ №390 п. 36 (а)

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в нарушение ППР в РФ №390 п. 35

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты) в нарушение ППР в РФ №390 п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно одиннадцать шлейфов автоматической пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ автоматической пожарной сигнализации в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях (плитки потолка армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4

- Дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м до осветительных приборов в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

Детское отделение:

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение Ф3№ 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 п.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 п.12

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в нарушение ППР в РФ №390 п. 9

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум коридор) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

Лаборатория (пищеблок):

- Допущено загромождение путей эвакуации (шкаф в коридоре) в нарушение ППР в РФ №390 п. 36 (б)

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

Флюрография:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

Терапевтический корпус:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум в отделении скоро помощи) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией в не рабочем состоянии в нарушение ППР в РФ №390 п.61

- Дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (коридоры 1,2,3 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб.28

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отделка стен на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (краска стен на лестнице) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на 3 этаже в нарушение ППР в РФ №390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- На чердак здания не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 2.13130.2012) п.7.5, 7.6, 7.7

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации - общего коридора 1-го и 3-его этажей терапевтического корпуса, с неизвестными показателями в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

Поликлиника:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж коридор пом. № 49) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб.28

- Ширина коридора № 49 заужена на половину ширину полотна двери при одностороннем расположении дверей, что менее 1,2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.12, 4.3.4, 4.3.3

- Для выхода на кровлю не установлен сертифицированный противопожарный люк в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 7.5, 7.6, 7.7

- Сняты двери из поэтажного коридора в лестничную клетку (2 этаж пом. 48) в нарушение ППР п. 23 (д)

- Двери из коридоров в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. №4,22,20,14,27,37 коридоры 2 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В здании поликлиники не соблюдаются проектные решения, а именно коридор 1 этажа в районе гардероба не оборудован автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ППР в РФ №390 п. 61

Административный корпус:

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания в нарушение ППР в РФ №390 п. 21

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации - общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, с неизвестными показателями в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3,таб. 28

- Класс пожарной опасности материала отделки (деревянная вагонка) стен на путях эвакуации - общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, более чем КМЗ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 табл. А.З

- Каждый этаж здания не имеет 2 нормативно требуемых эвакуационных выхода в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- На пути эвакуации со второго этажа оборудована деревянная лестница с забежными ступенями, ведущая из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.9

Гараж:

- Здания гаража не оборудованы АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; п.п.: 4, 9 таб.. А1 приложения А СП 5.13130.2009

- Здания гаража не оборудованы СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; п.п.: 3, 11, 17, 16 таб. 2 СП 3.13130.2009

- Руководитель организации не обеспечил оснащение площадок открытого хранения транспортных средств буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники в нарушение ППР в РФ №390 п. 247

Общие:

- В отношении каждого объекта руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ в нарушение ППР в РФ №390 п. 2

- Руководителем и ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму в нарушение ППР в РФ №390 п. 3

- В зданиях отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в нарушение ППР в РФ №390 п. 61

По адресу: 

<

...>

Стационар:

- Помещения 1-го этажа не оборудованы системой АПС в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Помещения 1-го этажа не оборудованы системой СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 3

- Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии до электросветильников менее 0,5 м (2 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

Поликлиника (двухэтажное здание с подвалом):

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности (неисправны АКБ в блоках питания и в системе оповещения – 22 штуки; не проведены пуско-наладочные работы систем АПС и СОУЭ, система дымоудаления) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 07.03.2019) п. 61

- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61

- Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты – отсутствует договор на обслуживание) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61

По адресу: 

<

...>

- Ширина эвакуационного входа менее 1,2 м (0,89 м) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 8.1.1

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой СОУЭ в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.З

- Пожарные шкафы в здании не соответствуют требованиям (выполнены из ДСП) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР в РФ № 390) п. 57

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности)(отсутствует естественное освещение в коридоре 1 этажа пом. № 91) в нарушение ППР в РФ п. 33

- Допускается складирование на путях эвакуации горючих материалов (коридор 1 этажа пом. № 91) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Эвакуационный выход на лестничную клетку (пом. № 86) из коридора 1 этажа (пом. № 91) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Эвакуационный выход на улицу с лестничной клетки (пом. № 86) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Выход на улицу (0,87 м) менее ширины лестничного марша 1,2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности)(1 этаж коридор (пом. № 22) в нарушение ППР в РФ п. 33

- Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей из коридоров на лестничные клетке и уплотнения в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Недостаточно огнетушителей на 2 этаже в нарушение ППР в РФ п. 70

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов (коридор 2 этажа (пом. № 30) диваны, столы) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Дверь из актового зала на 2 этаже (32 посадочных места) установлена не по направлению движения эвакуации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом. № 30 напольное покрытие) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Двери из коридоров в лестничные клетки на 3 этаже, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Эвакуационный выход из коридора (пом. 42) 3 этажа на лестницу закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (пом. №41 3 этаж, архив) в нарушение ППР в РФ п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2;; СП 12.13130.2009

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 3 этаж напольное покрытие) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Эвакуационный выход из коридора 3 этажа на лестницу (пом. 44) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Для выхода на кровлю установлена не сертифицированная противопожарная дверь в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7

По адресу: 

<

...>

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ в нарушение Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) табл. А.3

- Эвакуационный выход на улицу с коридоров 2 этажа на наружные лестницы закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ) п. 35

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 и 2 этажа) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Для выхода на кровлю установлен не сертифицированный противопожарный люк в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 2.13130.2012 п.7.5, п.7.6, п.7.7

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания в нарушение ППР в РФ п. 21

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- На 1 этаже под лестницей труба на путях эвакуации (пом. №2) в нарушение ППР в РФ п. 36 (а)

- Эвакуационный выход на улицу с лестницы (пом. № 2) 1 этажа закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Ширина двери на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,35 м (1,2 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5

- В лестничной клетке (пом. № 2 1 этаж) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3

- Дверь из коридора на улицу (пом. 28) не по направлению эвакуации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6

- Из пом. № 35,36 1 этаж отсутствуют пути эвакуации, отвечающие требованиям части третьей статьи 89 ФЗ № 123-ФЗ, в виду того, что из данных помещений имеется выход другие помещения, а не непосредственно в коридор или на улицу в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89

- На 1 этаже (пом. №20) используются светильники без колпаков в нарушение ППР в РФ п. 42 (в)

- Не установлена противопожарная дверь в помещении складского назначения (кладовая, 1 этаж пом. №22) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88 п. 1,3

По адресу: 

<

...>

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом. №2) в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009) п. 4.2.6

- Допускается применение декоративно отделочных материалов в коридоре без подтверждения их соответствия (линолеум в коридоре) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, табл. 28

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет врача, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. № 43,42) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет приемного покоя, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. №10, 11) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 8.1.11

- Эвакуационный выход загроможден (пом. 43,42) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ №390) п. 36 (б) 

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

По адресу: 

<

...>

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом. № 2 в № 1) (1 этаж) в нарушение Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)п. 4.2.6

- В лестничной клетке (пом. № 2) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3

- Отсутствует расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 70,71, 72 1 этаж) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- В пом. №70,71,72 (1 этаж) двери не противопожарные в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88, таб. 24

- Ширина коридора № 15 (1 этаж) менее 1,2 м (Ширина коридора 1,6 м уменьшается на ширину полотна двери 90 см при двустороннем расположении дверей) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 5.1.1

- Допускается порог из коридора в лестничную клетку (1 этаж пом. № 15) в нарушение ППР в РФ п. 36 (а)

- Отсутствует расчет помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 55 1 этаж электрощитовая) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 п. 1

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее - СП 7.13130.2013) п. 7.20

- Отсутствуют электрозадвижки на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода в водомерном узле в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий п. 7.2.8

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум пом. № 24 1 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Допущено загромождение эвакуационного выхода различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировка двери эвакуационного выхода (пом. № 68 1 этаж) в нарушение ППР п. 36 (б)

- Отсутствует самостоятельный выход из сауны (пом. № 46 1 этаж) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (далее - СНиП 31-05-2003) п. 6.3.9

- Помещение парильной (пом. № 46) не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9

- Световое табло «Выход» расположено не над дверями эвакуационных выходов (1 этаж пом. № 22,23) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее-СП 3.13130.2009) п. 5.3

- 1 этаж крыло скорой помощи не обеспечено АПС в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А3 п. 38

- 1 этаж крыло скорой помощи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) таб. 1, таб. 2 п. 3

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж, крыло скорой помощи линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В помещении пом. № 3 1 этаж допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей без четкой фиксации на перекрытии в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п.13.3.4

- В пом. № 5,6 1 этаж дымовые пожарные извещатели менее 0,5 м от светильников в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- Отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. № 15 коридор 2 этаж линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности пом. № 42 2 этаж в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- Коридор 2 этажа пом. №14,15 сняты двери предусмотренные проектом в нарушение ППР в РФ п. 23 (д)

- Отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом. № 12 линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- Выход на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарные двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2009 п. 7.5, 7.6

- Произведено изменение объемно планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (3 этаж пом. № 10, стена ДСП) в нарушение ППР в РФ п. 23 (е)

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (3 этаж пом. № 58) в нарушение ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 12.13130.2009

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов на 3 этаже (пом. № 64 коридор шкаф, скамейка) в нарушение ППР в РФ п. 36 (б)

- Выход на лестницу закрыт на замок (3 этаж пом. № 9), не обеспечивающий возможность открывания без ключа в нарушение ППР в РФ п. 35

- Дверь из коридора в лестничную клетку, не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (3 этаж пом. № 9) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4

- Отсутствуют протоколы испытаний ограждений кровли в нарушение ППР в РФ п. 24

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (3 этаж пом. № 2 линолеум) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, таб. 3, таб. 28

- В коридоре 3 этажа (пом. № 64) недостаточно огнетушителей в нарушение ППР в РФ п. 70

- 3 этаж (пом. № 32 – ЛФК) расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м (факт. 6 метров) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 таб. 13.3

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. ст. 84 ч.12

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно девять шлейфов автоматической пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ автоматической пожарной сигнализации в нарушение ППР в РФ п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее – СП 7.13130.2013) п. 7.20

- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно требуется замена АКБ системы автоматической пожарной сигнализации в нарушение Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Дымовые пожарные извещатели размещены ближе 1 метра от вентиляционных отверстий в нарушение Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее-СП 5.13130.2009) п. 13.3.6

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты), а именно отсутствует договор в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 61, п. 63

По адресу: 

<

...>

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выходы на лестницы 3-го типа со второго этажа) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 35; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний в нарушение ППР в РФ № 390 п. 24.

- Ширина эвакуационных выходов с коридоров первого этажа в свету менее 0,8 м (фактически 0,75 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

- Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами со 2 этажа здания на лестницы 3-го типа в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) п. 5.3

По адресу: 

<

...>

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход на улицу с лестницы) в нарушение Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390) п. 35; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.7

- Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (фактически 1,25 м) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (далее – СНиП 2.08.02-89*) п. 1.96*; СП 1.13130.2009 п. 5.2.5

- Дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях (плитки потолка армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009) п. 13.3.4

- Дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м до осветительных приборов в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6

- 1 этаж не имеет второго нормативно требуемого эвакуационного выхода, выход осуществляется через отделение реанимации и интенсивной терапии в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89 ч. 3; СП 1.13130.2009 п. 5.2.13

- Настенные звуковые (речевые) оповещатели размещены на расстоянии менее 150 мм от потолка (размещены над потолком армстронг) в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) п. 4.4

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, а именно отсутствует договор на обслуживание противопожарных клапанов вентиляции в нарушение ППР в РФ № 390 п. 61, п. 63

- Не обеспечен предел огнестойкости воздуховодов на участке от поверхности ограждающих конструкций до закрытой заслонки клапана в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (далее – СП 7.13130.2013) п. 6.11

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 83 ч.7

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 84 ч.12

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 82 ч.1

Главный корпус (2-х этажное здание):

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п. 7.1, таб. А.3 п. 38

- Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п. 11, п. 16

- Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли в нарушение ППР в РФ № 390 п. 21

Терапевтический корпус (3-х этажное здание):

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Приложение А (обязательное) таб. А.1 п. 7.1, таб. А.3 п. 38

- Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 3.13130.2009 таб. 1, таб. 2 п. 11, п. 16

Таким образом, юридическое лицо ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч.1 КоАП РФ.

ФИО3 «Кировская МБ» в совершении вышеуказанного правонарушения подтверждается совокупностью следующих доказательств:

- распоряжениями о проведении плановой выездной проверки от 18 февраля 2019 года; 

- актами проверок от 29 марта 2019 года; 

- протоколами об административном правонарушении от 02 апреля 2019 года; 

- выпиской из ЕГРЮЛ

При этом, суд учитывает, что в соответствии с положениями ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные могут быть установлены протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ.

Из совокупности доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, усматривается, что ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» нарушила требования пожарной безопасности, что образует состав административного правонарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Доводы жалобы о том, что имеются основания для назначения предупреждения, судом отклоняются в силу следующего.

Согласно ч.1 ст.3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

В соответствии с ч.2 ст.3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В связи с тем, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, - лиц посещающих указанное медицинское учреждение, отсутствуют основания для назначения ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» предупреждения вместо административного штрафа.

Доводы жалобы о том, что у данной организации недостаточное финансирование и частично ведется работа по устранению допущенных нарушений, также не является основанием для назначения ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» предупреждения вместо административного штрафа.

Административное наказание назначено ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» в пределах санкции, установленной ст.20.4 ч.1 КоАП РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, данных о характере совершенного административного правонарушения, его имущественном положении, и с соблюдением требований ст.ст.3.5, 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ, соразмерно содеянному.

Существенных нарушений норм процессуального права при производстве по делу, позволяющих рассматривать обжалуемое постановление как незаконное и необоснованное, по делу не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

постановление от 15 мая 2019 года №2-19-83-43 по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии.

Судья

АндреевИ.А.