...

...

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 октября 2020 г. с. Усть-Чарышская Пристань 

Усть-Пристанский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Трищ П. Н., 

при секретаре Федоровой Т. В.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении публичного акционерного общества «Россети Сибирь»,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ... ..., составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Ростехнадзора ФИО1, в ... ... выявлено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ, которое заключается в прохождении воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-11-7 опоры № № 14-1, 14-2, по территории ..., на штыревых изоляторах без двойного крепления, чем нарушаются п. 2.5.211 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187 и п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229. 

В судебное заседание государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоснабжением ФИО1 не явился, судом извещен надлежащим образом.

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 суду пояснил, что с нарушениями, указанными в протоколе об административном правонарушении, согласен, намерен их устранить в ближайшее время.

Заслушав объяснения представителя ПАО «Россети Сибирь», исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, заключается в нарушении правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки 

В соответствии с п. 2.5.211 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187, крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. 

В то же время в судебном заседании установлено, что воздушная линия ВЛ-10 кВ Л-11-7 опоры № № 14-1, 14-2, проходит по территории ..., на штыревых изоляторах без двойного крепления, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от ... и актом проверки от ...

Дальнейшая эксплуатация данной воздушной линии представляет угрозу жизни и здоровья людей и неминуемо приведет к поражению людей электрическим током вплоть до причинения смерти, а также может повлечь за собой короткое замыкание с возникновением пожара. 

Оценив вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность ПАО «Россети Сибирь» в совершении указанного правонарушения нашла свое подтверждение.

При определении вида и меры наказания юридическому лицу, суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом изложенного, суд назначает ПАО «Россети Сибирь» наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-11-7, находящейся в ..., на срок 30 суток.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-11-7, находящейся в ..., на срок 30 (тридцать) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Усть-Пристанский районный суд в течение 10 суток со дня получения его копии. 

Судья П. Н. Трищ