Дело №5- 17/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Поворино 21 марта 2017 года

Воронежская область

Судья Поворинского районного суда Воронежской области Воронова Г.П.,

с участием 

представителя лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении ФИО1,

рассмотрев протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении Муниципального унитарного предприятия «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие,

УСТАНОВИЛА:

Как следует из протокола об административном правонарушении от 15 марта 2017 года №№ года, в соответствии с Распоряжением Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 21 февраля 2017 года № № проведена плановая выездная проверка Муниципального унитарного предприятия «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие» на предмет соблюдения обязательных и иных требований, установленных актами Российской Федерации, в период с 13 по 15 марта 2017 года

Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки, Верхне-Донского управления Ростехнадзора от 15 марта 2017 года № №.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации электроустановок, допущенные юридическим лицом - Муниципальным унитарным предприятием «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие», а именно:

1. отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановок, чем нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.1.8.9;

2. лицо, ответственное за электрохозяйство, не прошло очередную проверку знаний действующих Правил, чем нарушен ПТЭЭП п. 1.4.20;

3. отсутствует утвержденный перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоение 1 группы по электробезопасности не электротехническому персоналу. Не проведен инструктаж работников, чем нарушен ПТЭЭП п. 1.4.4;

4. безопасность работ в электроустановках не обеспечивается организационными мероприятиями, чем нарушены правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ при ЭЭ) п. 5.1;

5. отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, чем нарушен ПТЭЭП п.1.8.2;

6. отсутствует утвержденный техническим руководителем перечень технической документации, чем нарушен ПТЭЭП п. 1.8.2.;

7. отсутствует, утвержденный техническим руководителем, перечень необходимых защитных средств, чем нарушены ПТЭЭП п. 1.2.2., Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.2.3.

8. не проведены необходимые профилактические испытания электрооборудования, чем нарушено ПТЭЭП приложение 3;

9. В РЩ-04КВ у аппаратов защиты отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений, чем нарушены ПТЭЭП п. 2.2.20;

10. светильник в гараже №3 не закреплен, удерживается на питающих проводах, не предназначенных для этих целей, чем нарушены Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) изд. 6 п. 1.1.20;

11. в гараже №2 в месте ответвления к светильнику отсутствует изоляция электропроводки, чем нарушен ПУЭ изд.6 п. 2.1.25

12. светильники не имеют рассеивателей, защитных решёток предусмотренных заводом изготовителем, чем нарушен ПТЭЭП п. 2.12.7;

13. в гараже (особо опасное помещение в отношении поражения людей эл. током) используется переносной светильник напряжением 220В, чем нарушен ПУЭ изд.7 п. 6.1.17

14. в складе запасных частей у автоматического выключателя, установленного в месте доступном для не электротехнического персонала, открыты токоведущие части, чем нарушен ПУЭ изд.6 п. 3.1.14;

15 в складе запасных частей (помещение с повышенной опасностью) отсутствует УЗО (устройство защитного отключения) на линии питающую розеточную сеть, чем нарушен ПУЭ изд.7 п. 7.1.82;

16. в складе запасных частей светильники удерживаются на питающих проводах, чем нарушен ПУЭ изд.6 п. 2.1.24;

17. в складе запасных частей соединение проводов выполнено не в соединительных коробках, чем нарушен ПУЭ изд.6 п. 2.1.26;

18. в складе запасных частей питающие розеточные сети не имеют нулевого защитного - РЕ проводника, чем нарушен ПУЭ изд.7 п. 7.1.36;

19. в складе запасных частей нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены под один зажим, чем нарушены ПУЭ изд.7 п.1.7.135

Выявленные и указанные выше нарушения, являются нарушением требований электробезопасности и содержат состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11. «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит юридическое лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как юридические лица.

Действия Муниципального унитарного предприятия «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие» квалифицируются по статье 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. 

15 марта 2017 года эксплуатация электрооборудования склада запасных частей, принадлежащего МУП Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие», расположенного по адресу 

<

адрес> приостановлена до рассмотрения судом дела об административном правонарушении.

Указанные обстоятельства подтверждаются объяснениями представителя МУП «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие», данными в судебном заседании, протоколом об административном правонарушении от 15 марта 2017 года, протоколом о временном запрете деятельности от 15 марта 2017 года.

Обстоятельств отягчающих и смягчающих ответственность МУП «Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие» в судебном заседании не установлено.

На основании статьи 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛА:

Приостановить на 30 календарных дней эксплуатацию электрооборудования эксплуатация электрооборудования склада запасных частей, принадлежащего МУП Поворинское пассажирское автотранспортное предприятие», расположенного по адресу 

<

адрес>.

Срок приостановления эксплуатации исчислять с 15 марта 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Воронежский областной суд.

СУДЬЯ Г.П. ВОРОНОВА