Дело № 2-27/18 Мотивированное 

решение

 изготовлено 13 февраля 2018 года РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 

8 февраля 2018 года п. Коноша 

Коношский районный суд Архангельской области в составе:

председательствующего Никановской И.А.,

при секретаре Шутеевой С.А.,

с участием старшего помощника прокурора Коношского района Савониной Л.В.,

представителя ответчика - МУП «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» Гахраманова Ш.О.,

представителя третьего лица - администрации МО «Коношский муниципальный район» Орлиной И.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Коношского района Архангельской области Савочкина Ю.В. в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» о понуждении устранить нарушения при эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Коношского района Архангельской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МУП «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» о понуждении устранить нарушения при эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок.

Свои требования мотивировал тем, что теплоснабжающими организациями на территории МО «Коношский муниципальный район» в соответствии с «Соглашениями о взаимодействии сторон, в случае введения режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и водоснабжения населения от 17.07.2017г.» в том числе является МУП «Ерцевские теплосети», которому переданы объекты тепло- водоснабжения, находящиеся на территории МО «Ерцевское» и МО «Тавреньгское». Северо-Западным управлением Ростехнадзора ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований МУП «Ерцевские теплосети» на объектах, которые расположены по следующим адресам: 

<

адрес>, в результате которой выявлены нарушения обязательных требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 №103, а именно: здание котельной и дымовая труба котельной по адресу: 

<

адрес>, не содержится в исправном состоянии. Строительные конструкции здания котельной находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0081-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторно обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ. Дымовая труба котельной не содержится в исправном состоянии, а именно: отсутствует антикоррозионная защита, имеется коррозия металла ствола; имеются сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А), остаточная толщина металла ствола 1,8- 6,8 мм, что составляет 22-85% от первоначальной. Строительные конструкции сооружения дымовой трубы находятся в неработоспособном состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0084-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторное обследование дымовой трубы специализированной организацией после проведения ремонтных работ.

Здание котельной по адресу: 

<

адрес>, не содержится в исправном состоянии, а именно: используются разнотипные конструкции каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; имеются продольные трещины, гниль деревянных балок, физический износ каркаса; имеется разрушение (разрыв) деревянной балки (установлена разгружающая стойка из трубы) каркаса; отсутствует антикоррозийная окраска, коррозия металлоконструкций каркаса; имеется поражение гнилью деревянных конструкций, физический износ стен; имеются вертикальные трещины кладки стен, поражение гнилью деревянных конструкций, прогибы, физический износ покрытия; имеется сплошная, в том числе сквозная коррозия, деформация листов обшивки покрытия; физический износ, сколы, трещины кровли.

Строительные конструкции здания котельной по адресу: 

<

адрес> находятся в недопустимом состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0082-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторно обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ.

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ, данные нарушения необходимо устранить до ДД.ММ.ГГГГ. При проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ готовности к отопительному периоду МО «Коношский муниципальный район» комиссией Северо-Западного управления Ростехнадзора установлено, что МО «Коношский муниципальный район» не готово к отопительному периоду, т.к. МУП «Ерцевские теплосети» не устранило в установленные сроки замечания, указанные в предписании №/ПР от ДД.ММ.ГГГГ, влияющие на надежность работы в отопительный период. Непринятие срочных мер по своевременному ремонту котельных в 

<

адрес> может привести к срыву отопительного сезона, нарушению конституционных прав граждан на охрану здоровья. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении МО «Коношский муниципальный район», МУП «Ерцевские теплосети» возложенных обязанностей по организации теплоснабжения. Просит обязать МУП «Ерцевские теплосети» надлежащим образом организовать в границах поселения теплоснабжение населения, путем организации проведения работ по устранению нарушений при эксплуатации тепловых сетей и энергоустановок котельных в 

<

адрес>, указанных в предписании №/ПР от ДД.ММ.ГГГГ и акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов №/Амо от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе рассмотрения дела прокурор исковые требования уточнил, просил обязать МУП «Ерцевские теплосети» надлежащим образом организовать в границах поселения теплоснабжение населения, путем организации проведения работ по устранению нарушений при эксплуатации тепловых сетей и энергоустановок котельных в 

<

адрес>, указанных в предписании №/ITP от ДД.ММ.ГГГГ и акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов №/Амо от ДД.ММ.ГГГГ, устранить нарушения обязательных требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № на объектах, расположенных по адресам: 

<

адрес>:

- обеспечить содержание в исправном состоянии здания котельной по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- привести строительные конструкции здания котельной в работоспособное состоянии без ограничений, в соответствии с техническим заключением № С-0081-2016, устранить нарушения выявленные по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Повторно провести обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ;

- привести дымовую трубу котельной в исправное состояние, а именно:

- выполнить антикоррозионную защиту, устранить имеющуюся коррозию металла ствола; устранить сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А); обеспечить содержание трубы в соответствии с требованиями по толщине металла.

- привести строительные конструкции сооружения дымовой трубы в работоспособное состояние, устранить нарушения, указанные в техническом заключении № С-0084-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Провести повторное обследование дымовой трубы специализированной организацией после проведения ремонтных работ.

Обеспечить содержание в исправном состоянии здания котельной по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- устранить наличие и использование разнотипных конструкций каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; 

- устранить продольные трещины, гниль деревянных балок, физический износ каркаса; устранить разрушение (разрыв) деревянной балки каркаса; 

- выполнить антикоррозийную окраску, устранить коррозию металлоконструкций каркаса; произвести ремонт деревянных конструкций в связи с поражением гнилью, устранить физический износ стен; 

- устранить вертикальные трещины кладки стен; 

- устранить поражение гнилью деревянных конструкций, прогибы, физический износ покрытия; 

- устранить сплошную, в том числе сквозную коррозию, деформацию листов обшивки покрытия; устранить физический износ, сколы, трещины кровли. 

- привести строительные конструкции здания котельной по адресу: 

<

адрес> в работоспособное состояние в соответствии с требованиями законодательства, устранить нарушения, указанные в техническом заключении № С-0082-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК».

Провести повторно обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ

Старший помощник прокурора ФИО3 в судебном заседании исковые требования уточнила, просила обязать МУП «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» провести работы по устранению нарушений при эксплуатации тепловых сетей и энергоустановок котельных в 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес>, указанных в п.п.8,9 предписания Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ:

1. обеспечить содержание котельной по адресу: 

<

адрес> в исправном состоянии, а именно:

- привести дымовую трубу котельной в исправное состояние: выполнить антикоррозионную защиту, устранить имеющуюся коррозию металла ствола; устранить сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А); обеспечить содержание трубы в соответствии с требованиями по толщине металла.

- привести строительные конструкции сооружения домовой трубы в работоспособное состояние, устранить нарушения, указанные в экспертном заключении по результатам обследования от ДД.ММ.ГГГГ экспертной организации ООО «ГОРПРОЕКТ»

2. обеспечить содержание здания котельной по адресу: 

<

адрес> в исправном состоянии, а именно:

- устранить наличие и использование разнотипных конструкций каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; 

- устранить выявленные дефекты деревянной балки каркаса; 

- выполнить антикоррозийную окраску, устранить коррозию металлоконструкций каркаса;

- произвести ремонт и устранить выявленные дефекты деревянных конструкций, кладки стен; 

- устранить выявленные дефекты кровли. 

- привести строительные конструкции здания котельной по адресу: 

<

адрес> в работоспособное состояние, устранить нарушения, указанные в экспертном заключении по результатам обследования от ДД.ММ.ГГГГ экспертной организации ООО «ГОРПРОЕКТ». 

Требования поддержала по доводам, изложенным в иске. Просит установить срок для исполнения решения судом до ДД.ММ.ГГГГ. 

Представитель ответчика - МУП «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» ФИО4 в судебном заседании уточненные прокурором исковые требования признал в полном объеме. Последствия признания иска ему разъяснены и понятны. Просит установить срок для исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ. Дополнил, что их организация в любом случае будет устранять указанные нарушения, проводить ремонт, так как необходимо готовится к отопительном сезону. 

Представитель третьего лица - администрации МО «Коношский муниципальный район» ФИО5 в судебном заседании уточненные исковые требования прокурора признала.

Представитель третьего лица - Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-западного управления в судебном заседании участия не принимал, о дате, времени и месте проведения судебного заседания уведомлен надлежащим образом. Представил отзыв, из которого следует, что исковые требования считают законными и обоснованными, просят исковые требования удовлетворить, провести судебное заседание без участия их представителя.

Заслушав прокурора, представителя ответчика, представителя третьего лица, исследовав письменные доказательства, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого исследованного доказательства, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Приказом Минэнерго Российской Федерации от от 24.03.2003 N 115 утверждены "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила), в соответствии с которыми ответственность за выполнение Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1.7 Правил).

Согласно п.1.1. Правила устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Пункт 1.3 указанных Правил предусматривает, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Согласно п.3.3.1 Правил, производственные здания и сооружения котельных надлежит содержать в исправном состоянии, обеспечивающие длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда.

В соответствии с п.3.3.14 Правил, в организациях составляются инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб. При этом наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их эксплуатации организовываются со следующей периодичностью:

- визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - один раз в 3 месяца;

- проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки - один раз в год в период летнего отключения;

- инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации - один раз в 3 года в период летнего отключения котлов;

- наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: после сдачи в эксплуатацию до стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - один раз в год; после стабилизации осадок - один раз в 5 лет;

- проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита) - один раз в 5 лет; в случае заметного наклона трубы, обнаруженного визуально, организовывается внеочередная инструментальная проверка вертикальности трубы;

- инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - один раз в год, весной перед грозовым периодом.

Согласно п.3.3.19, 3.3.20 Правил, при наблюдениях за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования тепловых энергоустановок контролируется состояние подвижных опор, температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации), подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям.

При обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений за этими конструкциями устанавливается наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений. Сведения об обнаруженных дефектах заносятся в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.

В силу п.3.3.23 Правил металлические конструкции зданий и сооружений тепловых энергоустановок необходимо защитить от коррозии, при этом устанавливается систематический контроль за состоянием их защиты

Из п.3.3.24 Правил следует, что пробивка отверстий, устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и устройств для подъема грузов при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования, вырезка связей каркаса, а также хранение резервного оборудования и других изделий и материалов в неустановленных местах возможны только при письменном согласовании с проектной организацией и лицом, ответственным за эксплуатацию здания (сооружения).

Для каждого участка перекрытий на основе проектных данных определяются предельно допустимые нагрузки и указываются на табличках, устанавливаемых на видных местах.

При изменении (снижении) несущей способности перекрытий в процессе эксплуатации, выявленном обследованием и подтвержденном поверочными расчетами, допустимые нагрузки на перекрытиях корректируются с учетом технического состояния и подтверждающими расчетами.

Согласно п.3.3.25 Правил кровли зданий и сооружений должны очищаться от мусора, золовых отложений и строительных материалов, система сброса ливневых вод должна очищаться, ее работоспособность проверяется.

В сезон снегопадов периодически проверяется толщина снежного покрова на крышах, а также наличие наледей и источников их появления; в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок покрытий организуется систематическое удаление снега и наледей с крыш зданий и сооружений.

В судебном заседании установлено, что МУП «Ерцевские теплосети» является теплоснабжающей организацией на территории МО «Коношский муниципальный район» в соответствии с «Соглашениями о взаимодействии сторон, в случае введения режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и водоснабжения населения от 17.07.2017г.», которому переданы объекты тепло- водоснабжения, находящиеся на территории МО «Ерцевское» и МО «Тавреньгское».

Согласно Уставу МУП «Ерцевские теплосети» является коммерческой организацией, предметом и основной целью деятельности которого является удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения и осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

В силу п. 13 раздела III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103, в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций: обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

В суде установлено, что в результате внеплановой выездной проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ Северо-Западным управлением Ростехнадзора совместно с прокуратурой Архангельской области в отношении МУП «Ерцевские теплосети» выявлены нарушения при эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок на объектах, расположенных по адресу: 

<

адрес>Б и 

<

адрес>, а именно: строительные конструкции здания котельной находятся в ограниченно работоспособном состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0081-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторно обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ. Дымовая труба котельной не содержится в исправном состоянии, а именно: отсутствие антикоррозионной защиты, коррозия металла ствола; сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А), остаточная толщина металла ствола 1,8- 6,8 мм, что составляет 22-85% первоначальной. Строительные конструкции сооружения дымовой трубы находятся в неработоспособном состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0084-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторное обследование дымовой трубы специализированной организацией после проведения ремонтных работ.

Здание котельной по адресу: 

<

адрес>, не содержится в исправном состоянии, а именно: установлено использование разнотипных конструкций каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; имеются продольные трещины, гниль деревянных балок, физический износ каркаса; имеется разрушение (разрыв) деревянной балки каркаса; установлено отсутствие антикоррозийной окраски, коррозия металлоконструкций каркаса; имеются поражение гнилью деревянных конструкций, физический износ стен, вертикальные трещины кладки стен; имеется поражение гнилью деревянных конструкций, прогибы, физический износ покрытия, сплошная, в том числе, сквозная коррозия, деформация листов обшивки покрытия; физический износ, сколы, трещины кровли.

Строительные конструкции здания котельной по адресу: 

<

адрес> находятся в недопустимом состоянии, в соответствии с техническим заключением № С-0082-2016, по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ВЭК». Не проведено повторно обследование здания котельной специализированной организацией после проведения ремонтных работ.

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений №/ПР от ДД.ММ.ГГГГ, данные нарушения необходимо устранить до ДД.ММ.ГГГГ.

В суде установлено, что на день рассмотрения дела часть нарушений устранена, произведен ремонт котельных, заменена дымовая труба и проведено повторное обследование зданий котельных специализированной организацией после ремонта, что подтверждается экспертным заключением ООО «Горпроект» от ДД.ММ.ГГГГ (утв. ДД.ММ.ГГГГ) о техническом состоянии основных несущих и ограждающих контрукций и дымовой трубы здания 

<

адрес> на предмет безопасности их эксплуатации и экспертным заключением ООО «Горпроект» от ДД.ММ.ГГГГ (утв. ДД.ММ.ГГГГ) о техническом состоянии основных несущих и ограждающих контрукций и дымовой трубы здания 

<

адрес> на предмет безопасности их эксплуатации. 

Однако, ряд нарушений, указанных в предписании от ДД.ММ.ГГГГ не устранен, о чем выдано новое предписание от ДД.ММ.ГГГГ, установлен срок для его исполнения ДД.ММ.ГГГГ, что не отрицает и представитель ответчика в судебном заседании. 

Также установлено, что часть пунктов Предписания от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.п.3.3.1, 3.3.14, 3.3.19-3.3.25 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ответчиком не устранены в полном объеме, что подтверждается письменными материалами дела.

На день рассмотрения установлено, что при эксплуатации тепловых сетей и энергоустановок котельных, расположенных по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: котельная по адресу: 

<

адрес> не содержится в исправном состоянии, а именно, дымовая труба котельной находится в неудовлетворительном состоянии (не выполнена антикоррозионная защита, не устранена имеющаяся коррозия металла ствола; не устранены сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А); не обеспечено содержание трубы в соответствии с требованиями по толщине металла. Строительные конструкции сооружения дымовой трубы находятся не в работоспособном состоянии, не устранены нарушения, указанные в экспертном заключении по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ГОРПРОЕКТ». Категория технического состояния строительных конструкций здания котельной по адресу: 

<

адрес>, как указано в экспертном заключении по результатам обследования, проведенного ДД.ММ.ГГГГ экспертной организацией ООО «ГОРПРОЕКТ», в целом квалифицируется как не совсем удовлетворительное, ограниченно работоспособное состояние. Согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ имеет место использование разнотипных конструкций каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; дефекты деревянной балки каркаса; отсутствие антикоррозийную окраски, коррозия металлоконструкций каркаса; дефекты деревянных конструкций; дефекты кровли. 

Данные нарушения сторона ответчика не отрицает. 

Вышеназванные нарушения, допускаемые МУП «Ерцевские теплосети» при эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, в том числе предписаниями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, заключениями экспертов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, и сторонами не оспариваются.

Таким образом, судом установлено, что МУП «Ерцевские теплосети» свои функции по надлежащему содержанию тепловых сетей и тепловых энергоустановок выполняет ненадлежащим образом, выявленные нарушения могут привести к срыву отопительного сезона, что приведет к нарушению конституционных прав граждан на охрану здоровья, и как потребителей коммунальных ресурсов на поставку коммунальных ресурсов надлежащего качества.

С учетом вышеизложенного требования прокурора подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, учитывая то обстоятельство, что прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины, при этом исковые требования прокурора удовлетворены, поэтому с ответчика в доход соответствующего бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

В силу ст. 204 ГПК РФ в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Поскольку в судебном заседании установлено, что согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ срок его исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, суд находит необходимым установить аналогичный срок исполнения решения - до ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Коношского района Архангельской области Савочкина Ю.В. в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» о понуждении устранить нарушения при эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок - удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» провести работы по устранению нарушений при эксплуатации тепловых сетей и энергоустановок котельных, расположенных по адресу: 

<

адрес>, указанных в п.п.8,9 предписания Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1. обеспечить содержание котельной в исправном состоянии по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- привести дымовую трубу котельной в исправное состояние: выполнить антикоррозионную защиту, устранить имеющуюся коррозию металла ствола; устранить сквозные отверстия (прогары) в стволе дымовой трубы (повреждение категории А); обеспечить содержание трубы в соответствии с требованиями по толщине металла.

- привести строительные конструкции сооружения дымовой трубы в работоспособное состояние, устранить нарушения, указанные в экспертном заключении экспертной организации ООО «ГОРПРОЕКТ» по результатам обследования от ДД.ММ.ГГГГ.

2. обеспечить содержание здания котельной в исправном состоянии по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- устранить наличие и использование разнотипных конструкций каркаса (по материалу, площади поперечных сечений, шагу стоек и пролетом балок) в котельном зале; 

- устранить выявленные дефекты деревянной балки каркаса; 

- выполнить антикоррозийную окраску, устранить коррозию металлоконструкций каркаса;

- произвести ремонт и устранить выявленные дефекты деревянных конструкций и кладки стен; 

- устранить выявленные дефекты кровли. 

- привести строительные конструкции здания котельной по адресу: 

<

адрес> в работоспособное состояние, устранить нарушения, указанные в экспертном заключении экспертной организацией ООО «ГОРПРОЕКТ» по результатам обследования от ДД.ММ.ГГГГ. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Ерцевские теплосети» администрации МО «Коношский муниципальный район» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Архангельском областном суде в течение месяца со дня принятия его судом в окончательной форме через Коношский районный суд. 

Председательствующий И.А.Никановская