Дело №2-374/2018

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

26 февраля 2018 года город Алдан РС (Я)

Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Демидович А.В., 

с участием прокурора Федотова С.Н. 

представителя ответчика ФИО1, 

при секретаре судебного заседания Литвиновой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Алданского района РС (Я) в интересах неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Теплоэнергосервис» об обязани обеспечить поставку коммунальных ресурсов в виде отопления согласно температурному графику сетевой воды для котельных на территории муниципального образования «Город Томмот»,

УСТАНОВИЛ:

В Алданский районный суд с указанным исковым заявлением обратился заместитель прокурора Алданского района в интересах неопределенного круга лиц, в обосновании указав, прокуратурой Алданского района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса, в части нормативного обеспечения населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Томот», коммунальными услугами в виде отопления. В ходе проверки установлено, на объектах: котельных и тепловых пунктах котельных температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе не соответствует температурному графику работы котельных Муниципального образования «Город Томмот» на отопительный сезон 2017- 2018 годов. АО «Теплоэнергосервис» является ресурсоснабжающей организацией, поставляет коммунальные ресурсы в виде отопления населению муниципального образования «1 ород Томмот» не надлежащего качества.

Просит суд обязать АО «Теплоэнергосервис» обеспечить на подведомственных объектах жизнеобеспечения (котельных и теплопунктов), расположенных на территории муниципального образования «Город Алдан» поставку коммунальных ресурсов в виде отопления согласно температурному графику работы теплоисточников, утвержденному главой муниципального образования «Город Алдан» на отопительный сезон 2017- 2018 годов в срок до [Дата] включительно.

В судебном заседании прокурор Федотов С.Н. исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 исковыетребования не признала, пояснила, температурный режимотопленияобеспечивается ресурсоснабжающей организацией с учетом температурывоздуха и погодными условиями, настаивала на отказе в удовлетворении исковых требований прокурора.

В судебное заседание представители третьих лиц - администрации Муниципального образования «Город Томмот» и Алданского филиала ЛО «Теплоэнергосервис» не явились, извещены судом о времени и месте судебного заседания, об уважительности причин неявки суду не сообщили.

Па основании ч. 3 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей третьих лиц.

Суд, выслушав стороны, изучив обстоятельства и материалы гражданского дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требовании прокурора в полном объеме по следующим основаниям.

Статьей 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав предусмотрено присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Пунктом 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ес потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.

Согласно пункту 8 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Судом установлено, АО «Теплоэнергосервис» является ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку коммунальных ресурсов на территории муниципального образования «Город Гоммот» Алданского района, что подтверждается Концессионным соглашением о создании, реконструкции, ремонте и эксплуатации в отношении системы коммунальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод теплоснабжения Республики Саха (Якутия) находящихся на территории муниципального образования «Алданский район», подписанным [Дата] Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), ГУЛ «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» и ОАО «I еплоэнергосервис», актом приема передачи объектов концессионного соглашения, договора от [Дата] на поставку коммунальных ресурсов для нужд населения.

Таким образом, судом установлено ответчик АО «Теплоэнергосервисвзяло на себя обязательства поставлять коммунальные ресурсы в видеотопления надлежащего качества населению муниципального образования «Город Томмот».

Постановлением главы муниципального образования «Город Томмот» от [Дата] установлены сроки отопительного сезона на 2017- 2018 годы на территории муниципального образования «Город Алдан» с [Дата] по [Дата].

Пункт 2 данного постановления устанавливает обязанность предприятий, имеющих на балансе теплоэнергетическое оборудование и поставляющим тепловую энергию, горячее водоснабжение в бюджетные организации и жилищный фонд на территории МО «Город Алдан» обеспечить подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения, согласно утвержденным температурным графикам, утвержден температурный график работы теплоисточников (котельных, тепловых пунктов) на территории МО «Город Алдан» на отопительный период 2017-2018 годов.

Прокурорской проверкой установлено, на объектах: котельной «МКУ- 14 мкр. Алексеевск, «котельная № 3 мкр. Синегорье», «котельная № 3 г. Томмота», «котельная № 4 г. Томмота», «котельная № б г. Томмота» температура носителя на подающем трубопроводе и на обратном трубопроводе не соответствует температурному графику, утверждённому главой муниципального образования.

В частности [Дата] при температуре наружного воздуха - 28" температура теплоносителей котельной «МКУ-14 мкр. Алексеевск». на подающем трубопроводе на выходе из котельной составила +73° С, на обратном трубопроводе +54° С.

Согласно температурному графику, утвержденному главой МО «Город Томмот», при температуре наружного воздуха - 38°С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +74.9°С, температура обратного трубопровода +54,4°С.

При температуре наружного воздуха -35°С, температура теплоносителей котельной «котельная № 3 мкр. Синегорье» температура теплоносителя на подающем трубопроводе составила +57°С, на обратном трубопроводе +46°С.

Согласно температурному графику работы при температуре наружного воздуха -35° С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +72,5°С, температура обратного трубопровода +53,1°С.

При температуре наружного воздуха -36°С, температура теплоносителей котельной «котельная № 3 г. Томмот», температура воды на подающем трубопроводе составила +66°С, на обратном трубопроводе +60°С.

Согласно температурному графику работы при температуре наружного воздуха -36°С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +73,3°С, температура обратного трубопровода +53,6°С.

При температуре наружного воздуха - 35°С, температура теплоносителей котельной «котельная № 4 г. Томмот», температура воды подающего трубопровода на подающем трубопроводе составила +62°С, на обратном трубопроводе +58°С.

Согласно температурному графику работы, при температуре наружного воздуха -35 -С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять ь77,5°С, температура обратного трубопровода +53,1°С.

При температуре наружного воздуха - 35°С," температура юплоносителей котельной «котельная № 6 г. Томмот», температура воды подающего трубопровода на подающем трубопроводе составила +60°С. на обратном трубопроводе +55°С.

Согласно температурному графику работы, при температуре наружного воздуха -35°С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +75,7°С, температура обратного трубопровода +54,5°С.

[Дата] при температуре наружного воздуха -48° температура теплоносителей котельной «МКУ-14 мкр. Алексеевск», на подающем трубопроводе на выходе из котельной составила +74° С. на обратном трубопроводе +59° С.

Согласно температурном}" графику, утвержденном)" главой МО «Город Томмот», при температуре наружного воздуха - 48°С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять 82,4°С, температура обратного трубопровода +58,7°С.

При температуре наружного воздуха -47°С температура теплоносителей котельной «котельная № 3 мкр. Синегорье» температура теплоносителя на подающем трубопроводе составила +57°С, на обратном трубопроводе +45°С.

Согласно температурному графику работы при температуре наружного воздуха -47° С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +81,9°С, температура обратного трубопровода +58,2°С.

При температуре наружного воздуха -48° С, температура теплоносителей котельной «котельная № 3 г. Томмот», температура воды на подающем трубопроводе составила +66°С, на обратном трубопроводе +60°С.

Согласно температурному графику работы при температуре наружного воздуха -36СС, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +75°С, температура обратного трубопровода +65°С.

При температуре наружного воздуха - 43°С, температура теплоносителей котельной «котельная № 4 г. Томмот», температура воды подающего трубопровода на подающем трубопроводе составила +62°С, на обратном трубопроводе +57°С.

Согласно температурному графику работы, при температуре наружного воздуха -43°С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +78,8°С, температура обратного трубопровода +56,6°С.

При температуре наружного воздуха - 44°С, температура теплоносителей котельной «котельная № 6 г. Томмот». температура воды подающего трубопровода на подающем трубопроводе составила +64°С, на обратном трубопроводе +59°С.

Согласно температурному графику работы, при температуре наружного воздуха -44° С, температура теплоносителя подающего трубопровода должна составлять +79,8°С, температура обратного трубопровода +57,0°С.

Таким образом, судом установлено, ресурсоснабжающая организация -АО «1 еплоэнергосервис» в нарушение требований, установленныхфедеральным законодательством, а также действующим санитарнымнормами правилам, а также возложенных обязательств, не поставляет коммунальныересурсы в виде отопления населению МО «Город Томмот» надлежащегокачества, что влечет нарушение жилищных прав жителей муниципального образования.

При таких обстоятельствах, требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.

По изложенному, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд

РЕШИ Л:

[Номер]

">Иск прокурора, удовлетворить.

Обязать Акционерное общество «Теплоэнергосервис» обеспечить на подведомственных объектах жизнеобеспечения (котельных, теплопункгов), расположенных па территории муниципального образования «Город Томмот» Алданского района поставку коммунальных ресурсов в виде отопления, согласно температурному графику сетевой воды для котельных на территории муниципального образования «Город Томмот» на 2017/2018 годы, утвержденному главой муниципального образования «Город Томмот» в срок до [Дата], включительно.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд PC(Я) через Алданский районный суд PC(Я) в течение месяца.

Председательствующий судья Демидович А.В.